## head
Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen | [8 empty] | S235 | 235 | HEA | ja | 0.5
[9 empty] | S275 | 275 | HEB | nee | 0.7
[9 empty] | S355 | 355 | HEM |  | 1
Berekening volgens NEN-EN 1993-1-2 + NB (centrische druk). | [8 empty] | S420 | 420 | HD
[9 empty] | S460 | 460 | vierkante buis, koud
Invoervelden zijn in blauw weergegeven. | [10 empty] | vierkante buis, warm
ronde buis, koud
ronde buis, warm
Geometrie
aantal bouwlagen: |  |  |  | 3
lengte vloerveld afdragend naar kolom: |  |  |  | 3.6 | m
breedte vloerveld afdragend naar kolom: |  |  |  | 7.2 | m
oppervlakte vloerveld per verdieping: |  |  |  | 25.92 | m2
Belastingen
Belastinggegevens als default volgens NEN-EN 1990, 1991-1-2 + NB.
kantoorfunctie? |  |  |  |  | nee
permanente vloerbelasting: |  |  |  |  | 4.6 | kN/m2
veranderlijke vloerbelasting: |  |  |  |  | 0 | kN/m2
comb.waarde voor fundamentele comb., Y0 = |  |  |  |  | 0
comb.waarde voor buitengewone comb., Y2 = |  |  |  |  | 0
belast.factor perm. vloerbelasting (fund.), gG = |  |  |  |  | 1.2
belast.factor verand. vloerbelasting (fund.), gQ = |  |  |  |  | 1.5
belastingfactor brand, gq = |  |  |  |  | 1
Uitgangspunt berekening: |  | permanente belasting dak = permanente belasting vloer;
veranderlijke belasting dak = 0.
rekenwaarde axiale belasting op onderste kolom (fund.), N20 = | [6 empty] | 429.2352 | kN
rekenwaarde axiale belasting op onderste kolom (brand), Ed,fi = Nq = | [6 empty] | 357.696 | kN
Kniklengte
kniklengte bij fundamentele belastingen (= verdiepingshoogte), lbuc;20 = | [6 empty] | 3.6 | m
reductiefactor kniklengte bij brand: | [6 empty] | 0.7
kniklengte bij brand, lbuc;q = | [6 empty] | 2.52 | m
Staalsoort en profiel
staalsoort: |  |  |  | S235
e = √(235/fy) = |  |  |  | 1
profieltype: |  | HEA
profielkeuze: |  | HEA 160
A = |  |  |  | 3877.1417 | mm2
iz = |  |  |  | 39.8459 | mm
doorsnedeklasse bij kamertemperatuur: |  |  |  | 1
doorsnedeklasse bij brand: |  |  |  | 1
rekenwaarde opneembare belasting, N20 = |  |  |  | 512.2922 | kN
(berekening volgens NEN-EN 1993-1-1)
Resultaat
kritieke staaltemperatuur, qa;cr = | [6 empty] | 527.5879 | °C
rekenwaarde opneembare belasting (onderste kolom, brand), Rfi,d = | [6 empty] | 357.6174 | kN
Kritieke temperatuur bepaald met iteratieve berekening, zie hieronder.
Iteratieve berekening kritieke staaltemperatuur
Berekening volgens NEN-EN 1993-1-2 + NB, art. 4.2.3.2.
Berekening
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tonder [°C] |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 525 | 525
Tboven [°C] |  |  |  | 700 | 600 | 550 | 550 | 537.5
staaltemp. [°C] | 500 | 700 | 600 | 600 | 550 | 525 | 537.5 | 531.25
ky,q 1) | 0.78 | 0.23 | 0.47 | 0.47 | 0.625 | 0.7025 | 0.66375 | 0.68312
kE,q 2) | 0.6 | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.455 | 0.5275 | 0.49125 | 0.50938
√(ky,q/kE,q) 3) | 1.1402 | 1.3301 | 1.2313 | 1.2313 | 1.172 | 1.154 | 1.1624 | 1.1581
lrel 4) | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352
lrel;q 5) | 0.76793 | 0.89587 | 0.82931 | 0.82931 | 0.78938 | 0.77725 | 0.78289 | 0.77998
a 6) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
jq 7) | 1.0444 | 1.1924 | 1.1134 | 1.1134 | 1.0681 | 1.0547 | 1.0609 | 1.0577
cfi 8) | 0.57066 | 0.5052 | 0.5387 | 0.5387 | 0.5594 | 0.56575 | 0.56279 | 0.56432
Nb,fi,t,Rd [kN] 9) | 405.5599 | 105.8685 | 230.688 | 230.688 | 318.5505 | 362.1206 | 340.3553 | 351.2424
| 500 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500
| 0.78 | 0.23 | 0.47 | 0.47 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| 0.6 | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 0.47 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
| 0.31 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
Berekening
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Tonder [°C] | 525 | 525 | 526.5625 | 527.3438 | 527.3438 | 527.5391 | 527.5391
Tboven [°C] | 531.25 | 528.125 | 528.125 | 528.125 | 527.7344 | 527.7344 | 527.6367
staaltemp. [°C] | 528.125 | 526.5625 | 527.3438 | 527.7344 | 527.5391 | 527.6367 | 527.5879
ky,q 1) | 0.69281 | 0.69766 | 0.69523 | 0.69402 | 0.69463 | 0.69433 | 0.69448
kE,q 2) | 0.51844 | 0.52297 | 0.5207 | 0.51957 | 0.52014 | 0.51985 | 0.52
√(ky,q/kE,q) 3) | 1.156 | 1.155 | 1.1555 | 1.1558 | 1.1556 | 1.1557 | 1.1557
lrel 4) | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352 | 0.67352
lrel;q 5) | 0.77859 | 0.77792 | 0.77825 | 0.77842 | 0.77834 | 0.77838 | 0.77836
a 6) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
jq 7) | 1.0561 | 1.0554 | 1.0558 | 1.056 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559
cfi 8) | 0.56505 | 0.5654 | 0.56523 | 0.56514 | 0.56518 | 0.56516 | 0.56517
Nb,fi,t,Rd [kN] 9) | 356.6826 | 359.4019 | 358.0423 | 357.3624 | 357.7024 | 357.5324 | 357.6174
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
| 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
Toelichting
1. afname vloeigrens, ky,q
2. afname elasticiteitsmodulus, kE,q
3. √(ky,q/kE,q) (vgl. 4.7)
4. lrel = ((lbuc;Q /i)/93,9)/e
5. lrel,q = lrel·√(ky,q/kE,q) (vgl. 4.7)
6. a = 0,65·e (vgl. 4.6)
7. jq = 0,5(1+a·lrel,q+lrel,q2) (vgl. 4.6)
8. cfi = 1/(jq+√(jq2-lrel,q2)) (vgl. 4.6)
9. opneembare belasting, Nb,fi,t,Rd = cfi·A·ky,q·fy (vgl. 4.5)
Note on C22: Defaultwaarde bestaat uit: kanaalplaat: 3,1 kN/m2; afwerklaag: 1,0 kN/m2 en lichte scheidingswanden: 0,5 kN/m2.
Note on D41: = 0,5 indien kolom doorgaand naar boven- én ondergelegen verdieping, mits aparte brandcompartimenten; = 0,7 voor (begane grond) kolom met de kolom doorgaand naar eerste verdieping dat een apart brandcompartiment is; = 1,0 in alle andere gevallen (zie 4.2.3.2 (5) van NEN-EN 1993-1-2.
Note on B52: Voorstel op basis van fundamentele combinatie. Profiel kan worden aangepast.

## ky-kE-kp (hidden)
Temperatuur | Vloeigrens | Proportionali- teitsgrens | Stijfheid | √(ky/kE)
|  | Proportionaliteitsgrens | Stijfheid | sqrt(ky/kE)
0 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | 1 | 0.807 | 0.9 | 1.0541
300 | 1 | 0.613 | 0.8 | 1.118
400 | 1 | 0.42 | 0.7 | 1.1952
500 | 0.78 | 0.36 | 0.6 | 1.1402
600 | 0.47 | 0.18 | 0.31 | 1.2313
700 | 0.23 | 0.075 | 0.13 | 1.3301
800 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 1.1055
900 | 0.06 | 0.0375 | 0.0675 | 0.94281
1000 | 0.04 | 0.025 | 0.045 | 0.94281
1100 | 0.02 | 0.0125 | 0.0225 | 0.94281
1200 | 0 | 0 | 0 | --

## database1 (hidden)
Profiel | Knik z-as | Geometrie |  |  |  |  | Profielgrootheden | [13 empty] | Doorsnedeklasse bij druk | [9 empty] | Profielfactor |  |  |  | Berekening knikkracht | [5 empty] | Opvolgend profiel
| Nb;Rd | h/d | b | tw/t | tf | r | G | G8 | A | AL | Iy | Wy;el | Wy;pl | iy | Iz | Wz;el | Wz;pl | iz | It | Iwa | kamertemperatuur |  |  |  |  | brand |  |  |  |  | Pcoating [m-1] |  | Pbox [m-1] |  | curve | a | l* | F | c | Nb,Rd
| [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [kg/m] | [mm2] | [m2/m] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | [mm] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | [mm] | [mm4] | [mm3] | S235 | S275 | S355 | S420 | S460 | S235 | S275 | S355 | S420 | S460 | 4-z. | 3-z. | 4-z. | 3-z. | [5 empty] | [kN]
| 0 | [39 empty] | CF CHS 76,1 x 5
CF CHS 76,1 x 5 | 80.776 | 76.1 |  | 5 |  |  | 8.7672 | 8.9347 | 1116.8362 | 0.23908 | 709220.2966 | 18639.1668 | 25317.7167 | 25.1997 | 709220.2966 | 18639.1668 | 25317.7167 | 25.1997 | 1418440.5931 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.0647 |  |  |  | c | 0.49 | 1.5212 | 1.9807 | 0.30777 | 80.776 | CF CHS 76,1 x 5,6
CF CHS 76,1 x 5,6 | 88.6216 | 76.1 |  | 5,6 |  |  | 9.7364 | 9.9224 | 1240.3008 | 0.23908 | 775437.5978 | 20379.4375 | 27891.9387 | 25.004 | 775437.5978 | 20379.4375 | 27891.9387 | 25.004 | 1550875.1956 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192.7558 |  |  |  | c | 0.49 | 1.5331 | 2.0018 | 0.30405 | 88.6216 | CF CHS 76,1 x 6,3
CF CHS 76,1 x 6,3 | 97.3176 | 76.1 |  | 6,3 |  |  | 10.8446 | 11.0519 | 1381.484 | 0.23908 | 848184.5224 | 22291.3146 | 30777.201 | 24.7783 | 848184.5224 | 22291.3146 | 30777.201 | 24.7783 | 1696369.0447 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173.0568 |  |  |  | c | 0.49 | 1.547 | 2.0267 | 0.29976 | 97.3176 | CF CHS 76,1 x 7,1
CF CHS 76,1 x 7,1 | 106.6725 | 76.1 |  | 7,1 |  |  | 12.0817 | 12.3125 | 1539.0662 | 0.23908 | 925634.8378 | 24326.8026 | 33922.4037 | 24.524 | 925634.8378 | 24326.8026 | 33922.4037 | 24.524 | 1851269.6756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155.3378 |  |  |  | c | 0.49 | 1.5631 | 2.0556 | 0.29494 | 106.6725 | CF CHS 76,1 x 8
CF CHS 76,1 x 8 | 116.4808 | 76.1 |  | 8 |  |  | 13.4356 | 13.6923 | 1711.5397 | 0.23908 | 1005874.008 | 26435.585 | 37271.5467 | 24.2426 | 1005874.008 | 26435.585 | 37271.5467 | 24.2426 | 2011748.016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.6843 |  |  |  | c | 0.49 | 1.5812 | 2.0886 | 0.2896 | 116.4808 | CF CHS 76,1 x 8,8
CF CHS 76,1 x 8,8 | 124.5888 | 76.1 |  | 8,8 |  |  | 14.6055 | 14.8846 | 1860.5768 | 0.23908 | 1071396.8893 | 28157.6055 | 40084.9093 | 23.9967 | 1071396.8893 | 28157.6055 | 40084.9093 | 23.9967 | 2142793.7787 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.4952 |  |  |  | c | 0.49 | 1.5974 | 2.1183 | 0.28495 | 124.5888 | CF CHS 76,1 x 10
CF CHS 76,1 x 10 | 135.7265 | 76.1 |  | 10 |  |  | 16.3013 | 16.6127 | 2076.5927 | 0.23908 | 1160091.1322 | 30488.5974 | 44025.4333 | 23.6358 | 1160091.1322 | 30488.5974 | 44025.4333 | 23.6358 | 2320182.2644 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.1286 |  |  |  | c | 0.49 | 1.6218 | 2.1635 | 0.27813 | 135.7265 | CF CHS 76,1 x 12,5
CF CHS 76,1 x 12,5 | 155.2958 | 76.1 |  | 12,5 |  |  | 19.6059 | 19.9805 | 2497.5662 | 0.23908 | 1311599.9907 | 34470.4334 | 51213.0417 | 22.9162 | 1311599.9907 | 34470.4334 | 51213.0417 | 22.9162 | 2623199.9813 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.7233 |  |  |  | c | 0.49 | 1.6728 | 2.2599 | 0.26459 | 155.2958 | CF CHS 76,1 x 14,2
CF CHS 76,1 x 14,2 | 166.0838 | 76.1 |  | 14,2 |  |  | 21.677 | 22.0912 | 2761.3971 | 0.23908 | 1392175.6121 | 36588.0581 | 55363.2913 | 22.4534 | 1392175.6121 | 36588.0581 | 55363.2913 | 22.4534 | 2784351.2241 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.5776 |  |  |  | c | 0.49 | 1.7072 | 2.3266 | 0.25594 | 166.0838 | CF CHS 76,1 x 16
CF CHS 76,1 x 16 | 175.5572 | 76.1 |  | 16 |  |  | 23.7145 | 24.1676 | 3020.9555 | 0.23908 | 1460635.7584 | 38387.2735 | 59157.4933 | 21.9887 | 1460635.7584 | 38387.2735 | 59157.4933 | 21.9887 | 2921271.5167 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.1389 |  |  |  | c | 0.49 | 1.7433 | 2.3977 | 0.24729 | 175.5572 | CF CHS 76,1 x 17,5
CF CHS 76,1 x 17,5 | 182.0928 | 76.1 |  | 17,5 |  |  | 25.2904 | 25.7736 | 3221.7033 | 0.23908 | 1506230.8467 | 39585.5676 | 61880.7583 | 21.6224 | 1506230.8467 | 39585.5676 | 61880.7583 | 21.6224 | 3012461.6934 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.2077 |  |  |  | c | 0.49 | 1.7729 | 2.4569 | 0.24051 | 182.0928 | CF CHS 76,1 x 20
CF CHS 76,1 x 20 | 190.6262 | 76.1 |  | 20 |  |  | 27.6702 | 28.1989 | 3524.867 | 0.23908 | 1562930.415 | 41075.7008 | 65610.8667 | 21.0571 | 1562930.415 | 41075.7008 | 65610.8667 | 21.0571 | 3125860.8299 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.8253 |  |  |  | c | 0.49 | 1.8204 | 2.554 | 0.23013 | 190.6262 | CF CHS 88,9 x 5
CF CHS 88,9 x 5 | 121.7354 | 88.9 |  | 5 |  |  | 10.3455 | 10.5432 | 1317.8981 | 0.27929 | 1163738.6332 | 26180.8466 | 35237.7167 | 29.7158 | 1163738.6332 | 26180.8466 | 35237.7167 | 29.7158 | 2327477.2664 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.919 |  |  |  | c | 0.49 | 1.29 | 1.5991 | 0.39307 | 121.7354 | CF CHS 88,9 x 5,6
CF CHS 88,9 x 5,6 | 134.0995 | 88.9 |  | 5,6 |  |  | 11.5041 | 11.7239 | 1465.4901 | 0.27929 | 1276854.082 | 28725.6261 | 38916.3227 | 29.5175 | 1276854.082 | 28725.6261 | 38916.3227 | 29.5175 | 2553708.1639 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190.5762 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2987 | 1.6124 | 0.38938 | 134.0995 | CF CHS 88,9 x 6,3
CF CHS 88,9 x 6,3 | 147.9541 | 88.9 |  | 6,3 |  |  | 12.8334 | 13.0786 | 1634.822 | 0.27929 | 1402360.5164 | 31549.168 | 43066.737 | 29.2883 | 1402360.5164 | 31549.168 | 43066.737 | 29.2883 | 2804721.0329 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170.8367 |  |  |  | c | 0.49 | 1.3088 | 1.6282 | 0.38511 | 147.9541 | CF CHS 88,9 x 7,1
CF CHS 88,9 x 7,1 | 163.053 | 88.9 |  | 7,1 |  |  | 14.3229 | 14.5966 | 1824.5742 | 0.27929 | 1537580.0662 | 34591.2276 | 47627.1077 | 29.0294 | 1537580.0662 | 34591.2276 | 47627.1077 | 29.0294 | 3075160.1324 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.07 |  |  |  | c | 0.49 | 1.3205 | 1.6464 | 0.38028 | 163.053 | CF CHS 88,9 x 8
CF CHS 88,9 x 8 | 179.1276 | 88.9 |  | 8 |  |  | 15.9609 | 16.2659 | 2033.2388 | 0.27929 | 1679661.0856 | 37787.651 | 52529.1467 | 28.742 | 1679661.0856 | 37787.651 | 52529.1467 | 28.742 | 3359322.1713 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137.3609 |  |  |  | c | 0.49 | 1.3337 | 1.6671 | 0.37489 | 179.1276 | CF CHS 88,9 x 8,8
CF CHS 88,9 x 8,8 | 192.6293 | 88.9 |  | 8,8 |  |  | 17.3834 | 17.7156 | 2214.4458 | 0.27929 | 1797424.1591 | 40436.989 | 56688.0453 | 28.49 | 1797424.1591 | 40436.989 | 56688.0453 | 28.49 | 3594848.3182 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.1208 |  |  |  | c | 0.49 | 1.3455 | 1.6858 | 0.37016 | 192.6293 | CF CHS 88,9 x 10
CF CHS 88,9 x 10 | 211.5425 | 88.9 |  | 10 |  |  | 19.4579 | 19.8297 | 2478.7166 | 0.27929 | 1959800.3811 | 44089.9973 | 62585.4333 | 28.1185 | 1959800.3811 | 44089.9973 | 62585.4333 | 28.1185 | 3919600.7622 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.6743 |  |  |  | c | 0.49 | 1.3633 | 1.7143 | 0.36316 | 211.5425 | CF CHS 88,9 x 12,5
CF CHS 88,9 x 12,5 | 246.0804 | 88.9 |  | 12,5 |  |  | 23.5517 | 24.0018 | 3000.221 | 0.27929 | 2247619.3006 | 50565.1136 | 73613.0417 | 27.3706 | 2247619.3006 | 50565.1136 | 73613.0417 | 27.3706 | 4495238.6011 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.089 |  |  |  | c | 0.49 | 1.4005 | 1.7749 | 0.34902 | 246.0804 | CF CHS 88,9 x 16
CF CHS 88,9 x 16 | 284.4807 | 88.9 |  | 16 |  |  | 28.7652 | 29.3148 | 3664.3537 | 0.27929 | 2551494.0417 | 57401.4408 | 86395.8933 | 26.3875 | 2551494.0417 | 57401.4408 | 86395.8933 | 26.3875 | 5102988.0833 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.2174 |  |  |  | c | 0.49 | 1.4527 | 1.8621 | 0.33036 | 284.4807 | CF CHS 88,9 x 17,5
CF CHS 88,9 x 17,5 | 297.79 | 88.9 |  | 17,5 |  |  | 30.8145 | 31.4034 | 3925.42 | 0.27929 | 2651724.2662 | 59656.3389 | 91000.7583 | 25.9909 | 2651724.2662 | 59656.3389 | 91000.7583 | 25.9909 | 5303448.5325 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.1485 |  |  |  | c | 0.49 | 1.4749 | 1.9 | 0.32282 | 297.79 | CF CHS 88,9 x 20
CF CHS 88,9 x 20 | 316.3104 | 88.9 |  | 20 |  |  | 33.9836 | 34.6329 | 4329.1147 | 0.27929 | 2785357.7943 | 62662.7175 | 97610.8667 | 25.3654 | 2785357.7943 | 62662.7175 | 97610.8667 | 25.3654 | 5570715.5887 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.5138 |  |  |  | c | 0.49 | 1.5112 | 1.9632 | 0.31092 | 316.3104 | CF CHS 101,6 x 5
CF CHS 101,6 x 5 | 168.7553 | 101.6 |  | 5 |  |  | 11.9115 | 12.1391 | 1517.3893 | 0.31919 | 1774692.9471 | 34934.9005 | 46699.4667 | 34.199 | 1774692.9471 | 34934.9005 | 46699.4667 | 34.199 | 3549385.8942 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 210.352 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1209 | 1.3538 | 0.47325 | 168.7553 | CF CHS 101,6 x 6,3
CF CHS 101,6 x 6,3 | 206.4864 | 101.6 |  | 6,3 |  |  | 14.8065 | 15.0894 | 1886.1808 | 0.31919 | 2150665.8024 | 42335.941 | 57300.516 | 33.7672 | 2150665.8024 | 42335.941 | 57300.516 | 33.7672 | 4301331.6048 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.2233 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1352 | 1.3735 | 0.46584 | 206.4864 | CF CHS 101,6 x 7,1
CF CHS 101,6 x 7,1 | 228.5065 | 101.6 |  | 7,1 |  |  | 16.5466 | 16.8628 | 2107.8516 | 0.31919 | 2366237.3086 | 46579.4746 | 63524.0787 | 33.505 | 2366237.3086 | 46579.4746 | 63524.0787 | 33.505 | 4732474.6171 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151.4271 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1441 | 1.3858 | 0.46131 | 228.5065 | CF CHS 101,6 x 8
CF CHS 101,6 x 8 | 252.2126 | 101.6 |  | 8 |  |  | 18.4665 | 18.8194 | 2352.4246 | 0.31919 | 2595006.6016 | 51082.8071 | 70258.3467 | 33.2133 | 2595006.6016 | 51082.8071 | 70258.3467 | 33.2133 | 5190013.2032 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.6838 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1542 | 1.3998 | 0.45623 | 252.2126 | CF CHS 101,6 x 8,8
CF CHS 101,6 x 8,8 | 272.356 | 101.6 |  | 8,8 |  |  | 20.1396 | 20.5244 | 2565.5502 | 0.31919 | 2786598.032 | 54854.292 | 76011.3493 | 32.9569 | 2786598.032 | 54854.292 | 76011.3493 | 32.9569 | 5573196.064 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.4122 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1631 | 1.4124 | 0.45174 | 272.356 | CF CHS 101,6 x 10
CF CHS 101,6 x 10 | 300.9733 | 101.6 |  | 10 |  |  | 22.5899 | 23.0216 | 2877.6989 | 0.31919 | 3054159.3654 | 60121.2474 | 84238.9333 | 32.5779 | 3054159.3654 | 60121.2474 | 84238.9333 | 32.5779 | 6108318.7309 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.917 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1767 | 1.4316 | 0.44506 | 300.9733 | CF CHS 101,6 x 12,5
CF CHS 101,6 x 12,5 | 354.6864 | 101.6 |  | 12,5 |  |  | 27.4667 | 27.9916 | 3498.9488 | 0.31919 | 3540525.0773 | 69695.3755 | 99886.1667 | 31.8101 | 3540525.0773 | 69695.3755 | 99886.1667 | 31.8101 | 7081050.1545 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.2233 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2051 | 1.4723 | 0.43136 | 354.6864 | CF CHS 101,6 x 16
CF CHS 101,6 x 16 | 417.4316 | 101.6 |  | 16 |  |  | 33.7764 | 34.4218 | 4302.7253 | 0.31919 | 4078639.3648 | 80288.1765 | 118603.0933 | 30.7883 | 4078639.3648 | 80288.1765 | 118603.0933 | 30.7883 | 8157278.7296 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.1822 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2451 | 1.5311 | 0.41283 | 417.4316 | CF CHS 101,6 x 17,5
CF CHS 101,6 x 17,5 | 440.243 | 101.6 |  | 17,5 |  |  | 36.2956 | 36.9891 | 4623.639 | 0.31919 | 4264763.6888 | 83952.0411 | 125560.6333 | 30.3708 | 4264763.6888 | 83952.0411 | 125560.6333 | 30.3708 | 8529527.3776 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.0335 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2622 | 1.5568 | 0.40517 | 440.243 | CF CHS 101,6 x 20
CF CHS 101,6 x 20 | 473.3268 | 101.6 |  | 20 |  |  | 40.2476 | 41.0166 | 5127.0792 | 0.31919 | 4523724.5291 | 89049.6955 | 135837.8667 | 29.7039 | 4523724.5291 | 89049.6955 | 135837.8667 | 29.7039 | 9047449.0583 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.2549 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2905 | 1.5999 | 0.39285 | 473.3268 | CF CHS 114,3 x 5
CF CHS 114,3 x 5 | 219.9759 | 114.3 |  | 5 |  |  | 13.4775 | 13.735 | 1716.8804 | 0.35908 | 2569202.0453 | 44955.4164 | 59774.1167 | 38.6838 | 2569202.0453 | 44955.4164 | 59774.1167 | 38.6838 | 5138404.0906 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 209.1491 |  |  |  | c | 0.49 | 0.99094 | 1.1848 | 0.54521 | 219.9759 | CF CHS 114,3 x 5,6
CF CHS 114,3 x 5,6 | 243.6606 | 114.3 |  | 5,6 |  |  | 15.0119 | 15.2988 | 1912.3503 | 0.35908 | 2831963.6732 | 49553.1701 | 66226.4027 | 38.4822 | 2831963.6732 | 49553.1701 | 66226.4027 | 38.4822 | 5663927.3464 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 187.7711 |  |  |  | c | 0.49 | 0.99613 | 1.1912 | 0.54219 | 243.6606 | CF CHS 114,3 x 6,3
CF CHS 114,3 x 6,3 | 270.579 | 114.3 |  | 6.3 |  |  | 16.7797 | 17.1003 | 2137.5396 | 0.35908 | 3127137.6659 | 54718.0694 | 73566.549 | 38.2487 | 3127137.6659 | 54718.0694 | 73566.549 | 38.2487 | 6254275.3317 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167.9894 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0022 | 1.1988 | 0.53866 | 270.579 | CF CHS 114,3 x 7,1
CF CHS 114,3 x 7,1 | 300.4117 | 114.3 |  | 7,1 |  |  | 18.7704 | 19.129 | 2391.129 | 0.35908 | 3449876.0883 | 60365.2859 | 81711.3677 | 37.984 | 3449876.0883 | 60365.2859 | 81711.3677 | 37.984 | 6899752.1765 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.1734 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0092 | 1.2075 | 0.53462 | 300.4117 | CF CHS 114,3 x 8
CF CHS 114,3 x 8 | 332.8014 | 114.3 |  | 8 |  |  | 20.9721 | 21.3729 | 2671.6104 | 0.35908 | 3794919.0378 | 66402.7828 | 90568.1867 | 37.689 | 3794919.0378 | 66402.7828 | 90568.1867 | 37.689 | 7589838.0756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.4073 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0171 | 1.2174 | 0.53008 | 332.8014 | CF CHS 114,3 x 10
CF CHS 114,3 x 10 | 400.428 | 114.3 |  | 10 |  |  | 25.7219 | 26.2134 | 3276.6811 | 0.35908 | 4496626.3879 | 78681.1266 | 109118.2333 | 37.0447 | 4496626.3879 | 78681.1266 | 109118.2333 | 37.0447 | 8993252.7758 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.5877 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0348 | 1.2399 | 0.52002 | 400.428 | CF CHS 114,3 x 12,5
CF CHS 114,3 x 12,5 | 476.8026 | 114.3 |  | 12,5 |  |  | 31.3818 | 31.9814 | 3997.6767 | 0.35908 | 5256689.9451 | 91980.5765 | 130191.5417 | 36.262 | 5256689.9451 | 91980.5765 | 130191.5417 | 36.262 | 10513379.8902 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.8232 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0571 | 1.2687 | 0.50753 | 476.8026 | CF CHS 114,3 x 14,2
CF CHS 114,3 x 14,2 | 523.7767 | 114.3 |  | 14,2 |  |  | 35.0544 | 35.7242 | 4465.5226 | 0.35908 | 5705626.1734 | 99835.9785 | 143238.5713 | 35.745 | 5705626.1734 | 99835.9785 | 143238.5713 | 35.745 | 11411252.3469 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.4125 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0724 | 1.2888 | 0.49912 | 523.7767 | CF CHS 114,3 x 16
CF CHS 114,3 x 16 | 569.3349 | 114.3 |  | 16 |  |  | 38.7876 | 39.5288 | 4941.0969 | 0.35908 | 6126274.6105 | 107196.4061 | 155971.5733 | 35.2117 | 6126274.6105 | 107196.4061 | 155971.5733 | 35.2117 | 12252549.221 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.6729 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0887 | 1.3103 | 0.49032 | 569.3349 | CF CHS 114,3 x 17,5
CF CHS 114,3 x 17,5 | 604.1528 | 114.3 |  | 17,5 |  |  | 41.7766 | 42.5749 | 5321.858 | 0.35908 | 6437113.1606 | 112635.4009 | 165765.6583 | 34.7787 | 6437113.1606 | 112635.4009 | 165765.6583 | 34.7787 | 12874226.3212 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.4734 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1022 | 1.3285 | 0.48308 | 604.1528 | CF CHS 114,3 x 20
CF CHS 114,3 x 20 | 656.158 | 114.3 |  | 20 |  |  | 46.5116 | 47.4003 | 5925.0437 | 0.35908 | 6882301.2184 | 120425.2182 | 180516.4667 | 34.0817 | 6882301.2184 | 120425.2182 | 180516.4667 | 34.0817 | 13764602.4367 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.6045 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1247 | 1.3591 | 0.47125 | 656.158 | CF CHS 121 x 5
CF CHS 121 x 5 | 248.0151 | 121 |  | 5 |  |  | 14.3037 | 14.577 | 1822.1237 | 0.38013 | 3070506.2658 | 50752.1697 | 67321.6667 | 41.0503 | 3070506.2658 | 50752.1697 | 67321.6667 | 41.0503 | 6141012.5316 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208.6207 |  |  |  | c | 0.49 | 0.93381 | 1.1158 | 0.57921 | 248.0151 | CF CHS 121 x 5,6
CF CHS 121 x 5,6 | 275.0074 | 121 |  | 5,6 |  |  | 15.9372 | 16.2418 | 2030.2228 | 0.38013 | 3387558.7671 | 55992.7069 | 74634.6347 | 40.8481 | 3387558.7671 | 55992.7069 | 74634.6347 | 40.8481 | 6775117.5342 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 187.2369 |  |  |  | c | 0.49 | 0.93844 | 1.1212 | 0.57641 | 275.0074 | CF CHS 121 x 6,3
CF CHS 121 x 6,3 | 305.7655 | 121 |  | 6.3 |  |  | 17.8206 | 18.1612 | 2270.1463 | 0.38013 | 3744543.8391 | 61893.2866 | 82966.716 | 40.6137 | 3744543.8391 | 61893.2866 | 82966.716 | 40.6137 | 7489087.6781 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 167.4486 |  |  |  | c | 0.49 | 0.94385 | 1.1277 | 0.57315 | 305.7655 | CF CHS 121 x 8
CF CHS 121 x 8 | 377.2185 | 121 |  | 8 |  |  | 22.294 | 22.72 | 2839.9998 | 0.38013 | 4555714.6132 | 75301.068 | 102322.6667 | 40.0515 | 4555714.6132 | 75301.068 | 102322.6667 | 40.0515 | 9111429.2263 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.8496 |  |  |  | c | 0.49 | 0.9571 | 1.1435 | 0.56521 | 377.2185 | CF CHS 121 x 10
CF CHS 121 x 10 | 455.5104 | 121 |  | 10 |  |  | 27.3743 | 27.8973 | 3487.1678 | 0.38013 | 5414263.9761 | 89491.9665 | 123543.3333 | 39.4034 | 5414263.9761 | 89491.9665 | 123543.3333 | 39.4034 | 10828527.9522 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.009 |  |  |  | c | 0.49 | 0.97284 | 1.1626 | 0.55585 | 455.5104 | CF CHS 121 x 12,5
CF CHS 121 x 12,5 | 544.872 | 121 |  | 12,5 |  |  | 33.4472 | 34.0863 | 4260.785 | 0.38013 | 6353096.7884 | 105009.8643 | 147804.1667 | 38.6143 | 6353096.7884 | 105009.8643 | 147804.1667 | 38.6143 | 12706193.5768 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.2166 |  |  |  | c | 0.49 | 0.99272 | 1.187 | 0.54417 | 544.872 | CF CHS 121 x 16
CF CHS 121 x 16 | 654.8233 | 121 |  | 16 |  |  | 41.4313 | 42.223 | 5277.8757 | 0.38013 | 7442464.4123 | 123015.9407 | 177765.3333 | 37.5516 | 7442464.4123 | 123015.9407 | 177765.3333 | 37.5516 | 14884928.8246 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.0238 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0208 | 1.2221 | 0.52796 | 654.8233 | CF CHS 121 x 17,5
CF CHS 121 x 17,5 | 696.7949 | 121 |  | 17,5 |  |  | 44.6681 | 45.5217 | 5690.2097 | 0.38013 | 7837196.9389 | 129540.4453 | 189250.8333 | 37.1122 | 7837196.9389 | 129540.4453 | 189250.8333 | 37.1122 | 15674393.8778 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.8047 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0329 | 1.2375 | 0.52109 | 696.7949 | CF CHS 121 x 20
CF CHS 121 x 20 | 760.2582 | 121 |  | 20 |  |  | 49.8162 | 50.7681 | 6346.0172 | 0.38013 | 8409265.9895 | 138996.1321 | 206686.6667 | 36.4023 | 8409265.9895 | 138996.1321 | 206686.6667 | 36.4023 | 16818531.979 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.901 |  |  |  | c | 0.49 | 1.053 | 1.2634 | 0.50979 | 760.2582 | CF CHS 127 x 5
CF CHS 127 x 5 | 273.4704 | 127 |  | 5 |  |  | 15.0435 | 15.331 | 1916.3715 | 0.39898 | 3571397.8715 | 56242.4862 | 74461.6667 | 43.1697 | 3571397.8715 | 56242.4862 | 74461.6667 | 43.1697 | 7142795.743 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208.1967 |  |  |  | c | 0.49 | 0.88797 | 1.0628 | 0.60724 | 273.4704 | CF CHS 127 x 6,3
CF CHS 127 x 6,3 | 337.7536 | 127 |  | 6.3 |  |  | 18.7529 | 19.1112 | 2388.8985 | 0.39898 | 4362182.3559 | 68695.7851 | 91864.836 | 42.732 | 4362182.3559 | 68695.7851 | 91864.836 | 42.732 | 8724364.7118 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 167.0152 |  |  |  | c | 0.49 | 0.89706 | 1.0731 | 0.60164 | 337.7536 | CF CHS 127 x 7,1
CF CHS 127 x 7,1 | 375.9441 | 127 |  | 7,1 |  |  | 20.9941 | 21.3953 | 2674.4064 | 0.39898 | 4822763.7653 | 75949.0357 | 102188.9747 | 42.4653 | 4822763.7653 | 75949.0357 | 102188.9747 | 42.4653 | 9645527.5306 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149.1854 |  |  |  | c | 0.49 | 0.9027 | 1.0796 | 0.59817 | 375.9441 | CF CHS 127 x 8
CF CHS 127 x 8 | 417.6752 | 127 |  | 8 |  |  | 23.4778 | 23.9264 | 2990.7962 | 0.39898 | 5318009.5042 | 83748.1812 | 113458.6667 | 42.1678 | 5318009.5042 | 83748.1812 | 113458.6667 | 42.1678 | 10636019.0084 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.4034 |  |  |  | c | 0.49 | 0.90906 | 1.0869 | 0.59427 | 417.6752 | CF CHS 127 x 10
CF CHS 127 x 10 | 505.8021 | 127 |  | 10 |  |  | 28.854 | 29.4053 | 3675.6634 | 0.39898 | 6335465.3359 | 99771.1077 | 137223.3333 | 41.5166 | 6335465.3359 | 99771.1077 | 137223.3333 | 41.5166 | 12670930.6719 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.547 |  |  |  | c | 0.49 | 0.92332 | 1.1035 | 0.58557 | 505.8021 | CF CHS 127 x 12,5
CF CHS 127 x 12,5 | 607.2227 | 127 |  | 12,5 |  |  | 35.2968 | 35.9712 | 4496.4045 | 0.39898 | 7456443.7633 | 117424.3112 | 164529.1667 | 40.7224 | 7456443.7633 | 117424.3112 | 164529.1667 | 40.7224 | 14912887.5266 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.7336 |  |  |  | c | 0.49 | 0.94133 | 1.1247 | 0.57467 | 607.2227 | CF CHS 127 x 14,2
CF CHS 127 x 14,2 | 670.8024 | 127 |  | 14,2 |  |  | 39.5018 | 40.2566 | 5032.0774 | 0.39898 | 8130252.0529 | 128035.4654 | 181632.9573 | 40.1956 | 8130252.0529 | 128035.4654 | 181632.9573 | 40.1956 | 16260504.1058 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.2878 |  |  |  | c | 0.49 | 0.95367 | 1.1394 | 0.56726 | 670.8024 | CF CHS 127 x 16
CF CHS 127 x 16 | 733.5181 | 127 |  | 16 |  |  | 43.7988 | 44.6357 | 5579.4686 | 0.39898 | 8771621.9985 | 138135.7795 | 198501.3333 | 39.65 | 8771621.9985 | 138135.7795 | 198501.3333 | 39.65 | 17543243.9971 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.509 |  |  |  | c | 0.49 | 0.96679 | 1.1552 | 0.55944 | 733.5181 | CF CHS 127 x 17,5
CF CHS 127 x 17,5 | 782.2681 | 127 |  | 17,5 |  |  | 47.2576 | 48.1606 | 6020.0769 | 0.39898 | 9253234.4846 | 145720.2281 | 211615.8333 | 39.2054 | 9253234.4846 | 145720.2281 | 211615.8333 | 39.2054 | 18506468.9692 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.2753 |  |  |  | c | 0.49 | 0.97776 | 1.1686 | 0.55295 | 782.2681 | CF CHS 127 x 20
CF CHS 127 x 20 | 856.6822 | 127 |  | 20 |  |  | 52.7756 | 53.7841 | 6723.0083 | 0.39898 | 9957615.6368 | 156812.8447 | 231646.6667 | 38.4854 | 9957615.6368 | 156812.8447 | 231646.6667 | 38.4854 | 19915231.2735 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.3458 |  |  |  | c | 0.49 | 0.99605 | 1.1911 | 0.54224 | 856.6822 | CF CHS 133 x 5
CF CHS 133 x 5 | 299.1209 | 133 |  | 5 |  |  | 15.7834 | 16.085 | 2010.6193 | 0.41783 | 4124031.5082 | 62015.5114 | 81961.6667 | 45.2893 | 4124031.5082 | 62015.5114 | 81961.6667 | 45.2893 | 8248063.0164 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 207.8125 |  |  |  | c | 0.49 | 0.84641 | 1.0166 | 0.63307 | 299.1209 | CF CHS 133 x 6,3
CF CHS 133 x 6,3 | 370.0189 | 133 |  | 6.3 |  |  | 19.6851 | 20.0612 | 2507.6507 | 0.41783 | 5044321.1314 | 75854.4531 | 101216.556 | 44.8506 | 5044321.1314 | 75854.4531 | 101216.556 | 44.8506 | 10088642.2629 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 166.6228 |  |  |  | c | 0.49 | 0.85469 | 1.0256 | 0.6279 | 370.0189 | CF CHS 133 x 7,1
CF CHS 133 x 7,1 | 412.2639 | 133 |  | 7,1 |  |  | 22.0447 | 22.4659 | 2808.2383 | 0.41783 | 5581801.7924 | 83936.8691 | 112660.0547 | 44.5831 | 5581801.7924 | 83936.8691 | 112660.0547 | 44.5831 | 11163603.5847 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 148.7879 |  |  |  | c | 0.49 | 0.85982 | 1.0313 | 0.6247 | 412.2639 | CF CHS 133 x 8
CF CHS 133 x 8 | 458.5394 | 133 |  | 8 |  |  | 24.6615 | 25.1327 | 3141.5927 | 0.41783 | 6161055.8928 | 92647.457 | 125170.6667 | 44.2846 | 6161055.8928 | 92647.457 | 125170.6667 | 44.2846 | 12322111.7855 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 |  |  |  | c | 0.49 | 0.86561 | 1.0377 | 0.6211 | 458.5394 | CF CHS 133 x 10
CF CHS 133 x 10 | 556.6906 | 133 |  | 10 |  |  | 30.3336 | 30.9133 | 3864.159 | 0.41783 | 7355909.6077 | 110615.1821 | 151623.3333 | 43.6306 | 7355909.6077 | 110615.1821 | 151623.3333 | 43.6306 | 14711819.2154 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.1301 |  |  |  | c | 0.49 | 0.87859 | 1.0522 | 0.61304 | 556.6906 | CF CHS 133 x 12,5
CF CHS 133 x 12,5 | 670.4665 | 133 |  | 12,5 |  |  | 37.1464 | 37.8562 | 4732.0239 | 0.41783 | 8681193.6593 | 130544.2656 | 182154.1667 | 42.8318 | 8681193.6593 | 130544.2656 | 182154.1667 | 42.8318 | 17362387.3186 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2988 |  |  |  | c | 0.49 | 0.89497 | 1.0708 | 0.60292 | 670.4665 | CF CHS 133 x 14,2
CF CHS 133 x 14,2 | 742.3132 | 133 |  | 14,2 |  |  | 41.603 | 42.3979 | 5299.7411 | 0.41783 | 9483277.305 | 142605.6738 | 201365.2773 | 42.3011 | 9483277.305 | 142605.6738 | 201365.2773 | 42.3011 | 18966554.61 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.84 |  |  |  | c | 0.49 | 0.9062 | 1.0836 | 0.59603 | 742.3132 | CF CHS 133 x 16
CF CHS 133 x 16 | 813.6424 | 133 |  | 16 |  |  | 46.1663 | 47.0485 | 5881.0614 | 0.41783 | 10251425.2357 | 154156.7705 | 220389.3333 | 41.7507 | 10251425.2357 | 154156.7705 | 220389.3333 | 41.7507 | 20502850.4714 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.047 |  |  |  | c | 0.49 | 0.91815 | 1.0974 | 0.58872 | 813.6424 | CF CHS 133 x 17,5
CF CHS 133 x 17,5 | 869.4467 | 133 |  | 17,5 |  |  | 49.8471 | 50.7996 | 6349.9442 | 0.41783 | 10831814.1072 | 162884.4227 | 235240.8333 | 41.3015 | 10831814.1072 | 162884.4227 | 235240.8333 | 41.3015 | 21663628.2144 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.8009 |  |  |  | c | 0.49 | 0.92813 | 1.1091 | 0.58265 | 869.4467 | CF CHS 133 x 20
CF CHS 133 x 20 | 955.3347 | 133 |  | 20 |  |  | 55.735 | 56.8 | 7099.9994 | 0.41783 | 11687486.5076 | 175751.6768 | 258046.6667 | 40.5725 | 11687486.5076 | 175751.6768 | 258046.6667 | 40.5725 | 23374973.0151 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.8496 |  |  |  | c | 0.49 | 0.94481 | 1.1288 | 0.57257 | 955.3347 | CF CHS 139,7 x 5
CF CHS 139,7 x 5 | 327.8779 | 139.7 |  | 5 |  |  | 16.6095 | 16.9269 | 2115.8627 | 0.43888 | 4805412.3694 | 68796.1685 | 90762.1167 | 47.6564 | 4805412.3694 | 68796.1685 | 90762.1167 | 47.6564 | 9610824.7388 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 207.4239 |  |  |  | c | 0.49 | 0.80437 | 0.97157 | 0.65941 | 327.8779 | CF CHS 139,7 x 5,6
CF CHS 139,7 x 5,6 | 364.386 | 139.7 |  | 5,6 |  |  | 18.5198 | 18.8737 | 2359.2104 | 0.43888 | 5312402.1945 | 76054.4337 | 100762.2747 | 47.4528 | 5312402.1945 | 76054.4337 | 100762.2747 | 47.4528 | 10624804.389 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 186.0286 |  |  |  | c | 0.49 | 0.80782 | 0.9752 | 0.65724 | 364.386 | CF CHS 139,7 x 6,3
CF CHS 139,7 x 6,3 | 406.2201 | 139.7 |  | 6,3 |  |  | 20.726 | 21.1221 | 2640.2573 | 0.43888 | 5886206.1216 | 84269.2358 | 112195.377 | 47.2166 | 5886206.1216 | 84269.2358 | 112195.377 | 47.2166 | 11772412.2432 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 166.2264 |  |  |  | c | 0.49 | 0.81186 | 0.97946 | 0.65471 | 406.2201 | CF CHS 139,7 x 7,1
CF CHS 139,7 x 7,1 | 453.0347 | 139.7 |  | 7,1 |  |  | 23.2178 | 23.6615 | 2957.6838 | 0.43888 | 6519167.6998 | 93330.9621 | 124956.8997 | 46.9483 | 6519167.6998 | 93330.9621 | 124956.8997 | 46.9483 | 13038335.3995 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 148.3865 |  |  |  | c | 0.49 | 0.8165 | 0.98438 | 0.6518 | 453.0347 | CF CHS 139,7 x 8
CF CHS 139,7 x 8 | 504.4389 | 139.7 |  | 8 |  |  | 25.9834 | 26.4799 | 3309.982 | 0.43888 | 7202889.1106 | 103119.386 | 138929.7867 | 46.6488 | 7202889.1106 | 103119.386 | 138929.7867 | 46.6488 | 14405778.2213 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.593 |  |  |  | c | 0.49 | 0.82174 | 0.98996 | 0.64851 | 504.4389 | CF CHS 139,7 x 10
CF CHS 139,7 x 10 | 613.9311 | 139.7 |  | 10 |  |  | 31.986 | 32.5972 | 4074.6457 | 0.43888 | 8618940.0968 | 123392.1274 | 168554.2333 | 45.992 | 8618940.0968 | 123392.1274 | 168554.2333 | 45.992 | 17237880.1937 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.7101 |  |  |  | c | 0.49 | 0.83348 | 1.0025 | 0.64115 | 613.9311 | CF CHS 139,7 x 12,5
CF CHS 139,7 x 12,5 | 741.7453 | 139.7 |  | 12,5 |  |  | 39.2118 | 39.9611 | 4995.1323 | 0.43888 | 10200116.3911 | 146028.8674 | 202899.0417 | 45.1886 | 10200116.3911 | 146028.8674 | 202899.0417 | 45.1886 | 20400232.7821 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.8616 |  |  |  | c | 0.49 | 0.84829 | 1.0186 | 0.63189 | 741.7453 | CF CHS 139,7 x 14,2
CF CHS 139,7 x 14,2 | 823.028 | 139.7 |  | 14,2 |  |  | 43.9493 | 44.7891 | 5598.6323 | 0.43888 | 11163595.7611 | 159822.4161 | 224607.9793 | 44.6541 | 11163595.7611 | 159822.4161 | 224607.9793 | 44.6541 | 22327191.5222 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.3907 |  |  |  | c | 0.49 | 0.85845 | 1.0298 | 0.62555 | 823.028 | CF CHS 139,7 x 16
CF CHS 139,7 x 16 | 904.2309 | 139.7 |  | 16 |  |  | 48.81 | 49.7427 | 6217.8402 | 0.43888 | 12091903.7487 | 173112.4373 | 246192.3733 | 44.0989 | 12091903.7487 | 173112.4373 | 246192.3733 | 44.0989 | 24183807.4974 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.5841 |  |  |  | c | 0.49 | 0.86926 | 1.0418 | 0.61883 | 904.2309 | CF CHS 139,7 x 20
CF CHS 139,7 x 20 | 1067.3324 | 139.7 |  | 20 |  |  | 59.0396 | 60.1678 | 7520.9728 | 0.43888 | 13846195.5591 | 198227.5671 | 289228.4667 | 42.907 | 13846195.5591 | 198227.5671 | 289228.4667 | 42.907 | 27692391.1182 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.3542 |  |  |  | c | 0.49 | 0.8934 | 1.069 | 0.60389 | 1067.3324 | CF CHS 152,4 x 5,6
CF CHS 152,4 x 5,6 | 425.4631 | 152.4 |  | 5,6 |  |  | 20.2737 | 20.6611 | 2582.6405 | 0.47878 | 6967189.2463 | 91432.9297 | 120739.8827 | 51.9394 | 6967189.2463 | 91432.9297 | 120739.8827 | 51.9394 | 13934378.4925 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 185.3834 |  |  |  | c | 0.49 | 0.73804 | 0.90417 | 0.70102 | 425.4631 | CF CHS 152,4 x 6,3
CF CHS 152,4 x 6,3 | 474.925 | 152.4 |  | 6.3 |  |  | 22.6992 | 23.1329 | 2891.6161 | 0.47878 | 7729615.212 | 101438.5198 | 134558.172 | 51.7022 | 7729615.212 | 101438.5198 | 134558.172 | 51.7022 | 15459230.424 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 165.5748 |  |  |  | c | 0.49 | 0.74143 | 0.9075 | 0.6989 | 474.925 | CF CHS 152,4 x 8
CF CHS 152,4 x 8 | 591.6449 | 152.4 |  | 8 |  |  | 28.489 | 29.0333 | 3629.1678 | 0.47878 | 9488168.9671 | 124516.6531 | 166981.5467 | 51.1314 | 9488168.9671 | 124516.6531 | 166981.5467 | 51.1314 | 18976337.9341 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 131.9252 |  |  |  | c | 0.49 | 0.7497 | 0.9157 | 0.69372 | 591.6449 | CF CHS 152,4 x 10
CF CHS 152,4 x 10 | 722.8407 | 152.4 |  | 10 |  |  | 35.118 | 35.789 | 4473.6279 | 0.47878 | 11395314.558 | 149544.8105 | 203110.9333 | 50.47 | 11395314.558 | 149544.8105 | 203110.9333 | 50.47 | 22790629.1161 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.0225 |  |  |  | c | 0.49 | 0.75953 | 0.92552 | 0.68757 | 722.8407 | CF CHS 152,4 x 12,5
CF CHS 152,4 x 12,5 | 877.6427 | 152.4 |  | 12,5 |  |  | 43.1268 | 43.9509 | 5493.8602 | 0.47878 | 13548037.6877 | 177795.7702 | 245301.1667 | 49.6592 | 13548037.6877 | 177795.7702 | 245301.1667 | 49.6592 | 27096075.3753 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.148 |  |  |  | c | 0.49 | 0.77193 | 0.93806 | 0.67979 | 877.6427 | CF CHS 152,4 x 14,2
CF CHS 152,4 x 14,2 | 977.1548 | 152.4 |  | 14,2 |  |  | 48.3967 | 49.3215 | 6165.1871 | 0.47878 | 14874192.0182 | 195199.3703 | 272163.6373 | 49.1183 | 14874192.0182 | 195199.3703 | 272163.6373 | 49.1183 | 29748384.0365 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.6584 |  |  |  | c | 0.49 | 0.78043 | 0.94674 | 0.67445 | 977.1548 | CF CHS 152,4 x 16
CF CHS 152,4 x 16 | 1077.5213 | 152.4 |  | 16 |  |  | 53.8213 | 54.8497 | 6856.2118 | 0.47878 | 16164342.0809 | 212130.4735 | 299044.6933 | 48.5553 | 16164342.0809 | 212130.4735 | 299044.6933 | 48.5553 | 32328684.1618 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.8314 |  |  |  | c | 0.49 | 0.78948 | 0.95606 | 0.66877 | 1077.5213 | CF CHS 152,4 x 17,5
CF CHS 152,4 x 17,5 | 1157.2875 | 152.4 |  | 17,5 |  |  | 58.2196 | 59.3321 | 7416.5149 | 0.47878 | 17154639.9009 | 225126.5079 | 320251.6333 | 48.094 | 17154639.9009 | 225126.5079 | 320251.6333 | 48.094 | 34309279.8018 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.5558 |  |  |  | c | 0.49 | 0.79705 | 0.96392 | 0.66401 | 1157.2875 | CF CHS 152,4 x 20
CF CHS 152,4 x 20 | 1282.5499 | 152.4 |  | 20 |  |  | 65.3037 | 66.5515 | 8318.9373 | 0.47878 | 18644568.7602 | 244679.3801 | 353261.8667 | 47.3415 | 18644568.7602 | 244679.3801 | 353261.8667 | 47.3415 | 37289137.5204 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.5529 |  |  |  | c | 0.49 | 0.80972 | 0.9772 | 0.65605 | 1282.5499 | CF CHS 159 x 5,6
CF CHS 159 x 5,6 | 457.1161 | 159 |  | 5,6 |  |  | 21.1852 | 21.59 | 2698.7538 | 0.49951 | 7948814.8481 | 99985.0924 | 131835.2747 | 54.2712 | 7948814.8481 | 99985.0924 | 131835.2747 | 54.2712 | 15897629.6962 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 185.0903 |  |  |  | c | 0.49 | 0.70633 | 0.8735 | 0.72077 | 457.1161 | CF CHS 159 x 6,3
CF CHS 159 x 6,3 | 510.5397 | 159 |  | 6.3 |  |  | 23.7246 | 24.1779 | 3022.2435 | 0.49951 | 8823810.2652 | 110991.3241 | 146982.276 | 54.0335 | 8823810.2652 | 110991.3241 | 146982.276 | 54.0335 | 17647620.5304 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 165.2789 |  |  |  | c | 0.49 | 0.70943 | 0.87646 | 0.71884 | 510.5397 | CF CHS 159 x 7,1
CF CHS 159 x 7,1 | 570.5929 | 159 |  | 7,1 |  |  | 26.5972 | 27.1054 | 3388.1763 | 0.49951 | 9793531.9528 | 123189.0812 | 163941.9347 | 53.7634 | 9793531.9528 | 123189.0812 | 163941.9347 | 53.7634 | 19587063.9055 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 147.4283 |  |  |  | c | 0.49 | 0.713 | 0.87987 | 0.71663 | 570.5929 | CF CHS 159 x 8
CF CHS 159 x 8 | 636.8794 | 159 |  | 8 |  |  | 29.7911 | 30.3604 | 3795.0439 | 0.49951 | 10846709.9197 | 136436.6028 | 182578.6667 | 53.4614 | 10846709.9197 | 136436.6028 | 182578.6667 | 53.4614 | 21693419.8393 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 131.6225 |  |  |  | c | 0.49 | 0.71703 | 0.88374 | 0.71412 | 636.8794 | CF CHS 159 x 10
CF CHS 159 x 10 | 779.3825 | 159 |  | 10 |  |  | 36.7456 | 37.4478 | 4680.9731 | 0.49951 | 13048797.5092 | 164135.8177 | 222343.3333 | 52.798 | 13048797.5092 | 164135.8177 | 222343.3333 | 52.798 | 26097595.0185 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.7114 |  |  |  | c | 0.49 | 0.72604 | 0.89244 | 0.70851 | 779.3825 | CF CHS 159 x 12,5
CF CHS 159 x 12,5 | 948.286 | 159 |  | 12,5 |  |  | 45.1614 | 46.0243 | 5753.0415 | 0.49951 | 15546516.0852 | 195553.6614 | 268929.1667 | 51.9838 | 15546516.0852 | 195553.6614 | 268929.1667 | 51.9838 | 31093032.1703 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.8259 |  |  |  | c | 0.49 | 0.73741 | 0.90355 | 0.70141 | 948.286 | CF CHS 159 x 14,2
CF CHS 159 x 14,2 | 1057.3542 | 159 |  | 14,2 |  |  | 50.708 | 51.6769 | 6459.6172 | 0.49951 | 17092696.048 | 215002.466 | 298686.3973 | 51.4401 | 17092696.048 | 215002.466 | 298686.3973 | 51.4401 | 34185392.0959 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.3286 |  |  |  | c | 0.49 | 0.7452 | 0.91124 | 0.69654 | 1057.3542 | CF CHS 159 x 16
CF CHS 159 x 16 | 1167.7982 | 159 |  | 16 |  |  | 56.4255 | 57.5037 | 7187.964 | 0.49951 | 18603349.3053 | 234004.3938 | 328549.3333 | 50.8736 | 18603349.3053 | 234004.3938 | 328549.3333 | 50.8736 | 37206698.6106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.493 |  |  |  | c | 0.49 | 0.7535 | 0.91949 | 0.69134 | 1167.7982 | CF CHS 159 x 17,5
CF CHS 159 x 17,5 | 1255.9221 | 159 |  | 17,5 |  |  | 61.068 | 62.235 | 7779.3688 | 0.49951 | 19767862.3528 | 248652.3566 | 352175.8333 | 50.409 | 19767862.3528 | 248652.3566 | 352175.8333 | 50.409 | 39535724.7057 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.21 |  |  |  | c | 0.49 | 0.76045 | 0.92645 | 0.68699 | 1255.9221 | CF CHS 159 x 20
CF CHS 159 x 20 | 1395.0116 | 159 |  | 20 |  |  | 68.559 | 69.869 | 8733.6276 | 0.49951 | 21529483.6807 | 270811.1155 | 389086.6667 | 49.65 | 21529483.6807 | 270811.1155 | 389086.6667 | 49.65 | 43058967.3614 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.1942 |  |  |  | c | 0.49 | 0.77207 | 0.9382 | 0.6797 | 1395.0116 | CF CHS 168,3 x 5,6
CF CHS 168,3 x 5,6 | 501.5418 | 168.3 |  | 5,6 |  |  | 22.4696 | 22.8989 | 2862.3679 | 0.52873 | 9482541.8233 | 112686.1773 | 148297.7627 | 57.5572 | 9482541.8233 | 112686.1773 | 148297.7627 | 57.5572 | 18965083.6466 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 184.7177 |  |  |  | c | 0.49 | 0.666 | 0.83595 | 0.74561 | 501.5418 | CF CHS 168,3 x 6,3
CF CHS 168,3 x 6,3 | 560.5306 | 168.3 |  | 6.3 |  |  | 25.1695 | 25.6505 | 3206.3095 | 0.52873 | 10534205.4937 | 125183.666 | 165420.549 | 57.3189 | 10534205.4937 | 125183.666 | 165420.549 | 57.3189 | 21068410.9875 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164.903 |  |  |  | c | 0.49 | 0.66877 | 0.83848 | 0.74392 | 560.5306 | CF CHS 168,3 x 7,1
CF CHS 168,3 x 7,1 | 626.9456 | 168.3 |  | 7,1 |  |  | 28.2256 | 28.7649 | 3595.6156 | 0.52873 | 11701863.6301 | 139059.5797 | 184615.9277 | 57.0481 | 11701863.6301 | 139059.5797 | 184615.9277 | 57.0481 | 23403727.2603 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 147.0485 |  |  |  | c | 0.49 | 0.67195 | 0.84138 | 0.74197 | 626.9456 | CF CHS 168,3 x 8
CF CHS 168,3 x 8 | 700.3902 | 168.3 |  | 8 |  |  | 31.6259 | 32.2302 | 4028.7784 | 0.52873 | 12972711.8328 | 154161.7568 | 205739.3867 | 56.7451 | 12972711.8328 | 154161.7568 | 205739.3867 | 56.7451 | 25945423.6656 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 131.2383 |  |  |  | c | 0.49 | 0.67553 | 0.84468 | 0.73977 | 700.3902 | CF CHS 168,3 x 8,8
CF CHS 168,3 x 8,8 | 764.5468 | 168.3 |  | 8,8 |  |  | 34.6149 | 35.2763 | 4409.5394 | 0.52873 | 14065157.5865 | 167143.881 | 224101.3573 | 56.4775 | 14065157.5865 | 167143.881 | 224101.3573 | 56.4775 | 28130315.1729 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 119.906 |  |  |  | c | 0.49 | 0.67873 | 0.84763 | 0.73781 | 764.5468 | CF CHS 168,3 x 10
CF CHS 168,3 x 10 | 858.7996 | 168.3 |  | 10 |  |  | 39.0392 | 39.7851 | 4973.1412 | 0.52873 | 15639838.9583 | 185856.6721 | 250922.2333 | 56.0791 | 15639838.9583 | 185856.6721 | 250922.2333 | 56.0791 | 31279677.9166 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.3171 |  |  |  | c | 0.49 | 0.68356 | 0.8521 | 0.73484 | 858.7996 | CF CHS 168,3 x 12,5
CF CHS 168,3 x 12,5 | 1047.5682 | 168.3 |  | 12,5 |  |  | 48.0283 | 48.946 | 6118.2517 | 0.52873 | 18683526.9811 | 222026.4644 | 304071.5417 | 55.2606 | 18683526.9811 | 222026.4644 | 304071.5417 | 55.2606 | 37367053.9623 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.4185 |  |  |  | c | 0.49 | 0.69368 | 0.86155 | 0.7286 | 1047.5682 | CF CHS 168,3 x 14,2
CF CHS 168,3 x 14,2 | 1170.1201 | 168.3 |  | 14,2 |  |  | 53.9648 | 54.996 | 6874.4959 | 0.52873 | 20579190.0965 | 244553.6553 | 338159.1313 | 54.7134 | 20579190.0965 | 244553.6553 | 338159.1313 | 54.7134 | 41158380.193 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.9118 |  |  |  | c | 0.49 | 0.70062 | 0.86809 | 0.72431 | 1170.1201 | CF CHS 168,3 x 16
CF CHS 168,3 x 16 | 1294.8066 | 168.3 |  | 16 |  |  | 60.0951 | 61.2435 | 7655.433 | 0.52873 | 22441222.3561 | 266681.1926 | 372489.9733 | 54.1425 | 22441222.3561 | 266681.1926 | 372489.9733 | 54.1425 | 44882444.7122 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.066 |  |  |  | c | 0.49 | 0.70801 | 0.8751 | 0.71973 | 1294.8066 | CF CHS 168,3 x 20
CF CHS 168,3 x 20 | 1553.4772 | 168.3 |  | 20 |  |  | 73.146 | 74.5437 | 9317.9638 | 0.52873 | 26082017.3292 | 309946.73 | 442524.4667 | 52.9066 | 26082017.3292 | 309946.73 | 442524.4667 | 52.9066 | 52164034.6584 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.7431 |  |  |  | c | 0.49 | 0.72455 | 0.891 | 0.70944 | 1553.4772 | CF CHS 177,8 x 5
CF CHS 177,8 x 5 | 490.6212 | 177.8 |  | 5 |  |  | 21.3075 | 21.7147 | 2714.3361 | 0.55858 | 10139687.3302 | 114057.2253 | 149340.8667 | 61.1196 | 10139687.3302 | 114057.2253 | 149340.8667 | 61.1196 | 20279374.6603 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 205.787 |  |  |  | c | 0.49 | 0.62718 | 0.80134 | 0.76916 | 490.6212 | CF CHS 177,8 x 6,3
CF CHS 177,8 x 6,3 | 611.3277 | 177.8 |  | 6,3 |  |  | 26.6455 | 27.1547 | 3394.3338 | 0.55858 | 12496214.363 | 140564.841 | 185380.524 | 60.6753 | 12496214.363 | 140564.841 | 185380.524 | 60.6753 | 24992428.7261 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164.5611 |  |  |  | c | 0.49 | 0.63178 | 0.80536 | 0.76639 | 611.3277 | CF CHS 177,8 x 8
CF CHS 177,8 x 8 | 764.935 | 177.8 |  | 8 |  |  | 33.5002 | 34.1403 | 4267.5395 | 0.55858 | 15414373.8695 | 173390.0323 | 230826.9867 | 60.1 | 15414373.8695 | 173390.0323 | 230826.9867 | 60.1 | 30828747.739 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 130.8893 |  |  |  | c | 0.49 | 0.63783 | 0.81068 | 0.76274 | 764.935 | CF CHS 177,8 x 8,8
CF CHS 177,8 x 8,8 | 835.5644 | 177.8 |  | 8,8 |  |  | 36.6766 | 37.3774 | 4672.1766 | 0.55858 | 16725481.1336 | 188138.1455 | 251563.9573 | 59.8315 | 16725481.1336 | 188138.1455 | 251563.9573 | 59.8315 | 33450962.2672 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 119.5535 |  |  |  | c | 0.49 | 0.64069 | 0.81321 | 0.76101 | 835.5644 | CF CHS 177,8 x 10
CF CHS 177,8 x 10 | 939.5285 | 177.8 |  | 10 |  |  | 41.382 | 42.1727 | 5271.5925 | 0.55858 | 18619818.1309 | 209446.7731 | 281901.7333 | 59.4315 | 18619818.1309 | 209446.7731 | 281901.7333 | 59.4315 | 37239636.2617 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.9595 |  |  |  | c | 0.49 | 0.645 | 0.81704 | 0.7584 | 939.5285 | CF CHS 177,8 x 12,5
CF CHS 177,8 x 12,5 | 1148.5293 | 177.8 |  | 12,5 |  |  | 50.9568 | 51.9305 | 6491.3158 | 0.55858 | 22297945.7243 | 250820.5368 | 342202.1667 | 58.6092 | 22297945.7243 | 250820.5368 | 342202.1667 | 58.6092 | 44595891.4485 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.0496 |  |  |  | c | 0.49 | 0.65405 | 0.82513 | 0.75291 | 1148.5293 | CF CHS 177,8 x 14,2
CF CHS 177,8 x 14,2 | 1284.8305 | 177.8 |  | 14,2 |  |  | 57.2916 | 58.3864 | 7298.2967 | 0.55858 | 24601281.0594 | 276729.8207 | 381016.8613 | 58.0588 | 24601281.0594 | 276729.8207 | 381016.8613 | 58.0588 | 49202562.1188 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.535 |  |  |  | c | 0.49 | 0.66025 | 0.83073 | 0.74913 | 1284.8305 | CF CHS 177,8 x 16
CF CHS 177,8 x 16 | 1424.0578 | 177.8 |  | 16 |  |  | 63.8437 | 65.0636 | 8132.9551 | 0.55858 | 26874577.3704 | 302301.2078 | 420233.1733 | 57.484 | 26874577.3704 | 302301.2078 | 420233.1733 | 57.484 | 53749154.7407 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.6805 |  |  |  | c | 0.49 | 0.66685 | 0.83672 | 0.74509 | 1424.0578 | CF CHS 177,8 x 20
CF CHS 177,8 x 20 | 1714.9278 | 177.8 |  | 20 |  |  | 77.8317 | 79.3189 | 9914.8664 | 0.55858 | 31356806.0976 | 352719.9786 | 500683.4667 | 56.237 | 31356806.0976 | 352719.9786 | 500683.4667 | 56.237 | 62713612.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.3371 |  |  |  | c | 0.49 | 0.68164 | 0.85032 | 0.73602 | 1714.9278 | CF CHS 193,7 x 5,6
CF CHS 193,7 x 5,6 | 621.6883 | 193.7 |  | 5,6 |  |  | 25.9774 | 26.4738 | 3309.228 | 0.60853 | 14648699.1523 | 151251.411 | 198195.5547 | 66.5329 | 14648699.1523 | 151251.411 | 198195.5547 | 66.5329 | 29297398.3045 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 183.8877 |  |  |  | c | 0.49 | 0.57616 | 0.75814 | 0.79943 | 621.6883 | CF CHS 193,7 x 6,3
CF CHS 193,7 x 6,3 | 695.7346 | 193.7 |  | 6,3 |  |  | 29.1159 | 29.6722 | 3709.0271 | 0.60853 | 16300455.5626 | 168306.201 | 221331.537 | 66.2933 | 16300455.5626 | 168306.201 | 221331.537 | 66.2933 | 32600911.1252 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 164.0663 |  |  |  | c | 0.49 | 0.57824 | 0.75985 | 0.79821 | 695.7346 | CF CHS 193,7 x 7,1
CF CHS 193,7 x 7,1 | 779.3664 | 193.7 |  | 7,1 |  |  | 32.673 | 33.2974 | 4162.1704 | 0.60853 | 18141844.8104 | 187318.9965 | 247338.1797 | 66.0208 | 18141844.8104 | 187318.9965 | 247338.1797 | 66.0208 | 36283689.6209 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 146.2041 |  |  |  | c | 0.49 | 0.58062 | 0.76182 | 0.79681 | 779.3664 | CF CHS 193,7 x 8
CF CHS 193,7 x 8 | 872.1891 | 193.7 |  | 8 |  |  | 36.6371 | 37.3372 | 4667.15 | 0.60853 | 20155373.3373 | 208109.1723 | 276046.5867 | 65.7158 | 20155373.3373 | 208109.1723 | 276046.5867 | 65.7158 | 40310746.6747 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 130.385 |  |  |  | c | 0.49 | 0.58332 | 0.76404 | 0.79523 | 872.1891 | CF CHS 193,7 x 8,8
CF CHS 193,7 x 8,8 | 953.5774 | 193.7 |  | 8,8 |  |  | 40.1272 | 40.894 | 5111.7482 | 0.60853 | 21894544.2099 | 226066.538 | 301081.6453 | 65.446 | 21894544.2099 | 226066.538 | 301081.6453 | 65.446 | 43789088.4198 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119.0447 |  |  |  | c | 0.49 | 0.58572 | 0.76604 | 0.79381 | 953.5774 | CF CHS 193,7 x 10
CF CHS 193,7 x 10 | 1073.6871 | 193.7 |  | 10 |  |  | 45.3032 | 46.1688 | 5771.1057 | 0.60853 | 24415881.8296 | 252099.9673 | 337790.2333 | 65.0439 | 24415881.8296 | 252099.9673 | 337790.2333 | 65.0439 | 48831763.6592 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 105.4437 |  |  |  | c | 0.49 | 0.58934 | 0.76905 | 0.79168 | 1073.6871 | CF CHS 193,7 x 12,5
CF CHS 193,7 x 12,5 | 1316.3421 | 193.7 |  | 12,5 |  |  | 55.8583 | 56.9257 | 7115.7074 | 0.60853 | 29343122.4937 | 302974.9354 | 411069.0417 | 64.2161 | 29343122.4937 | 302974.9354 | 411069.0417 | 64.2161 | 58686244.9874 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.5188 |  |  |  | c | 0.49 | 0.59694 | 0.77542 | 0.7872 | 1316.3421 | CF CHS 193,7 x 14,2
CF CHS 193,7 x 14,2 | 1475.5319 | 193.7 |  | 14,2 |  |  | 62.8597 | 64.0608 | 8007.6055 | 0.60853 | 32452713.1453 | 335082.2214 | 458481.9793 | 63.6611 | 32452713.1453 | 335082.2214 | 458481.9793 | 63.6611 | 64905426.2905 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.9936 |  |  |  | c | 0.49 | 0.60215 | 0.77982 | 0.78411 | 1475.5319 | CF CHS 193,7 x 16
CF CHS 193,7 x 16 | 1638.9867 | 193.7 |  | 16 |  |  | 70.1176 | 71.4574 | 8932.1762 | 0.60853 | 35542569.5433 | 366985.7464 | 506601.9733 | 63.0806 | 35542569.5433 | 366985.7464 | 506601.9733 | 63.0806 | 71085139.0866 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.1275 |  |  |  | c | 0.49 | 0.60769 | 0.78453 | 0.78082 | 1638.9867 | CF CHS 193,7 x 20
CF CHS 193,7 x 20 | 1983.61 | 193.7 |  | 20 |  |  | 85.6741 | 87.3111 | 10913.8929 | 0.60853 | 41707018.7221 | 430635.1959 | 606100.4667 | 61.818 | 41707018.7221 | 430635.1959 | 606100.4667 | 61.818 | 83414037.4442 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.7571 |  |  |  | c | 0.49 | 0.6201 | 0.79519 | 0.77341 | 1983.61 | CF CHS 219,1 x 5
CF CHS 219,1 x 5 | 663.4572 | 219.1 |  | 5 |  |  | 26.4001 | 26.9046 | 3363.0749 | 0.68832 | 19280428.7332 | 175996.611 | 229235.7167 | 75.7164 | 19280428.7332 | 175996.611 | 229235.7167 | 75.7164 | 38560857.4663 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 204.6707 |  |  |  | c | 0.49 | 0.50627 | 0.70319 | 0.83948 | 663.4572 | CF CHS 219,1 x 5,6
CF CHS 219,1 x 5,6 | 740.3024 | 219.1 |  | 5.6 |  |  | 29.4853 | 30.0487 | 3756.0882 | 0.68832 | 21416092.6518 | 195491.4893 | 255319.1387 | 75.5096 | 21416092.6518 | 195491.4893 | 255319.1387 | 75.5096 | 42832185.3036 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 183.2553 |  |  |  | c | 0.49 | 0.50766 | 0.70424 | 0.8387 | 740.3024 | CF CHS 219,1 x 6,3
CF CHS 219,1 x 6,3 | 829.2074 | 219.1 |  | 6,3 |  |  | 33.0622 | 33.694 | 4211.7448 | 0.68832 | 23861392.5834 | 217812.8031 | 285371.541 | 75.2691 | 23861392.5834 | 217812.8031 | 285371.541 | 75.2691 | 47722785.1667 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 163.4294 |  |  |  | c | 0.49 | 0.50928 | 0.70546 | 0.83779 | 829.2074 | CF CHS 219,1 x 7,1
CF CHS 219,1 x 7,1 | 929.8281 | 219.1 |  | 7,1 |  |  | 37.1205 | 37.8298 | 4728.7253 | 0.68832 | 26595775.403 | 242772.9384 | 319221.7037 | 74.9953 | 26595775.403 | 242772.9384 | 319221.7037 | 74.9953 | 53191550.806 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 145.5621 |  |  |  | c | 0.49 | 0.51114 | 0.70686 | 0.83674 | 929.8281 | CF CHS 219,1 x 8
CF CHS 219,1 x 8 | 1041.7722 | 219.1 |  | 8 |  |  | 41.6483 | 42.4442 | 5305.5217 | 0.68832 | 29596328.7347 | 270162.7452 | 356676.3467 | 74.6887 | 29596328.7347 | 270162.7452 | 356676.3467 | 74.6887 | 59192657.4694 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 129.7371 |  |  |  | c | 0.49 | 0.51324 | 0.70845 | 0.83556 | 1041.7722 | CF CHS 219,1 x 8,8
CF CHS 219,1 x 8,8 | 1140.1648 | 219.1 |  | 8,8 |  |  | 45.6396 | 46.5117 | 5813.957 | 0.68832 | 32197352.4535 | 293905.545 | 389416.7493 | 74.4173 | 32197352.4535 | 293905.545 | 389416.7493 | 74.4173 | 64394704.907 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 118.3915 |  |  |  | c | 0.49 | 0.51511 | 0.70987 | 0.8345 | 1140.1648 | CF CHS 219,1 x 10
CF CHS 219,1 x 10 | 1285.7924 | 219.1 |  | 10 |  |  | 51.5672 | 52.5526 | 6569.0702 | 0.68832 | 35984389.6182 | 328474.5743 | 437561.4333 | 74.0125 | 35984389.6182 | 328474.5743 | 437561.4333 | 74.0125 | 71968779.2363 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104.7824 |  |  |  | c | 0.49 | 0.51793 | 0.71202 | 0.83291 | 1285.7924 | CF CHS 219,1 x 12,5
CF CHS 219,1 x 12,5 | 1581.6462 | 219.1 |  | 12,5 |  |  | 63.6883 | 64.9053 | 8113.163 | 0.68832 | 43445795.3268 | 396584.1655 | 534195.5417 | 73.1777 | 43445795.3268 | 396584.1655 | 534195.5417 | 73.1777 | 86891590.6535 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.8403 |  |  |  | c | 0.49 | 0.52384 | 0.71654 | 0.82957 | 1581.6462 | CF CHS 219,1 x 14,2
CF CHS 219,1 x 14,2 | 1777.0301 | 219.1 |  | 14,2 |  |  | 71.7546 | 73.1257 | 9140.7152 | 0.68832 | 48200876.2744 | 439989.7423 | 597127.3713 | 72.6168 | 48200876.2744 | 439989.7423 | 597127.3713 | 72.6168 | 96401752.5489 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.303 |  |  |  | c | 0.49 | 0.52788 | 0.71966 | 0.82727 | 1777.0301 | CF CHS 219,1 x 16
CF CHS 219,1 x 16 | 1978.8152 | 219.1 |  | 16 |  |  | 80.14 | 81.6714 | 10208.9195 | 0.68832 | 52965928.8441 | 483486.3427 | 661359.0933 | 72.0292 | 52965928.8441 | 483486.3427 | 661359.0933 | 72.0292 | 105931857.6883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.4237 |  |  |  | c | 0.49 | 0.53219 | 0.723 | 0.82482 | 1978.8152 | CF CHS 219,1 x 20
CF CHS 219,1 x 20 | 2408.5899 | 219.1 |  | 20 |  |  | 98.2021 | 100.0786 | 12509.8219 | 0.68832 | 62612925.4622 | 571546.5583 | 795482.8667 | 70.7467 | 62612925.4622 | 571546.5583 | 795482.8667 | 70.7467 | 125225850.9244 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.0226 |  |  |  | c | 0.49 | 0.54184 | 0.73054 | 0.8193 | 2408.5899 | CF CHS 244,5 x 6,3
CF CHS 244,5 x 6,3 | 961.4447 | 244.5 |  | 6.3 |  |  | 37.0085 | 37.7157 | 4714.4624 | 0.76812 | 33460266.5485 | 273703.6118 | 357540.561 | 84.2459 | 33460266.5485 | 273703.6118 | 357540.561 | 84.2459 | 66920533.097 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 162.9283 |  |  |  | c | 0.49 | 0.45502 | 0.666 | 0.86781 | 961.4447 | CF CHS 244,5 x 8
CF CHS 244,5 x 8 | 1209.7565 | 244.5 |  | 8 |  |  | 46.6596 | 47.5511 | 5943.8933 | 0.76812 | 41604466.9042 | 340322.8377 | 447628.6667 | 83.6632 | 41604466.9042 | 340322.8377 | 447628.6667 | 83.6632 | 83208933.8083 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 129.2283 |  |  |  | c | 0.49 | 0.45819 | 0.66822 | 0.86608 | 1209.7565 | CF CHS 244,5 x 10
CF CHS 244,5 x 10 | 1495.8601 | 244.5 |  | 10 |  |  | 57.8312 | 58.9363 | 7367.0348 | 0.76812 | 50731473.4231 | 414981.3777 | 550235.8333 | 82.9836 | 50731473.4231 | 414981.3777 | 550235.8333 | 82.9836 | 101462946.8462 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 104.2644 |  |  |  | c | 0.49 | 0.46194 | 0.67087 | 0.86403 | 1495.8601 | CF CHS 244,5 x 12,5
CF CHS 244,5 x 12,5 | 1844.3528 | 244.5 |  | 12,5 |  |  | 71.5184 | 72.8849 | 9110.6187 | 0.76812 | 61474184.3541 | 502856.3137 | 673451.0417 | 82.1434 | 61474184.3541 | 502856.3137 | 673451.0417 | 82.1434 | 122948368.7082 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 84.3103 |  |  |  | c | 0.49 | 0.46666 | 0.67422 | 0.86145 | 1844.3528 | CF CHS 244,5 x 14,2
CF CHS 244,5 x 14,2 | 2075.5476 | 244.5 |  | 14,2 |  |  | 80.6495 | 82.1906 | 10273.8248 | 0.76812 | 68371957.2447 | 559279.8139 | 754095.3073 | 81.578 | 68371957.2447 | 559279.8139 | 754095.3073 | 81.578 | 136743914.4894 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.7647 |  |  |  | c | 0.49 | 0.4699 | 0.67653 | 0.85967 | 2075.5476 | CF CHS 244,5 x 16
CF CHS 244,5 x 16 | 2315.2589 | 244.5 |  | 16 |  |  | 90.1625 | 91.8853 | 11485.6627 | 0.76812 | 75329078.0172 | 616188.7772 | 836761.3333 | 80.9848 | 75329078.0172 | 616188.7772 | 836761.3333 | 80.9848 | 150658156.0345 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.8764 |  |  |  | c | 0.49 | 0.47334 | 0.67899 | 0.85778 | 2315.2589 | CF CHS 244,5 x 20
CF CHS 244,5 x 20 | 2829.3181 | 244.5 |  | 20 |  |  | 110.7301 | 112.846 | 14105.751 | 0.76812 | 89571959.7475 | 732694.9673 | 1010671.6667 | 79.6871 | 89571959.7475 | 732694.9673 | 1010671.6667 | 79.6871 | 179143919.4951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.4543 |  |  |  | c | 0.49 | 0.48105 | 0.68456 | 0.85353 | 2829.3181 | CF CHS 273 x 5,6
CF CHS 273 x 5,6 | 988.8569 | 273 |  | 5.6 |  |  | 36.9291 | 37.6348 | 4704.3465 | 0.85765 | 42065160.9101 | 308169.677 | 400473.9947 | 94.5609 | 42065160.9101 | 308169.677 | 400473.9947 | 94.5609 | 84130321.8202 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 182.3111 |  |  |  | c | 0.49 | 0.40538 | 0.63249 | 0.89447 | 988.8569 | CF CHS 273 x 6,3
CF CHS 273 x 6,3 | 1108.8679 | 273 |  | 6,3 |  |  | 41.4365 | 42.2283 | 5278.5354 | 0.85765 | 46958233.5454 | 344016.363 | 448195.356 | 94.319 | 46958233.5454 | 344016.363 | 448195.356 | 94.319 | 93916467.0908 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 162.4797 |  |  |  | c | 0.49 | 0.40642 | 0.63316 | 0.89392 | 1108.8679 | CF CHS 273 x 8
CF CHS 273 x 8 | 1397.0046 | 273 |  | 8 |  |  | 52.2824 | 53.2814 | 6660.1764 | 0.85765 | 58517142.5975 | 428697.0154 | 561970.6667 | 93.7343 | 58517142.5975 | 428697.0154 | 561970.6667 | 93.7343 | 117034285.1949 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 128.7736 |  |  |  | c | 0.49 | 0.40896 | 0.63482 | 0.89257 | 1397.0046 | CF CHS 273 x 10
CF CHS 273 x 10 | 1729.9802 | 273 |  | 10 |  |  | 64.8598 | 66.0991 | 8262.3887 | 0.85765 | 71540925.1752 | 524109.3419 | 692023.3333 | 93.0517 | 71540925.1752 | 524109.3419 | 692023.3333 | 93.0517 | 143081850.3504 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 103.8023 |  |  |  | c | 0.49 | 0.41196 | 0.63678 | 0.89098 | 1729.9802 | CF CHS 273 x 12,5
CF CHS 273 x 12,5 | 2137.0863 | 273 |  | 12,5 |  |  | 80.304 | 81.8385 | 10229.8111 | 0.85765 | 86974493.1505 | 637175.774 | 848904.1667 | 92.2066 | 86974493.1505 | 637175.774 | 848904.1667 | 92.2066 | 173948986.301 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 83.8388 |  |  |  | c | 0.49 | 0.41573 | 0.63927 | 0.88897 | 2137.0863 | CF CHS 273 x 14,2
CF CHS 273 x 14,2 | 2408.1491 | 273 |  | 14,2 |  |  | 90.63 | 92.3618 | 11545.2273 | 0.85765 | 96949718.8717 | 710254.3507 | 952034.0773 | 91.6372 | 96949718.8717 | 710254.3507 | 952034.0773 | 91.6372 | 193899437.7434 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 74.2865 |  |  |  | c | 0.49 | 0.41832 | 0.64098 | 0.88759 | 2408.1491 | CF CHS 273 x 16
CF CHS 273 x 16 | 2690.0794 | 273 |  | 16 |  |  | 101.4081 | 103.3458 | 12918.229 | 0.85765 | 107067896.6607 | 784380.1953 | 1058149.3333 | 91.0391 | 107067896.6607 | 784380.1953 | 1058149.3333 | 91.0391 | 214135793.3214 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.3911 |  |  |  | c | 0.49 | 0.42106 | 0.64281 | 0.88612 | 2690.0794 | CF CHS 273 x 20
CF CHS 273 x 20 | 3297.9593 | 273 |  | 20 |  |  | 124.7872 | 127.1717 | 15896.4588 | 0.85765 | 127984377.0749 | 937614.4841 | 1282846.6667 | 89.7281 | 127984377.0749 | 937614.4841 | 1282846.6667 | 89.7281 | 255968754.1497 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.9526 |  |  |  | c | 0.49 | 0.42722 | 0.64692 | 0.88283 | 3297.9593 | CF CHS 323,9 x 5
CF CHS 323,9 x 5 | 1093.1998 | 323.9 |  | 5 |  |  | 39.3228 | 40.0742 | 5009.2695 | 1.0176 | 63694245.3271 | 393295.7414 | 508527.7167 | 112.762 | 63694245.3271 | 393295.7414 | 508527.7167 | 112.762 | 127388490.6542 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 203.1358 |  |  |  | c | 0.49 | 0.33995 | 0.59207 | 0.92866 | 1093.1998 | CF CHS 323,9 x 5,6
CF CHS 323,9 x 5,6 | 1221.6525 | 323.9 |  | 5.6 |  |  | 43.9586 | 44.7986 | 5599.8261 | 1.0176 | 70940171.646 | 438037.4909 | 567421.9227 | 112.5535 | 70940171.646 | 438037.4909 | 567421.9227 | 112.5535 | 141880343.292 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 181.7131 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34058 | 0.59244 | 0.92834 | 1221.6525 | CF CHS 323,9 x 6,3
CF CHS 323,9 x 6,3 | 1370.7754 | 323.9 |  | 6,3 |  |  | 49.3447 | 50.2876 | 6285.9499 | 1.0176 | 79288968.502 | 489589.1849 | 635562.837 | 112.3106 | 79288968.502 | 489589.1849 | 635562.837 | 112.3106 | 158577937.004 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 161.8788 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34131 | 0.59287 | 0.92796 | 1370.7754 | CF CHS 323,9 x 7,1
CF CHS 323,9 x 7,1 | 1540.228 | 323.9 |  | 7,1 |  |  | 55.4706 | 56.5306 | 7066.3215 | 1.0176 | 88693508.7454 | 547659.8255 | 712691.2077 | 112.0338 | 88693508.7454 | 547659.8255 | 712691.2077 | 112.0338 | 177387017.4909 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 144.0016 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34216 | 0.59336 | 0.92752 | 1540.228 | CF CHS 323,9 x 8
CF CHS 323,9 x 8 | 1729.6218 | 323.9 |  | 8 |  |  | 62.3245 | 63.5155 | 7939.433 | 1.0176 | 99100806.0013 | 611922.2353 | 798513.1467 | 111.7233 | 99100806.0013 | 611922.2353 | 798513.1467 | 111.7233 | 198201612.0026 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 128.1656 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34311 | 0.59392 | 0.92703 | 1729.6218 | CF CHS 323,9 x 10
CF CHS 323,9 x 10 | 2145.7994 | 323.9 |  | 10 |  |  | 77.4125 | 78.8917 | 9861.4593 | 1.0176 | 121583423.7439 | 750746.6733 | 985665.4333 | 111.0367 | 121583423.7439 | 750746.6733 | 985665.4333 | 111.0367 | 243166847.4878 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 103.1857 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34523 | 0.59517 | 0.92593 | 2145.7994 | CF CHS 323,9 x 12,5
CF CHS 323,9 x 12,5 | 2656.9231 | 323.9 |  | 12,5 |  |  | 95.9949 | 97.8292 | 12228.6494 | 1.0176 | 148465296.2549 | 916735.389 | 1212775.5417 | 110.1852 | 148465296.2549 | 916735.389 | 1212775.5417 | 110.1852 | 296930592.5097 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 83.2113 |  |  |  | c | 0.49 | 0.3479 | 0.59675 | 0.92455 | 2656.9231 | CF CHS 323,9 x 14,2
CF CHS 323,9 x 14,2 | 2998.7233 | 323.9 |  | 14,2 |  |  | 108.4549 | 110.5273 | 13815.9077 | 1.0176 | 165990756.4912 | 1024950.6421 | 1362934.5073 | 109.6105 | 165990756.4912 | 1024950.6421 | 1362934.5073 | 109.6105 | 331981512.9824 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 73.6515 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34972 | 0.59783 | 0.92361 | 2998.7233 | CF CHS 323,9 x 16
CF CHS 323,9 x 16 | 3355.5526 | 323.9 |  | 16 |  |  | 121.4924 | 123.8139 | 15476.742 | 1.0176 | 183899311.3905 | 1135531.4072 | 1518203.8933 | 109.006 | 183899311.3905 | 1135531.4072 | 1518203.8933 | 109.006 | 367798622.7811 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65.7478 |  |  |  | c | 0.49 | 0.35166 | 0.59899 | 0.92261 | 3355.5526 | CF CHS 323,9 x 17,5
CF CHS 323,9 x 17,5 | 3648.9278 | 323.9 |  | 17,5 |  |  | 132.235 | 134.7618 | 16845.2198 | 1.0176 | 198325531.9505 | 1224609.6446 | 1644703.2583 | 108.5053 | 198325531.9505 | 1224609.6446 | 1644703.2583 | 108.5053 | 396651063.901 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60.4066 |  |  |  | c | 0.49 | 0.35328 | 0.59996 | 0.92177 | 3648.9278 | CF CHS 323,9 x 20
CF CHS 323,9 x 20 | 4129.8566 | 323.9 |  | 20 |  |  | 149.8926 | 152.7568 | 19094.6001 | 1.0176 | 221390455.8302 | 1367029.6748 | 1849770.8667 | 107.6773 | 221390455.8302 | 1367029.6748 | 1849770.8667 | 107.6773 | 442780911.6605 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.2906 |  |  |  | c | 0.49 | 0.356 | 0.60159 | 0.92036 | 4129.8566 | CF CHS 355,6 x 5,6
CF CHS 355,6 x 5,6 | 1366.234 | 355.6 |  | 5,6 |  |  | 48.3365 | 49.2602 | 6157.5216 | 1.1172 | 94311187.0005 | 530434.1226 | 686058.5387 | 123.7595 | 94311187.0005 | 530434.1226 | 686058.5387 | 123.7595 | 188622374.0011 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 181.4286 |  |  |  | c | 0.49 | 0.30974 | 0.57486 | 0.94417 | 1366.234 | CF CHS 355,6 x 8
CF CHS 355,6 x 8 | 1936.1784 | 355.6 |  | 8 |  |  | 68.5787 | 69.8891 | 8736.1409 | 1.1172 | 132013746.352 | 742484.5127 | 966776.7467 | 122.9277 | 132013746.352 | 742484.5127 | 966776.7467 | 122.9277 | 264027492.704 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.8769 |  |  |  | c | 0.49 | 0.31184 | 0.57602 | 0.9431 | 1936.1784 | CF CHS 355,6 x 10
CF CHS 355,6 x 10 | 2404.0043 | 355.6 |  | 10 |  |  | 85.2302 | 86.8588 | 10857.3442 | 1.1172 | 162234997.2824 | 912457.8025 | 1194726.9333 | 122.2392 | 162234997.2824 | 912457.8025 | 1194726.9333 | 122.2392 | 324469994.5649 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 102.8935 |  |  |  | c | 0.49 | 0.31359 | 0.577 | 0.9422 | 2404.0043 | CF CHS 355,6 x 12,5
CF CHS 355,6 x 12,5 | 2979.6888 | 355.6 |  | 12,5 |  |  | 105.767 | 107.788 | 13473.5055 | 1.1172 | 198521762.5251 | 1116545.346 | 1472121.1667 | 121.3846 | 198521762.5251 | 1116545.346 | 1472121.1667 | 121.3846 | 397043525.0502 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 82.9146 |  |  |  | c | 0.49 | 0.3158 | 0.57824 | 0.94107 | 2979.6888 | CF CHS 355,6 x 14,2
CF CHS 355,6 x 14,2 | 3365.3887 | 355.6 |  | 14,2 |  |  | 119.556 | 121.8405 | 15230.0642 | 1.1172 | 222274410.3686 | 1250137.2912 | 1656020.6613 | 120.8075 | 222274410.3686 | 1250137.2912 | 1656020.6613 | 120.8075 | 444548820.7372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 73.3517 |  |  |  | c | 0.49 | 0.31731 | 0.57908 | 0.9403 | 3365.3887 | CF CHS 355,6 x 16
CF CHS 355,6 x 16 | 3768.6972 | 355.6 |  | 16 |  |  | 134.0007 | 136.5613 | 17070.1578 | 1.1172 | 246629981.9123 | 1387120.2582 | 1846615.8933 | 120.1999 | 246629981.9123 | 1387120.2582 | 1846615.8933 | 120.1999 | 493259963.8245 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65.4446 |  |  |  | c | 0.49 | 0.31891 | 0.57999 | 0.93948 | 3768.6972 | CF CHS 355,6 x 17,5
CF CHS 355,6 x 17,5 | 4100.8017 | 355.6 |  | 17,5 |  |  | 145.9159 | 148.7041 | 18588.0183 | 1.1172 | 266314860.373 | 1497833.8604 | 2002239.6333 | 119.6964 | 266314860.373 | 1497833.8604 | 2002239.6333 | 119.6964 | 532629720.746 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60.1006 |  |  |  | c | 0.49 | 0.32025 | 0.58074 | 0.93879 | 4100.8017 | CF CHS 355,6 x 20
CF CHS 355,6 x 20 | 4646.2693 | 355.6 |  | 20 |  |  | 165.528 | 168.691 | 21086.3699 | 1.1172 | 297917090.0939 | 1675574.185 | 2255213.8667 | 118.863 | 297917090.0939 | 1675574.185 | 2255213.8667 | 118.863 | 595834180.1878 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.9797 |  |  |  | c | 0.49 | 0.3225 | 0.58202 | 0.93764 | 4646.2693 | CF CHS 406,4 x 6,3
CF CHS 406,4 x 6,3 | 1793.799 | 406.4 |  | 6.3 |  |  | 62.1625 | 63.3503 | 7918.7927 | 1.2767 | 158494338.744 | 779991.8245 | 1008587.412 | 141.4742 | 158494338.744 | 779991.8245 | 1008587.412 | 141.4742 | 316988677.488 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 161.2295 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27096 | 0.55409 | 0.96393 | 1793.799 | CF CHS 406,4 x 8
CF CHS 406,4 x 8 | 2266.8044 | 406.4 |  | 8 |  |  | 78.6011 | 80.1031 | 10012.8841 | 1.2767 | 198738927.8493 | 978045.9048 | 1269951.1467 | 140.8841 | 198738927.8493 | 978045.9048 | 1269951.1467 | 140.8841 | 397477855.6986 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.51 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27209 | 0.55468 | 0.96336 | 2266.8044 | CF CHS 406,4 x 8,8
CF CHS 406,4 x 8,8 | 2487.7747 | 406.4 |  | 8,8 |  |  | 86.2876 | 87.9364 | 10992.0557 | 1.2767 | 217317338.0863 | 1069475.089 | 1391381.8453 | 140.6073 | 217317338.0863 | 1069475.089 | 1391381.8453 | 140.6073 | 434634676.1725 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 116.1515 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27263 | 0.55496 | 0.96308 | 2487.7747 | CF CHS 406,4 x 10
CF CHS 406,4 x 10 | 2817.2868 | 406.4 |  | 10 |  |  | 97.7582 | 99.6262 | 12453.2733 | 1.2767 | 244758127.4149 | 1204518.3436 | 1571662.9333 | 140.1932 | 244758127.4149 | 1204518.3436 | 1571662.9333 | 140.1932 | 489516254.8298 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 102.5227 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27343 | 0.55537 | 0.96267 | 2817.2868 | CF CHS 406,4 x 12,5
CF CHS 406,4 x 12,5 | 3496.2863 | 406.4 |  | 12,5 |  |  | 121.4271 | 123.7473 | 15468.4168 | 1.2767 | 300306667.2871 | 1477887.1422 | 1940116.1667 | 139.3348 | 300306667.2871 | 1477887.1422 | 1940116.1667 | 139.3348 | 600613334.5741 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 82.5387 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27512 | 0.55625 | 0.96182 | 3496.2863 | CF CHS 406,4 x 14,2
CF CHS 406,4 x 14,2 | 3952.2348 | 406.4 |  | 14,2 |  |  | 137.3458 | 139.9703 | 17496.2835 | 1.2767 | 336852621.3556 | 1657739.2783 | 2185210.3573 | 138.7545 | 336852621.3556 | 1657739.2783 | 2185210.3573 | 138.7545 | 673705242.7111 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 72.9723 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27627 | 0.55685 | 0.96123 | 3952.2348 | CF CHS 406,4 x 16
CF CHS 406,4 x 16 | 4429.9176 | 406.4 |  | 16 |  |  | 154.0456 | 156.9892 | 19623.6444 | 1.2767 | 374488209.4525 | 1842953.7867 | 2439959.8933 | 138.1431 | 374488209.4525 | 1842953.7867 | 2439959.8933 | 138.1431 | 748976418.905 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 65.0615 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27749 | 0.55749 | 0.96061 | 4429.9176 | CF CHS 406,4 x 20
CF CHS 406,4 x 20 | 5472.7323 | 406.4 |  | 20 |  |  | 190.5841 | 194.2258 | 24278.228 | 1.2767 | 454321394.4555 | 2235833.6341 | 2988765.8667 | 136.7959 | 454321394.4555 | 2235833.6341 | 2988765.8667 | 136.7959 | 908642788.9111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52.588 |  |  |  | c | 0.49 | 0.28022 | 0.55892 | 0.95922 | 5472.7323 | CF CHS 508 x 5,6
CF CHS 508 x 5,6 | 2060.3702 | 508 |  | 5.6 |  |  | 69.3837 | 70.7095 | 8838.6824 | 1.5959 | 278901442.3207 | 1098037.1745 | 1413530.7947 | 177.6363 | 278901442.3207 | 1098037.1745 | 1413530.7947 | 177.6363 | 557802884.6414 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 180.5619 |  |  |  | c | 0.49 | 0.2158 | 0.52715 | 0.99195 | 2060.3702 | CF CHS 508 x 10
CF CHS 508 x 10 | 3643.5 | 508 |  | 10 |  |  | 122.8143 | 125.1611 | 15645.1314 | 1.5959 | 485202460.5696 | 1910245.9078 | 2480373.3333 | 176.1051 | 485202460.5696 | 1910245.9078 | 2480373.3333 | 176.1051 | 970404921.1392 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102.008 |  |  |  | c | 0.49 | 0.21767 | 0.52802 | 0.991 | 3643.5 | CF CHS 508 x 12,5
CF CHS 508 x 12,5 | 4529.0164 | 508 |  | 12,5 |  |  | 152.7472 | 155.6659 | 19458.2395 | 1.5959 | 597554022.0091 | 2352574.8898 | 3069654.1667 | 175.2414 | 597554022.0091 | 2352574.8898 | 3069654.1667 | 175.2414 | 1195108044.0181 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 82.0182 |  |  |  | c | 0.49 | 0.21875 | 0.52852 | 0.99045 | 4529.0164 | CF CHS 508 x 14,2
CF CHS 508 x 14,2 | 5125.383 | 508 |  | 14,2 |  |  | 172.9255 | 176.2298 | 22028.722 | 1.5959 | 671986385.6069 | 2645615.6914 | 3463460.2773 | 174.6568 | 671986385.6069 | 2645615.6914 | 3463460.2773 | 174.6568 | 1343972771.2139 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 72.4476 |  |  |  | c | 0.49 | 0.21948 | 0.52886 | 0.99008 | 5125.383 | CF CHS 508 x 16
CF CHS 508 x 16 | 5751.7297 | 508 |  | 16 |  |  | 194.1353 | 197.8449 | 24730.6174 | 1.5959 | 749090400.1088 | 2949174.8036 | 3874389.3333 | 174.0402 | 749090400.1088 | 2949174.8036 | 3874389.3333 | 174.0402 | 1498180800.2176 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 64.5325 |  |  |  | c | 0.49 | 0.22026 | 0.52922 | 0.98968 | 5751.7297 | CF CHS 508 x 20
CF CHS 508 x 20 | 7124.8474 | 508 |  | 20 |  |  | 240.6963 | 245.2956 | 30661.9443 | 1.5959 | 914277855.1087 | 3599519.1146 | 4765546.6667 | 172.6789 | 914277855.1087 | 3599519.1146 | 4765546.6667 | 172.6789 | 1828555710.2173 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52.0492 |  |  |  | c | 0.49 | 0.22199 | 0.53003 | 0.9888 | 7124.8474 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | CF SHS 20 x 2
CF SHS 20 x 2 | 1.0142 | 20 | 20 | 2 |  |  | 1.0495 | 1.0696 | 133.6991 | 0.073133 | 6921.6636 | 692.1664 | 876.8613 | 7.1952 | 6921.6636 | 692.1664 | 876.8613 | 7.1952 | 12179.4682 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 546.995 |  |  |  | c | 0.49 | 5.3276 | 15.9481 | 0.032279 | 1.0142 | CF SHS 25 x 2
CF SHS 25 x 2 | 2.1209 | 25 | 25 | 2 |  |  | 1.3635 | 1.3896 | 173.6991 | 0.093133 | 14834.9231 | 1186.7938 | 1466.1091 | 9.2415 | 14834.9231 | 1186.7938 | 1466.1091 | 9.2415 | 25337.8884 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 536.1728 |  |  |  | c | 0.49 | 4.1479 | 10.0699 | 0.051959 | 2.1209 | CF SHS 25 x 3
CF SHS 25 x 3 | 2.6478 | 25 | 25 | 3 |  |  | 1.8905 | 1.9266 | 240.823 | 0.089699 | 18409.0306 | 1472.7224 | 1914.8495 | 8.7431 | 18409.0306 | 1472.7224 | 1914.8495 | 8.7431 | 33313.6636 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 372.469 |  |  |  | c | 0.49 | 4.3844 | 11.1366 | 0.046786 | 2.6478 | CF SHS 30 x 2
CF SHS 30 x 2 | 3.7956 | 30 | 30 | 2 |  |  | 1.6775 | 1.7096 | 213.6991 | 0.11313 | 27219.4214 | 1814.6281 | 2205.3569 | 11.2859 | 27219.4214 | 1814.6281 | 2205.3569 | 11.2859 | 45541.0855 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 529.402 |  |  |  | c | 0.49 | 3.3965 | 7.0514 | 0.075581 | 3.7956 | CF SHS 30 x 3
CF SHS 30 x 3 | 4.9161 | 30 | 30 | 3 |  |  | 2.3615 | 2.4066 | 300.823 | 0.1097 | 35040.9219 | 2336.0615 | 2959.407 | 10.7928 | 35040.9219 | 2336.0615 | 2959.407 | 10.7928 | 61658.5548 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 364.6633 |  |  |  | c | 0.49 | 3.5518 | 7.6287 | 0.06954 | 4.9161 | CF SHS 30 x 4
CF SHS 30 x 4 | 5.6006 | 30 | 30 | 4 |  |  | 2.9422 | 2.9984 | 374.7964 | 0.10627 | 39674.2882 | 2644.9525 | 3500.9085 | 10.2886 | 39674.2882 | 2644.9525 | 3500.9085 | 10.2886 | 73063.0297 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283.5285 |  |  |  | c | 0.49 | 3.7258 | 8.3046 | 0.063587 | 5.6006 | CF SHS 35 x 2
CF SHS 35 x 2 | 6.1262 | 35 | 35 | 2 |  |  | 1.9915 | 2.0296 | 253.6991 | 0.13313 | 45075.1587 | 2575.7234 | 3094.6047 | 13.3294 | 45075.1587 | 2575.7234 | 3094.6047 | 13.3294 | 74288.8368 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 524.7663 |  |  |  | c | 0.49 | 2.8759 | 5.2909 | 0.10276 | 6.1262 | CF SHS 35 x 3
CF SHS 35 x 3 | 8.1349 | 35 | 35 | 3 |  |  | 2.8325 | 2.8866 | 360.823 | 0.1297 | 59483.1007 | 3399.0343 | 4228.9645 | 12.8395 | 59483.1007 | 3399.0343 | 4228.9645 | 12.8395 | 102480.4492 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 359.4536 |  |  |  | c | 0.49 | 2.9856 | 5.6393 | 0.095938 | 8.1349 | CF SHS 40 x 2
CF SHS 40 x 2 | 9.1844 | 40 | 40 | 2 |  |  | 2.3055 | 2.3496 | 293.6991 | 0.15313 | 69402.1349 | 3470.1067 | 4133.8525 | 15.3722 | 69402.1349 | 3470.1067 | 4133.8525 | 15.3722 | 113081.1604 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 521.3933 |  |  |  | c | 0.49 | 2.4937 | 4.1712 | 0.13307 | 9.1844 | CF SHS 40 x 2,5
CF SHS 40 x 2,5 | 10.9067 | 40 | 40 | 2.5 |  |  | 2.8174 | 2.8712 | 358.9049 | 0.15142 | 82151.2882 | 4107.5644 | 4966.9063 | 15.1293 | 82151.2882 | 4107.5644 | 4966.9063 | 15.1293 | 136549.9639 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 421.8832 |  |  |  | c | 0.49 | 2.5337 | 4.2816 | 0.12931 | 10.9067 | CF SHS 40 x 3
CF SHS 40 x 3 | 12.4184 | 40 | 40 | 3 |  |  | 3.3035 | 3.3666 | 420.823 | 0.1497 | 93235.5671 | 4661.7784 | 5723.522 | 14.8847 | 93235.5671 | 4661.7784 | 5723.522 | 14.8847 | 158028.3403 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 355.7294 |  |  |  | c | 0.49 | 2.5753 | 4.3982 | 0.12557 | 12.4184 | CF SHS 40 x 4
CF SHS 40 x 4 | 14.8468 | 40 | 40 | 4 |  |  | 4.1982 | 4.2784 | 534.7964 | 0.14627 | 110746.6174 | 5537.3309 | 7014.8907 | 14.3903 | 110746.6174 | 5537.3309 | 7014.8907 | 14.3903 | 194871.4908 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 273.4975 |  |  |  | c | 0.49 | 2.6638 | 4.6516 | 0.11813 | 14.8468 | CF SHS 45 x 3
CF SHS 45 x 3 | 17.8541 | 45 | 45 | 3 |  |  | 3.7745 | 3.8466 | 480.823 | 0.1697 | 137798.321 | 6124.3698 | 7443.0795 | 16.9289 | 137798.321 | 6124.3698 | 7443.0795 | 16.9289 | 230551.7425 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 352.9347 |  |  |  | c | 0.49 | 2.2644 | 3.5694 | 0.15801 | 17.8541 | CF SHS 45 x 4
CF SHS 45 x 4 | 21.6684 | 45 | 45 | 4 |  |  | 4.8262 | 4.9184 | 614.7964 | 0.16627 | 166110.2153 | 7382.6762 | 9221.8818 | 16.4374 | 166110.2153 | 7382.6762 | 9221.8818 | 16.4374 | 287548.9295 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270.4399 |  |  |  | c | 0.49 | 2.3321 | 3.7417 | 0.14998 | 21.6684 | CF SHS 50 x 2
CF SHS 50 x 2 | 17.6784 | 50 | 50 | 2 |  |  | 2.9335 | 2.9896 | 373.6991 | 0.19313 | 141469.8039 | 5658.7922 | 6662.348 | 19.4568 | 141469.8039 | 5658.7922 | 6662.348 | 19.4568 | 226798.8939 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 516.8135 |  |  |  | c | 0.49 | 1.9702 | 2.8745 | 0.2013 | 17.6784 | CF SHS 50 x 2,5
CF SHS 50 x 2,5 | 21.2491 | 50 | 50 | 2.5 |  |  | 3.6024 | 3.6712 | 458.9049 | 0.19142 | 169438.8058 | 6777.5522 | 8073.9306 | 19.2152 | 169438.8058 | 6777.5522 | 8073.9306 | 19.2152 | 276076.8821 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 417.1146 |  |  |  | c | 0.49 | 1.9949 | 2.9297 | 0.19704 | 21.2491 | CF SHS 50 x 3
CF SHS 50 x 3 | 24.5006 | 50 | 50 | 3 |  |  | 4.2455 | 4.3266 | 540.823 | 0.1897 | 194671.3624 | 7786.8545 | 9387.637 | 18.9725 | 194671.3624 | 7786.8545 | 9387.637 | 18.9725 | 322300.5645 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350.7601 |  |  |  | c | 0.49 | 2.0205 | 2.9872 | 0.19278 | 24.5006 | CF SHS 50 x 4
CF SHS 50 x 4 | 30.086 | 50 | 50 | 4 |  |  | 5.4542 | 5.5584 | 694.7964 | 0.18627 | 237358.7689 | 9494.3508 | 11728.8729 | 18.4831 | 237358.7689 | 9494.3508 | 11728.8729 | 18.4831 | 405406.2137 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 268.0864 |  |  |  | c | 0.49 | 2.074 | 3.1098 | 0.18426 | 30.086 | CF SHS 50 x 5
CF SHS 50 x 5 | 34.5152 | 50 | 50 | 5 |  |  | 6.5596 | 6.685 | 835.6194 | 0.18283 | 270377.4838 | 10815.0994 | 13700.9584 | 17.9879 | 270377.4838 | 10815.0994 | 13700.9584 | 17.9879 | 475760.4704 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218.798 |  |  |  | c | 0.49 | 2.1311 | 3.2438 | 0.17577 | 34.5152 | CF SHS 60 x 2
CF SHS 60 x 2 | 29.4625 | 60 | 60 | 2 |  |  | 3.5615 | 3.6296 | 453.6991 | 0.23313 | 251422.4285 | 8380.7476 | 9790.8436 | 23.5406 | 251422.4285 | 8380.7476 | 9790.8436 | 23.5406 | 398694.086 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 513.8488 |  |  |  | c | 0.49 | 1.6284 | 2.1758 | 0.27633 | 29.4625 | CF SHS 60 x 2,5
CF SHS 60 x 2,5 | 35.6988 | 60 | 60 | 2.5 |  |  | 4.3874 | 4.4712 | 558.9049 | 0.23142 | 303421.5665 | 10114.0522 | 11930.9549 | 23.2999 | 303421.5665 | 10114.0522 | 11930.9549 | 23.2999 | 487756.8411 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 414.0524 |  |  |  | c | 0.49 | 1.6452 | 2.2074 | 0.2718 | 35.6988 | CF SHS 60 x 3
CF SHS 60 x 3 | 41.5032 | 60 | 60 | 3 |  |  | 5.1875 | 5.2866 | 660.823 | 0.2297 | 351348.3077 | 11711.6103 | 13951.752 | 23.0583 | 351348.3077 | 11711.6103 | 13951.752 | 23.0583 | 572473.1742 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 347.5955 |  |  |  | c | 0.49 | 1.6625 | 2.2402 | 0.26726 | 41.5032 | CF SHS 60 x 4
CF SHS 60 x 4 | 51.8559 | 60 | 60 | 4 |  |  | 6.7102 | 6.8384 | 854.7964 | 0.22627 | 435510.7428 | 14517.0248 | 17642.8552 | 22.5719 | 435510.7428 | 14517.0248 | 17642.8552 | 22.5719 | 728657.632 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264.701 |  |  |  | c | 0.49 | 1.6983 | 2.3091 | 0.25815 | 51.8559 | CF SHS 60 x 5
CF SHS 60 x 5 | 60.6008 | 60 | 60 | 5 |  |  | 8.1296 | 8.285 | 1035.6194 | 0.22283 | 504944.2207 | 16831.474 | 20879.0556 | 22.0811 | 504944.2207 | 16831.474 | 20879.0556 | 22.0811 | 866820.7276 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 215.1677 |  |  |  | c | 0.49 | 1.736 | 2.3832 | 0.24901 | 60.6008 | CF SHS 60 x 6
CF SHS 60 x 6 | 67.8186 | 60 | 60 | 6 |  |  | 9.4458 | 9.6263 | 1203.292 | 0.2194 | 560654.7504 | 18688.4917 | 23675.2561 | 21.5855 | 560654.7504 | 18688.4917 | 23675.2561 | 21.5855 | 986536.8764 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.3317 |  |  |  | c | 0.49 | 1.7759 | 2.463 | 0.23983 | 67.8186 | CF SHS 70 x 2
CF SHS 70 x 2 | 44.3763 | 70 | 70 | 2 |  |  | 4.1895 | 4.2696 | 533.6991 | 0.27313 | 407260.0087 | 11636.0002 | 13519.3391 | 27.6241 | 407260.0087 | 11636.0002 | 13519.3391 | 27.6241 | 640767.4977 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 511.7729 |  |  |  | c | 0.49 | 1.3877 | 1.7538 | 0.35382 | 44.3763 | CF SHS 70 x 3
CF SHS 70 x 3 | 63.2519 | 70 | 70 | 3 |  |  | 6.1295 | 6.2466 | 780.823 | 0.2697 | 575266.4032 | 16436.1829 | 19415.867 | 27.143 | 575266.4032 | 16436.1829 | 19415.867 | 27.143 | 926545.5045 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345.4036 |  |  |  | c | 0.49 | 1.4123 | 1.7943 | 0.34471 | 63.2519 | CF SHS 70 x 4
CF SHS 70 x 4 | 80.0126 | 70 | 70 | 4 |  |  | 7.9662 | 8.1184 | 1014.7964 | 0.26627 | 721202.5391 | 20605.7868 | 24756.8374 | 26.6587 | 721202.5391 | 20605.7868 | 24756.8374 | 26.6587 | 1188621.9246 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.3831 |  |  |  | c | 0.49 | 1.4379 | 1.8371 | 0.33551 | 80.0126 | CF SHS 70 x 5
CF SHS 70 x 5 | 94.7304 | 70 | 70 | 5 |  |  | 9.6996 | 9.885 | 1235.6194 | 0.26283 | 846291.9301 | 24179.7694 | 29557.1529 | 26.1708 | 846291.9301 | 24179.7694 | 29557.1529 | 26.1708 | 1426502.379 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212.7126 |  |  |  | c | 0.49 | 1.4647 | 1.8826 | 0.32624 | 94.7304 | CF SHS 70 x 6
CF SHS 70 x 6 | 107.4793 | 70 | 70 | 6 |  |  | 11.3298 | 11.5463 | 1443.292 | 0.2594 | 951729.6118 | 27192.2746 | 33831.7162 | 25.6791 | 951729.6118 | 27192.2746 | 33831.7162 | 25.6791 | 1639687.1878 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 179.7268 |  |  |  | c | 0.49 | 1.4928 | 1.9309 | 0.31689 | 107.4793 | CF SHS 80 x 3
CF SHS 80 x 3 | 89.0868 | 80 | 80 | 3 |  |  | 7.0715 | 7.2066 | 900.823 | 0.3097 | 878425.6487 | 21960.6412 | 25779.9821 | 31.2272 | 878425.6487 | 21960.6412 | 25779.9821 | 31.2272 | 1402518.4668 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 343.7957 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2276 | 1.5052 | 0.42083 | 89.0868 | CF SHS 80 x 4
CF SHS 80 x 4 | 113.7515 | 80 | 80 | 4 |  |  | 9.2222 | 9.3984 | 1174.7964 | 0.30627 | 1110434.1577 | 27760.8539 | 33070.8196 | 30.7443 | 1110434.1577 | 27760.8539 | 33070.8196 | 30.7443 | 1809297.5793 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260.6966 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2468 | 1.5338 | 0.41203 | 113.7515 | CF SHS 80 x 5
CF SHS 80 x 5 | 135.9962 | 80 | 80 | 5 |  |  | 11.2696 | 11.485 | 1435.6194 | 0.30283 | 1314420.6119 | 32860.5153 | 39735.2501 | 30.2585 | 1314420.6119 | 32860.5153 | 39735.2501 | 30.2585 | 2184799.4226 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210.9416 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2669 | 1.5638 | 0.40311 | 135.9962 | CF SHS 80 x 6
CF SHS 80 x 6 | 155.8813 | 80 | 80 | 6 |  |  | 13.2138 | 13.4663 | 1683.292 | 0.2994 | 1491769.0735 | 37294.2268 | 45788.1762 | 29.7695 | 1491769.0735 | 37294.2268 | 45788.1762 | 29.7695 | 2528453.9326 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 177.8647 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2877 | 1.5955 | 0.39406 | 155.8813 | CF SHS 80 x 8
CF SHS 80 x 8 | 180.6844 | 80 | 80 | 8 |  |  | 16.3613 | 16.674 | 2084.2477 | 0.28566 | 1683770.1109 | 42094.2528 | 53887.6211 | 28.4228 | 1683770.1109 | 42094.2528 | 53887.6211 | 28.4228 | 3072938.3776 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137.0584 |  |  |  | c | 0.49 | 1.3487 | 1.6909 | 0.3689 | 180.6844 | CF SHS 90 x 3
CF SHS 90 x 3 | 118.0192 | 90 | 90 | 3 |  |  | 8.0135 | 8.1666 | 1020.823 | 0.3497 | 1272826.0443 | 28285.0232 | 33044.0971 | 35.3109 | 1272826.0443 | 28285.0232 | 33044.0971 | 35.3109 | 2018389.8426 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 342.5659 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0856 | 1.3062 | 0.49197 | 118.0192 | CF SHS 90 x 4
CF SHS 90 x 4 | 151.796 | 90 | 90 | 4 |  |  | 10.4782 | 10.6784 | 1334.7964 | 0.34627 | 1619205.5987 | 35982.3466 | 42584.8019 | 34.8292 | 1619205.5987 | 35982.3466 | 42584.8019 | 34.8292 | 2614685.353 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259.4144 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1006 | 1.3263 | 0.48392 | 151.796 | CF SHS 90 x 5
CF SHS 90 x 5 | 182.8598 | 90 | 90 | 5 |  |  | 12.8396 | 13.085 | 1635.6194 | 0.34283 | 1929330.2662 | 42874.0059 | 51413.3474 | 34.3449 | 1929330.2662 | 42874.0059 | 51413.3474 | 34.3449 | 3171709.196 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209.6037 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1161 | 1.3473 | 0.47574 | 182.8598 | CF SHS 90 x 6
CF SHS 90 x 6 | 211.255 | 90 | 90 | 6 |  |  | 15.0978 | 15.3863 | 1923.292 | 0.3394 | 2204773.1355 | 48994.9586 | 59544.6362 | 33.8578 | 2204773.1355 | 48994.9586 | 59544.6362 | 33.8578 | 3688828.7607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176.4673 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1322 | 1.3693 | 0.46741 | 211.255 | CF SHS 100 x 3
CF SHS 100 x 3 | 148.9848 | 100 | 100 | 3 |  |  | 8.9555 | 9.1266 | 1140.823 | 0.3897 | 1770467.59 | 35409.3518 | 41208.2121 | 39.3944 | 1770467.59 | 35409.3518 | 41208.2121 | 39.3944 | 2792160.3174 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 341.5947 |  |  |  | c | 0.49 | 0.97306 | 1.1628 | 0.55572 | 148.9848 | CF SHS 100 x 4
CF SHS 100 x 4 | 192.7242 | 100 | 100 | 4 |  |  | 11.7342 | 11.9584 | 1494.7964 | 0.38627 | 2263516.8621 | 45270.3372 | 53298.7841 | 38.9135 | 2263516.8621 | 45270.3372 | 53298.7841 | 38.9135 | 3628782.3026 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 258.4067 |  |  |  | c | 0.49 | 0.98509 | 1.1775 | 0.54864 | 192.7242 | CF SHS 100 x 5
CF SHS 100 x 5 | 233.5471 | 100 | 100 | 5 |  |  | 14.4096 | 14.685 | 1835.6194 | 0.38283 | 2711020.8929 | 54220.4179 | 64591.4446 | 38.4304 | 2711020.8929 | 54220.4179 | 64591.4446 | 38.4304 | 4417232.013 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208.5573 |  |  |  | c | 0.49 | 0.99747 | 1.1929 | 0.54141 | 233.5471 | CF SHS 100 x 6
CF SHS 100 x 6 | 271.483 | 100 | 100 | 6 |  |  | 16.9818 | 17.3063 | 2163.292 | 0.3794 | 3114741.7978 | 62294.836 | 75101.0963 | 37.9449 | 3114741.7978 | 62294.836 | 75101.0963 | 37.9449 | 5156807.5291 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175.38 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0102 | 1.2088 | 0.53402 | 271.483 | CF SHS 100 x 8
CF SHS 100 x 8 | 328.9167 | 100 | 100 | 8 |  |  | 21.3853 | 21.794 | 2724.2477 | 0.36566 | 3659440.6372 | 73188.8127 | 91050.0982 | 36.6509 | 3659440.6372 | 73188.8127 | 91050.0982 | 36.6509 | 6454764.0001 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.2256 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0459 | 1.2542 | 0.51377 | 328.9167 | CF SHS 100 x 10
CF SHS 100 x 10 | 379.2587 | 100 | 100 | 10 |  |  | 25.5646 | 26.0531 | 3256.6371 | 0.35708 | 4110766.8723 | 82215.3374 | 105249.2599 | 35.5285 | 4110766.8723 | 82215.3374 | 105249.2599 | 35.5285 | 7502290.2361 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.6467 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0789 | 1.2974 | 0.49556 | 379.2587 | CF SHS 110 x 4
CF SHS 110 x 4 | 235.2899 | 110 | 110 | 4 |  |  | 12.9902 | 13.2384 | 1654.7964 | 0.42627 | 3059367.9479 | 55624.8718 | 65212.7664 | 42.9975 | 3059367.9479 | 55624.8718 | 65212.7664 | 42.9975 | 4875589.0604 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 257.5939 |  |  |  | c | 0.49 | 0.89152 | 1.0668 | 0.60505 | 235.2899 | CF SHS 110 x 5
CF SHS 110 x 5 | 286.4611 | 110 | 110 | 5 |  |  | 15.9796 | 16.285 | 2035.6194 | 0.42283 | 3679492.492 | 66899.8635 | 79269.5419 | 42.5153 | 3679492.492 | 66899.8635 | 79269.5419 | 42.5153 | 5951363.9396 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.7166 |  |  |  | c | 0.49 | 0.90163 | 1.0784 | 0.59883 | 286.4611 | CF SHS 120 x 3
CF SHS 120 x 3 | 213.6456 | 120 | 120 | 3 |  |  | 10.8395 | 11.0466 | 1380.823 | 0.4697 | 3123474.1316 | 52057.9022 | 60236.4421 | 47.5609 | 3123474.1316 | 52057.9022 | 60236.4421 | 47.5609 | 4885402.7899 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 340.1588 |  |  |  | c | 0.49 | 0.80598 | 0.97327 | 0.6584 | 213.6456 | CF SHS 120 x 4
CF SHS 120 x 4 | 278.5931 | 120 | 120 | 4 |  |  | 14.2462 | 14.5184 | 1814.7964 | 0.46627 | 4022758.856 | 67045.9809 | 78326.7486 | 47.0813 | 4022758.856 | 67045.9809 | 78326.7486 | 47.0813 | 6379109.7159 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 256.9244 |  |  |  | c | 0.49 | 0.81419 | 0.98193 | 0.65324 | 278.5931 | CF SHS 120 x 5
CF SHS 120 x 5 | 340.4222 | 120 | 120 | 5 |  |  | 17.5496 | 17.885 | 2235.6194 | 0.46283 | 4854745.0637 | 80912.4177 | 95447.6391 | 46.5998 | 4854745.0637 | 80912.4177 | 95447.6391 | 46.5998 | 7804105.5308 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.0262 |  |  |  | c | 0.49 | 0.82261 | 0.99088 | 0.64797 | 340.4222 | CF SHS 120 x 6
CF SHS 120 x 6 | 399.1431 | 120 | 120 | 6 |  |  | 20.7498 | 21.1463 | 2643.292 | 0.4594 | 5621572.9235 | 93692.8821 | 111614.0163 | 46.1165 | 5621572.9235 | 93692.8821 | 111614.0163 | 46.1165 | 9159570.7883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173.7978 |  |  |  | c | 0.49 | 0.83123 | 1.0001 | 0.64256 | 399.1431 | CF SHS 120 x 8
CF SHS 120 x 8 | 496.4565 | 120 | 120 | 8 |  |  | 26.4093 | 26.914 | 3364.2477 | 0.44566 | 6768760.7074 | 112812.6785 | 137812.5754 | 44.855 | 6768760.7074 | 112812.6785 | 137812.5754 | 44.855 | 11650389.5532 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.4705 |  |  |  | c | 0.49 | 0.8546 | 1.0256 | 0.62795 | 496.4565 | CF SHS 120 x 10
CF SHS 120 x 10 | 585.9511 | 120 | 120 | 10 |  |  | 31.8446 | 32.4531 | 4056.6371 | 0.43708 | 7768082.4425 | 129468.0407 | 161815.6305 | 43.7596 | 7768082.4425 | 129468.0407 | 161815.6305 | 43.7596 | 13783139.0222 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.7443 |  |  |  | c | 0.49 | 0.876 | 1.0493 | 0.61465 | 585.9511 | CF SHS 125 x 5
CF SHS 125 x 5 | 367.5503 | 125 | 125 | 5 |  |  | 18.3346 | 18.685 | 2335.6194 | 0.48283 | 5526164.2141 | 88418.6274 | 104099.1877 | 48.6419 | 5526164.2141 | 88418.6274 | 104099.1877 | 48.6419 | 8859329.7908 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 206.7254 |  |  |  | c | 0.49 | 0.78807 | 0.9546 | 0.66965 | 367.5503 | CF SHS 140 x 4
CF SHS 140 x 4 | 365.4717 | 140 | 140 | 4 |  |  | 16.7582 | 17.0784 | 2134.7964 | 0.54627 | 6516160.1393 | 93088.002 | 108154.7131 | 55.2481 | 6516160.1393 | 93088.002 | 108154.7131 | 55.2481 | 10252272.8499 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 255.8864 |  |  |  | c | 0.49 | 0.69384 | 0.8617 | 0.7285 | 365.4717 | CF SHS 140 x 5
CF SHS 140 x 5 | 448.8807 | 140 | 140 | 5 |  |  | 20.6896 | 21.085 | 2635.6194 | 0.54283 | 7905593.1243 | 112937.0446 | 132303.8336 | 54.7679 | 7905593.1243 | 112937.0446 | 132303.8336 | 54.7679 | 12585422.5538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 205.9599 |  |  |  | c | 0.49 | 0.69992 | 0.86743 | 0.72474 | 448.8807 | CF SHS 140 x 6
CF SHS 140 x 6 | 529.1124 | 140 | 140 | 6 |  |  | 24.5178 | 24.9863 | 3123.292 | 0.5394 | 9204262.4505 | 131489.4636 | 155326.9364 | 54.286 | 9204262.4505 | 131489.4636 | 155326.9364 | 54.286 | 14824734.1192 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172.7018 |  |  |  | c | 0.49 | 0.70613 | 0.87332 | 0.72089 | 529.1124 | CF SHS 140 x 8
CF SHS 140 x 8 | 668.7034 | 140 | 140 | 8 |  |  | 31.4333 | 32.034 | 4004.2477 | 0.52566 | 11267730.3215 | 160967.576 | 194175.0526 | 53.0466 | 11267730.3215 | 160967.576 | 194175.0526 | 53.0466 | 19043635.4362 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.2765 |  |  |  | c | 0.49 | 0.72263 | 0.88914 | 0.71063 | 668.7034 | CF SHS 140 x 10
CF SHS 140 x 10 | 800.3809 | 140 | 140 | 10 |  |  | 38.1246 | 38.8531 | 4856.6371 | 0.51708 | 13116725.425 | 187381.7918 | 230382.0011 | 51.9691 | 13116725.425 | 187381.7918 | 230382.0011 | 51.9691 | 22778129.3264 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4687 |  |  |  | c | 0.49 | 0.73762 | 0.90376 | 0.70128 | 800.3809 | CF SHS 150 x 4
CF SHS 150 x 4 | 408.6337 | 150 | 150 | 4 |  |  | 18.0142 | 18.3584 | 2294.7964 | 0.58627 | 8078170.5145 | 107708.9402 | 124868.6953 | 59.3314 | 8078170.5145 | 107708.9402 | 124868.6953 | 59.3314 | 12669927.3404 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 255.476 |  |  |  | c | 0.49 | 0.64609 | 0.81801 | 0.75774 | 408.6337 | CF SHS 150 x 5
CF SHS 150 x 5 | 502.8068 | 150 | 150 | 5 |  |  | 22.2596 | 22.685 | 2835.6194 | 0.58283 | 9821188.6132 | 130949.1815 | 152981.9309 | 58.8516 | 9821188.6132 | 130949.1815 | 152981.9309 | 58.8516 | 15573992.1005 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 205.5395 |  |  |  | c | 0.49 | 0.65136 | 0.82271 | 0.75455 | 502.8068 | CF SHS 150 x 6
CF SHS 150 x 6 | 593.7897 | 150 | 150 | 6 |  |  | 26.4018 | 26.9063 | 3363.292 | 0.5794 | 11459054.1144 | 152787.3882 | 179883.3964 | 58.3703 | 11459054.1144 | 152787.3882 | 179883.3964 | 58.3703 | 18370711.738 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 172.2712 |  |  |  | c | 0.49 | 0.65673 | 0.82754 | 0.75128 | 593.7897 | CF SHS 150 x 8
CF SHS 150 x 8 | 754.6625 | 150 | 150 | 8 |  |  | 33.9453 | 34.594 | 4324.2477 | 0.56566 | 14118333.7074 | 188244.4494 | 225956.2912 | 57.1395 | 14118333.7074 | 188244.4494 | 225956.2912 | 57.1395 | 23684341.3625 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.812 |  |  |  | c | 0.49 | 0.67087 | 0.8404 | 0.74263 | 754.6625 | CF SHS 150 x 10
CF SHS 150 x 10 | 907.6599 | 150 | 150 | 10 |  |  | 41.2646 | 42.0531 | 5256.6371 | 0.55708 | 16525294.6958 | 220337.2626 | 269165.1864 | 56.0687 | 16525294.6958 | 220337.2626 | 269165.1864 | 56.0687 | 28443333.0079 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.9764 |  |  |  | c | 0.49 | 0.68368 | 0.85221 | 0.73476 | 907.6599 | CF SHS 150 x 12,5
CF SHS 150 x 12,5 | 1049.1478 | 150 | 150 | 12.5 |  |  | 48.7043 | 49.635 | 6204.3693 | 0.53562 | 18174378.6629 | 242325.0488 | 305580.5139 | 54.1229 | 18174378.6629 | 242325.0488 | 305580.5139 | 54.1229 | 33219526.198 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.3294 |  |  |  | c | 0.49 | 0.70826 | 0.87534 | 0.71957 | 1049.1478 | CF SHS 160 x 5
CF SHS 160 x 5 | 556.4165 | 160 | 160 | 5 |  |  | 23.8296 | 24.285 | 3035.6194 | 0.62283 | 12023565.0746 | 150294.5634 | 175160.0281 | 62.9351 | 12023565.0746 | 150294.5634 | 175160.0281 | 62.9351 | 19001180.8093 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 205.1745 |  |  |  | c | 0.49 | 0.60909 | 0.78572 | 0.77998 | 556.4165 | CF SHS 160 x 6
CF SHS 160 x 6 | 658.1012 | 160 | 160 | 6 |  |  | 28.2858 | 28.8263 | 3603.292 | 0.6194 | 14054810.3788 | 175685.1297 | 206239.8564 | 62.4544 | 14054810.3788 | 175685.1297 | 206239.8564 | 62.4544 | 22440285.5567 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 171.8979 |  |  |  | c | 0.49 | 0.61378 | 0.78974 | 0.77719 | 658.1012 | CF SHS 160 x 8
CF SHS 160 x 8 | 840.2043 | 160 | 160 | 8 |  |  | 36.4573 | 37.154 | 4644.2477 | 0.60566 | 17412349.4794 | 217654.3685 | 260137.5298 | 61.231 | 17412349.4794 | 217654.3685 | 260137.5298 | 61.231 | 29018425.2214 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.4116 |  |  |  | c | 0.49 | 0.62604 | 0.80035 | 0.76984 | 840.2043 | CF SHS 160 x 10
CF SHS 160 x 10 | 1014.4855 | 160 | 160 | 10 |  |  | 44.4046 | 45.2531 | 5656.6371 | 0.59708 | 20476695.8197 | 255958.6977 | 310948.3717 | 60.166 | 20476695.8197 | 255958.6977 | 310948.3717 | 60.166 | 34966981.6351 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.5538 |  |  |  | c | 0.49 | 0.63713 | 0.81006 | 0.76317 | 1014.4855 | CF SHS 180 x 6
CF SHS 180 x 6 | 785.6532 | 180 | 180 | 6 |  |  | 32.0538 | 32.6663 | 4083.292 | 0.6994 | 20365216.7084 | 226280.1856 | 264352.7765 | 70.6219 | 20365216.7084 | 226280.1856 | 264352.7765 | 70.6219 | 32294237.481 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 171.2829 |  |  |  | c | 0.49 | 0.5428 | 0.7313 | 0.81875 | 785.6532 | CF SHS 180 x 8
CF SHS 180 x 8 | 1009.9582 | 180 | 180 | 8 |  |  | 41.4813 | 42.274 | 5284.2477 | 0.68566 | 25458618.1812 | 282873.5353 | 335700.007 | 69.4106 | 25458618.1812 | 282873.5353 | 335700.007 | 69.4106 | 41958719.2825 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.7562 |  |  |  | c | 0.49 | 0.55227 | 0.73881 | 0.8133 | 1009.9582 | CF SHS 180 x 10
CF SHS 180 x 10 | 1226.548 | 180 | 180 | 10 |  |  | 50.6846 | 51.6531 | 6456.6371 | 0.67708 | 30167993.6268 | 335199.9292 | 403514.7423 | 68.355 | 30167993.6268 | 335199.9292 | 403514.7423 | 68.355 | 50829548.882 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.8657 |  |  |  | c | 0.49 | 0.5608 | 0.74564 | 0.80837 | 1226.548 | CF SHS 180 x 12,5
CF SHS 180 x 12,5 | 1447.0238 | 180 | 180 | 12.5 |  |  | 60.4793 | 61.635 | 7704.3693 | 0.65562 | 34064339.6647 | 378492.6629 | 467083.5528 | 66.4938 | 34064339.6647 | 378492.6629 | 467083.5528 | 66.4938 | 60553921.8332 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.0971 |  |  |  | c | 0.49 | 0.57649 | 0.75841 | 0.79923 | 1447.0238 | CF SHS 200 x 5
CF SHS 200 x 5 | 768.0771 | 200 | 200 | 5 |  |  | 30.1096 | 30.685 | 3835.6194 | 0.78283 | 24100880.6448 | 241008.8064 | 278872.4171 | 79.2681 | 24100880.6448 | 241008.8064 | 278872.4171 | 79.2681 | 37696007.7804 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 204.0953 |  |  |  | c | 0.49 | 0.48359 | 0.68641 | 0.85212 | 768.0771 | CF SHS 200 x 6
CF SHS 200 x 6 | 912.0443 | 200 | 200 | 6 |  |  | 35.8218 | 36.5063 | 4563.292 | 0.7794 | 28327481.4393 | 283274.8144 | 329665.6966 | 78.7889 | 28327481.4393 | 283274.8144 | 329665.6966 | 78.7889 | 44674585.6172 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 170.7974 |  |  |  | c | 0.49 | 0.48653 | 0.68856 | 0.85049 | 912.0443 | CF SHS 200 x 8
CF SHS 200 x 8 | 1178.2202 | 200 | 200 | 8 |  |  | 46.5053 | 47.394 | 5924.2477 | 0.76566 | 35662536.4268 | 356625.3643 | 420862.4842 | 77.5871 | 35662536.4268 | 356625.3643 | 420862.4842 | 77.5871 | 58248486.3362 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.2424 |  |  |  | c | 0.49 | 0.49407 | 0.6941 | 0.8463 | 1178.2202 | CF SHS 200 x 10
CF SHS 200 x 10 | 1436.7642 | 200 | 200 | 10 |  |  | 56.9646 | 58.0531 | 7256.6371 | 0.75708 | 42510618.8461 | 425106.1885 | 508081.1129 | 76.5387 | 42510618.8461 | 425106.1885 | 508081.1129 | 76.5387 | 70845763.8992 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.3293 |  |  |  | c | 0.49 | 0.50084 | 0.69912 | 0.84252 | 1436.7642 | CF SHS 200 x 12,5
CF SHS 200 x 12,5 | 1709.3866 | 200 | 200 | 12.5 |  |  | 68.3293 | 69.635 | 8704.3693 | 0.73562 | 48594155.9811 | 485941.5598 | 593502.2455 | 74.7177 | 48594155.9811 | 485941.5598 | 593502.2455 | 74.7177 | 85110212.1691 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.5115 |  |  |  | c | 0.49 | 0.51304 | 0.7083 | 0.83567 | 1709.3866 | CF SHS 220 x 6
CF SHS 220 x 6 | 1037.6182 | 220 | 220 | 6 |  |  | 39.5898 | 40.3463 | 5043.292 | 0.8594 | 38133604.5716 | 346669.1325 | 402178.6166 | 86.9555 | 38133604.5716 | 346669.1325 | 402178.6166 | 86.9555 | 59869304.5268 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 170.4042 |  |  |  | c | 0.49 | 0.44084 | 0.65617 | 0.8755 | 1037.6182 | CF SHS 220 x 8
CF SHS 220 x 8 | 1345.4194 | 220 | 220 | 8 |  |  | 51.5293 | 52.514 | 6564.2477 | 0.84566 | 48280104.2163 | 438910.0383 | 515624.9614 | 85.7614 | 48280104.2163 | 438910.0383 | 515624.9614 | 85.7614 | 78271729.4853 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 128.8287 |  |  |  | c | 0.49 | 0.44698 | 0.6604 | 0.87218 | 1345.4194 | CF SHS 220 x 10
CF SHS 220 x 10 | 1645.6479 | 220 | 220 | 10 |  |  | 63.2446 | 64.4531 | 8056.6371 | 0.83708 | 57824571.4778 | 525677.9225 | 624647.4836 | 84.7187 | 57824571.4778 | 525677.9225 | 624647.4836 | 84.7187 | 95495577.2131 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.8994 |  |  |  | c | 0.49 | 0.45248 | 0.66422 | 0.86919 | 1645.6479 | CF SHS 250 x 6
CF SHS 250 x 6 | 1225.0128 | 250 | 250 | 6 |  |  | 45.2418 | 46.1063 | 5763.292 | 0.9794 | 56720023.7724 | 453760.1902 | 524447.9967 | 99.2048 | 56720023.7724 | 453760.1902 | 524447.9967 | 99.2048 | 88568396.6307 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 169.9373 |  |  |  | c | 0.49 | 0.38641 | 0.62032 | 0.90449 | 1225.0128 | CF SHS 250 x 8
CF SHS 250 x 8 | 1594.9666 | 250 | 250 | 8 |  |  | 59.0653 | 60.194 | 7524.2477 | 0.96566 | 72292048.7953 | 578336.3904 | 675768.6772 | 98.0198 | 72292048.7953 | 578336.3904 | 675768.6772 | 98.0198 | 116146823.7103 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 128.3402 |  |  |  | c | 0.49 | 0.39108 | 0.62328 | 0.90203 | 1594.9666 | CF SHS 250 x 10
CF SHS 250 x 10 | 1957.4037 | 250 | 250 | 10 |  |  | 72.6646 | 74.0531 | 9256.6371 | 0.95708 | 87066739.3232 | 696533.9146 | 821997.0395 | 96.9839 | 87066739.3232 | 696533.9146 | 821997.0395 | 96.9839 | 142208232.1988 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.3939 |  |  |  | c | 0.49 | 0.39525 | 0.62595 | 0.89983 | 1957.4037 | CF SHS 250 x 12,5
CF SHS 250 x 12,5 | 2359.1494 | 250 | 250 | 12.5 |  |  | 87.9543 | 89.635 | 11204.3693 | 0.93562 | 101613144.8751 | 812905.159 | 975173.977 | 95.2316 | 101613144.8751 | 812905.159 | 975173.977 | 95.2316 | 173039929.041 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.5049 |  |  |  | c | 0.49 | 0.40253 | 0.63063 | 0.89598 | 2359.1494 | CF SHS 300 x 6
CF SHS 300 x 6 | 1536.0363 | 300 | 300 | 6 |  |  | 54.6618 | 55.7063 | 6963.292 | 1.1794 | 99636681.1138 | 664244.5408 | 764230.2969 | 119.6196 | 99636681.1138 | 664244.5408 | 764230.2969 | 119.6196 | 154552253.8896 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 169.3737 |  |  |  | c | 0.49 | 0.32046 | 0.58086 | 0.93868 | 1536.0363 | CF SHS 300 x 8
CF SHS 300 x 8 | 2009.2282 | 300 | 300 | 8 |  |  | 71.6253 | 72.994 | 9124.2477 | 1.1657 | 128006870.813 | 853379.1388 | 990674.8702 | 118.4454 | 128006870.813 | 853379.1388 | 990674.8702 | 118.4454 | 203379264.7977 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.7545 |  |  |  | c | 0.49 | 0.32364 | 0.58266 | 0.93705 | 2009.2282 | CF SHS 300 x 10
CF SHS 300 x 10 | 2474.9483 | 300 | 300 | 10 |  |  | 88.3646 | 90.0531 | 11256.6371 | 1.1571 | 155193656.1272 | 1034624.3742 | 1210912.966 | 117.4175 | 155193656.1272 | 1034624.3742 | 1210912.966 | 117.4175 | 250030333.1261 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 102.7909 |  |  |  | c | 0.49 | 0.32647 | 0.58428 | 0.9356 | 2474.9483 | CF SHS 300 x 12,5
CF SHS 300 x 12,5 | 3005.14 | 300 | 300 | 12.5 |  |  | 107.5793 | 109.635 | 13704.3693 | 1.1356 | 183481345.3448 | 1223208.969 | 1450595.7085 | 115.7088 | 183481345.3448 | 1223208.969 | 1450595.7085 | 115.7088 | 306380327.3327 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.8655 |  |  |  | c | 0.49 | 0.33129 | 0.58704 | 0.93312 | 3005.14 | CF SHS 300 x 16
CF SHS 300 x 16 | 3732.6452 | 300 | 300 | 16 |  |  | 134.0563 | 136.6179 | 17077.2386 | 1.1176 | 220759724.8713 | 1471731.4991 | 1773835.6702 | 113.6975 | 220759724.8713 | 1471731.4991 | 1773835.6702 | 113.6975 | 378827650.6576 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.4434 |  |  |  | c | 0.49 | 0.33715 | 0.59044 | 0.9301 | 3732.6452 | CF SHS 350 x 8
CF SHS 350 x 8 | 2422.7868 | 350 | 350 | 8 |  |  | 84.1853 | 85.794 | 10724.2477 | 1.3657 | 206807002.4798 | 1181754.2999 | 1365581.0632 | 138.867 | 206807002.4798 | 1181754.2999 | 1365581.0632 | 138.867 | 325945720.4305 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127.3435 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27604 | 0.55673 | 0.96135 | 2422.7868 | CF SHS 350 x 10
CF SHS 350 x 10 | 2991.653 | 350 | 350 | 10 |  |  | 104.0646 | 106.0531 | 13256.6371 | 1.3571 | 251891369.2579 | 1439379.2529 | 1674828.8925 | 137.8447 | 251891369.2579 | 1439379.2529 | 1674828.8925 | 137.8447 | 401811979.4434 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102.3698 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27809 | 0.5578 | 0.96031 | 2991.653 | CF SHS 350 x 12,5
CF SHS 350 x 12,5 | 3650.2345 | 350 | 350 | 12.5 |  |  | 127.2043 | 129.635 | 16204.3693 | 1.3356 | 300448757.3904 | 1716850.0422 | 2019767.44 | 136.1661 | 300448757.3904 | 1716850.0422 | 2019767.44 | 136.1661 | 494505215.5277 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 82.4234 |  |  |  | c | 0.49 | 0.28152 | 0.5596 | 0.95856 | 3650.2345 | CF SHS 400 x 10
CF SHS 400 x 10 | 3508.3376 | 400 | 400 | 10 |  |  | 119.7646 | 122.0531 | 15256.6371 | 1.5571 | 382159878.7154 | 1910799.3936 | 2213744.8191 | 158.268 | 382159878.7154 | 1910799.3936 | 2213744.8191 | 158.268 | 605053120.9102 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 102.0592 |  |  |  | c | 0.49 | 0.2422 | 0.53967 | 0.97853 | 3508.3376 | CF SHS 400 x 12,5
CF SHS 400 x 12,5 | 4295.444 | 400 | 400 | 12.5 |  |  | 146.8293 | 149.635 | 18704.3693 | 1.5356 | 458765381.0117 | 2293826.9051 | 2682689.1715 | 156.6115 | 458765381.0117 | 2293826.9051 | 2682689.1715 | 156.6115 | 746789000.2528 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 82.0995 |  |  |  | c | 0.49 | 0.24477 | 0.54092 | 0.97723 | 4295.444 | CF SHS 400 x 16
CF SHS 400 x 16 | 5382.8598 | 400 | 400 | 16 |  |  | 184.2963 | 187.8179 | 23477.2386 | 1.5176 | 561536121.7148 | 2807680.6086 | 3322097.6 | 154.6555 | 561536121.7148 | 2807680.6086 | 3322097.6 | 154.6555 | 933912054.3848 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.641 |  |  |  | c | 0.49 | 0.24786 | 0.54244 | 0.97566 | 5382.8598 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HD 260 x 54,1
HD 260 x 54,1 | 1270.1371 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 54.141 | 55.1755 | 6896.9426 | 1.4738 | 79805655.5814 | 654144.7179 | 714454.7979 | 107.5693 | 27880490.1809 | 214465.3091 | 327734.1242 | 63.5802 | 273889.38 | 374187682761.112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 213.6884 | 175.9905 | 146.1517 | 108.4539 | c | 0.49 | 0.60291 | 0.78046 | 0.78366 | 1270.1371 | HD 260 x 68,2
HD 260 x 68,2 | 1614.702 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.1532 | 69.4555 | 8681.9426 | 1.4838 | 104549554.3314 | 836396.4347 | 919771.0479 | 109.7369 | 36675632.2908 | 282120.2484 | 430168.8455 | 64.9951 | 520318.9202 | 504968898475.961 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 170.906 | 140.9588 | 117.4852 | 87.538 | c | 0.49 | 0.58979 | 0.76942 | 0.79142 | 1614.702 | HD 260 x 93
HD 260 x 93 | 2215.274 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.9789 | 94.7555 | 11844.4426 | 1.4988 | 149194267.8731 | 1147648.2144 | 1282911.6729 | 112.2325 | 51345173.3254 | 394962.8717 | 602247.8363 | 65.8404 | 1257549.6231 | 736263734656.459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 126.5401 | 104.5888 | 87.8049 | 65.8537 | c | 0.49 | 0.58222 | 0.76313 | 0.79588 | 2215.274 | HD 260 x 114
HD 260 x 114 | 2738.1908 | 268 | 262 | 12.5 | 21.5 | 24 | 114.3976 | 116.5835 | 14572.9426 | 1.5178 | 189121709.2481 | 1411356.0392 | 1599711.7979 | 113.9192 | 64558566.0765 | 492813.4815 | 752452.9521 | 66.5585 | 2246211.4268 | 955183350832.757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.1517 | 86.1732 | 72.7375 | 54.759 | c | 0.49 | 0.57593 | 0.75795 | 0.79956 | 2738.1908 | HD 260 x 142
HD 260 x 142 | 3408.9306 | 278 | 265 | 15.5 | 26.5 | 24 | 141.5115 | 144.2155 | 18026.9426 | 1.5438 | 243314900.5814 | 1750466.9107 | 2015304.7979 | 116.1778 | 82357337.8871 | 621564.8142 | 950477.8661 | 67.5912 | 4085348.9924 | 1.2665e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.6383 | 70.9381 | 60.2432 | 45.5429 | c | 0.49 | 0.56713 | 0.75077 | 0.80469 | 3408.9306 | HD 260 x 172
HD 260 x 172 | 4187.4958 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 172.4209 | 175.7155 | 21964.4426 | 1.5748 | 313068601.2064 | 2159093.8014 | 2523611.6729 | 119.3877 | 104485840.4313 | 779745.0778 | 1192465.6068 | 68.9713 | 7223473.121 | 1.6839e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.6975 | 59.496 | 50.8094 | 38.6079 | c | 0.49 | 0.55579 | 0.74162 | 0.81127 | 4187.4958 | HD 260 x 225
HD 260 x 225 | 5490.183 | 309 | 271 | 24 | 42 | 24 | 224.9688 | 229.2675 | 28658.4426 | 1.6128 | 437518879.0398 | 2831837.4048 | 3395718.1729 | 123.5584 | 139735814.3894 | 1031260.6228 | 1583244.9347 | 69.8277 | 15336228.0634 | 2.411e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.2765 | 46.8203 | 40.4767 | 31.0205 | c | 0.49 | 0.54897 | 0.73618 | 0.8152 | 5490.183 | HD 260 x 299
HD 260 x 299 | 7377.4017 | 335 | 278 | 31 | 55 | 24 | 298.6881 | 304.3955 | 38049.4426 | 1.6788 | 642188111.6231 | 3833958.8754 | 4726517.9229 | 129.9143 | 197729156.4381 | 1422511.9168 | 2189680.7339 | 72.0877 | 33820680.484 | 3.7377e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.1214 | 36.8152 | 32.2212 | 24.915 | c | 0.49 | 0.53176 | 0.72266 | 0.82506 | 7377.4017 | HD 320 x 74,2
HD 320 x 74,2 | 1836.7756 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 74.2436 | 75.6622 | 9457.779 | 1.7396 | 164473636.1206 | 1092848.0805 | 1196204.1325 | 131.8723 | 49590908.7909 | 330606.0586 | 505741.1476 | 72.4113 | 495178.0787 | 1.0199e+12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 183.9381 | 152.2182 | 127.0911 | 95.3712 | c | 0.49 | 0.52938 | 0.72082 | 0.82642 | 1836.7756 | HD 320 x 97,6
HD 320 x 97,6 | 2444.917 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 97.6287 | 99.4942 | 12436.779 | 1.7556 | 229285914.3706 | 1479263.9637 | 1628089.3825 | 135.7797 | 69852387.6333 | 465682.5842 | 709739.7871 | 74.944 | 1088778.6015 | 1.4825e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 141.1657 | 117.0437 | 98.0961 | 73.9741 | c | 0.49 | 0.51149 | 0.70713 | 0.83654 | 2444.917 | HD 320 x 127
HD 320 x 127 | 3182.2848 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.6541 | 129.0742 | 16134.279 | 1.7706 | 308235422.4956 | 1926471.3906 | 2149240.0075 | 138.2186 | 92388251.5994 | 615921.6773 | 939096.6983 | 75.6717 | 2293018.4031 | 2.0261e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 109.7444 | 91.1504 | 76.855 | 58.261 | c | 0.49 | 0.50657 | 0.70342 | 0.83931 | 3182.2848 | HD 320 x 158
HD 320 x 158 | 3987.4521 | 330 | 303 | 14.5 | 25.5 | 27 | 157.9756 | 160.9942 | 20124.279 | 1.7966 | 396444672.4956 | 2402694.9848 | 2718415.0075 | 140.356 | 118424336.3219 | 781678.7876 | 1193540.6167 | 76.7115 | 4256282.6278 | 2.681e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.2775 | 74.2211 | 62.9091 | 47.8526 | c | 0.49 | 0.49971 | 0.69828 | 0.84315 | 3987.4521 | HD 320 x 198
HD 320 x 198 | 5024.6209 | 343 | 306 | 18 | 32 | 27 | 198.0695 | 201.8542 | 25231.779 | 1.8276 | 518957302.6206 | 3025990.1027 | 3479118.6325 | 143.4141 | 153106966.741 | 1000699.129 | 1530181.0424 | 77.8975 | 8111629.5219 | 3.6109e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.4343 | 60.3067 | 51.4431 | 39.3155 | c | 0.49 | 0.4921 | 0.69264 | 0.8474 | 5024.6209 | HD 320 x 245
HD 320 x 245 | 6253.7952 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 244.9575 | 249.6382 | 31204.779 | 1.8656 | 681348508.3706 | 3795813.4171 | 4435027.3825 | 147.7659 | 197093225.1209 | 1275684.305 | 1950724.4608 | 79.474 | 15101089.1601 | 4.8899e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.7872 | 49.8849 | 42.814 | 32.9116 | c | 0.49 | 0.48234 | 0.6855 | 0.85281 | 6253.7952 | HD 320 x 300
HD 320 x 300 | 7680.0803 | 375 | 313 | 27 | 48 | 27 | 299.9232 | 305.6542 | 38206.779 | 1.9016 | 869048211.8706 | 4634923.7966 | 5521796.8825 | 150.8175 | 246026752.8965 | 1572055.9291 | 2414325.7977 | 80.2455 | 26324767.7867 | 6.3875e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.7725 | 41.5802 | 36.0146 | 27.8223 | c | 0.49 | 0.4777 | 0.68213 | 0.85538 | 7680.0803 | HD 320 x 368
HD 320 x 368 | 9476.8694 | 395 | 319 | 33 | 58 | 27 | 367.6687 | 374.6942 | 46836.779 | 1.9536 | 1131887441.0373 | 5731075.6508 | 6960884.3825 | 155.4562 | 314966250.3599 | 1974710.0336 | 3041126.1346 | 82.0047 | 46283425.9089 | 8.6561e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.7118 | 34.9009 | 30.4889 | 23.678 | c | 0.49 | 0.46745 | 0.67478 | 0.86101 | 9476.8694 | HD 320 x 451
HD 320 x 451 | 11705.21 | 419 | 326 | 40 | 70 | 27 | 450.7924 | 459.4062 | 57425.779 | 2.0156 | 1491941533.4539 | 7121439.3005 | 8826112.1325 | 161.1842 | 406131126.2608 | 2491602.0016 | 3847549.6109 | 84.0968 | 81137599.6192 | 1.1921e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.1 | 29.4231 | 25.9465 | 20.2696 | c | 0.49 | 0.45582 | 0.66656 | 0.86737 | 11705.21 | HD 360 x 134
HD 360 x 134 | 3581.2121 | 356 | 369 | 11.2 | 18 | 15 | 133.93 | 136.4891 | 17061.1417 | 2.1398 | 415087501.1378 | 2331952.2536 | 2561971.5397 | 155.9789 | 150784692.5565 | 817261.2063 | 1237212.9181 | 94.0101 | 1682660.4572 | 4.2791e+12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 125.4223 | 103.7942 | 84.9885 | 63.3604 | c | 0.49 | 0.40776 | 0.63403 | 0.89321 | 3581.2121 | HD 360 x 147
HD 360 x 147 | 3946.6976 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 15 | 147.4706 | 150.2885 | 18786.0617 | 2.1496 | 462886257.2782 | 2571590.3182 | 2838267.06 | 156.9709 | 167223545.9739 | 903911.0593 | 1369263.275 | 94.3476 | 2228088.7271 | 4.8064e+12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114.4278 | 94.7324 | 77.7172 | 58.0217 | c | 0.49 | 0.4063 | 0.63308 | 0.89399 | 3946.6976 | HD 360 x 162
HD 360 x 162 | 4339.6853 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 15 | 161.946 | 165.0405 | 20630.0617 | 2.1596 | 515392075.9449 | 2831824.5931 | 3139271.06 | 158.0588 | 185619139.431 | 1000642.2611 | 1516387.3058 | 94.8552 | 2942917.2264 | 5.3971e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 104.6845 | 86.701 | 71.2552 | 53.2718 | c | 0.49 | 0.40412 | 0.63167 | 0.89514 | 4339.6853 | HD 360 x 179
HD 360 x 179 | 4805.5718 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | 15 | 179.1805 | 182.6043 | 22825.5417 | 2.1722 | 574404317.6718 | 3121762.596 | 3482303.2738 | 158.6347 | 206829872.8131 | 1109007.3609 | 1682698.4872 | 95.191 | 3910952.8236 | 6.0774e+12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 95.1674 | 78.8261 | 64.9273 | 48.5859 | c | 0.49 | 0.4027 | 0.63074 | 0.89589 | 4805.5718 | HD 360 x 196
HD 360 x 196 | 5274.9718 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 | 15 | 196.5026 | 200.2575 | 25032.1817 | 2.1814 | 636323892.6081 | 3421096.1968 | 3837433.0073 | 159.4372 | 228580932.0565 | 1222357.9254 | 1856096.3903 | 95.5588 | 5129658.8786 | 6.7804e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 87.1457 | 72.205 | 59.6033 | 44.6625 | c | 0.49 | 0.40115 | 0.62974 | 0.89671 | 5274.9718 | HD 400 x 187
HD 400 x 187 | 5063.3241 | 368 | 391 | 15 | 24 | 15 | 186.525 | 190.0891 | 23761.1417 | 2.2442 | 601834418.4711 | 3270839.2308 | 3642351.5397 | 159.1493 | 239220151.1798 | 1223632.4869 | 1854667.6872 | 100.338 | 4118995.8603 | 7.0282e+12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94.4503 | 77.9949 | 63.8858 | 47.4304 | c | 0.49 | 0.38204 | 0.61758 | 0.90678 | 5063.3241 | HD 400 x 216
HD 400 x 216 | 5882.5833 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 15 | 216.2661 | 220.3986 | 27549.8217 | 2.2656 | 711384715.3966 | 3794051.8154 | 4262353.1433 | 160.6915 | 282536352.0196 | 1434194.6803 | 2176249.6711 | 101.2693 | 6320712.117 | 8.4563e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 82.2382 | 67.9368 | 55.8261 | 41.5248 | c | 0.49 | 0.37853 | 0.61538 | 0.90862 | 5882.5833 | HD 400 x 237
HD 400 x 237 | 6429.412 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 15 | 236.2189 | 240.7327 | 30091.5817 | 2.2764 | 787774999.9068 | 4146184.21 | 4685612.2673 | 161.8 | 310416687.7453 | 1571730.0645 | 2386990.8924 | 101.5664 | 8176319.9576 | 9.4209e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75.6507 | 62.5241 | 51.5094 | 38.3828 | c | 0.49 | 0.37742 | 0.61469 | 0.9092 | 6429.412 | HD 400 x 262
HD 400 x 262 | 7160.3605 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 | 15 | 262.664 | 267.6831 | 33460.3817 | 2.298 | 894060602.9158 | 4620468.2321 | 5259532.992 | 163.4625 | 350188261.1296 | 1759740.0057 | 2675772.6902 | 102.3023 | 11028577.6591 | 1.0859e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.6797 | 56.785 | 46.9212 | 35.0265 | c | 0.49 | 0.37471 | 0.61301 | 0.91062 | 7160.3605 | HD 400 x 287
HD 400 x 287 | 7847.8883 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 | 15 | 287.5253 | 293.0194 | 36627.4217 | 2.311 | 997061718.9822 | 5074105.4401 | 5812725.0115 | 164.9901 | 387829922.9083 | 1944009.6386 | 2957043.1875 | 102.9005 | 14467655.2346 | 1.2208e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.0961 | 52.2026 | 43.2463 | 32.3528 | c | 0.49 | 0.37253 | 0.61166 | 0.91176 | 7847.8883 | HD 400 x 314
HD 400 x 314 | 8559.6496 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 15 | 313.3356 | 319.3229 | 39915.3617 | 2.3264 | 1102322421.942 | 5525425.6739 | 6374007.9145 | 166.1821 | 426037102.8722 | 2124873.331 | 3236481.3379 | 103.3127 | 18447941.2941 | 1.3626e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.2845 | 48.2383 | 40.0848 | 30.0386 | c | 0.49 | 0.37104 | 0.61074 | 0.91253 | 8559.6496 | HD 400 x 347
HD 400 x 347 | 9496.7436 | 407 | 404 | 27.2 | 43.7 | 15 | 346.9375 | 353.5669 | 44195.8617 | 2.3498 | 1249445173.2838 | 6139779.7213 | 7138786.0393 | 168.1387 | 480850620.6562 | 2380448.6171 | 3628656.6673 | 104.3072 | 24735774.5334 | 1.5707e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.169 | 44.0278 | 36.7003 | 27.5591 | c | 0.49 | 0.3675 | 0.60857 | 0.91438 | 9496.7436 | HD 400 x 382
HD 400 x 382 | 10478.4944 | 416 | 406 | 29.8 | 48 | 15 | 382.3354 | 389.6411 | 48705.1417 | 2.3706 | 1413169757.1378 | 6794085.3709 | 7964719.5397 | 170.3373 | 536158883.5738 | 2641176.7664 | 4030632.1354 | 104.9203 | 32731102.845 | 1.7955e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.6735 | 40.3376 | 33.7541 | 25.4183 | c | 0.49 | 0.36536 | 0.60725 | 0.9155 | 10478.4944 | HD 400 x 421
HD 400 x 421 | 11574.2975 | 425 | 409 | 32.8 | 52.6 | 15 | 421.6186 | 429.6751 | 53709.3817 | 2.3946 | 1595811519.122 | 7509701.2665 | 8880457.1135 | 172.3716 | 600814459.9896 | 2937968.0195 | 4489318.3559 | 105.7658 | 43206837.1024 | 20583344088092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.5853 | 36.9702 | 31.056 | 23.441 | c | 0.49 | 0.36244 | 0.60548 | 0.91702 | 11574.2975 | HD 400 x 463
HD 400 x 463 | 12725.7345 | 435 | 412 | 35.8 | 57.4 | 15 | 462.7881 | 471.6312 | 58953.9017 | 2.4206 | 1801618322.4196 | 8283302.6318 | 9877687.6918 | 174.8136 | 670353369.2397 | 3254142.5691 | 4978352.4424 | 106.634 | 56249733.7439 | 2.3587e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.06 | 34.0715 | 28.7343 | 21.7458 | c | 0.49 | 0.35948 | 0.60369 | 0.91855 | 12725.7345 | HD 400 x 509
HD 400 x 509 | 14038.7222 | 446 | 416 | 39.1 | 62.7 | 15 | 509.4258 | 519.16 | 64895.0017 | 2.452 | 2045277482.3401 | 9171647.9029 | 11032721.1612 | 177.5295 | 754008889.1422 | 3625042.7363 | 5552262.7656 | 107.791 | 73582187.5227 | 2.7306e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.7848 | 31.3745 | 26.566 | 20.1556 | c | 0.49 | 0.35563 | 0.60136 | 0.92055 | 14038.7222 | HD 400 x 551
HD 400 x 551 | 15191.5205 | 455 | 418 | 42 | 67.6 | 15 | 550.586 | 561.1067 | 70138.3417 | 2.4722 | 2261101972.8452 | 9938909.7707 | 12050776.9655 | 179.5487 | 824947349.8669 | 3947116.5065 | 6051406.0995 | 108.4515 | 92037721.7364 | 3.0485e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.2482 | 29.2885 | 24.8937 | 18.934 | c | 0.49 | 0.35346 | 0.60006 | 0.92168 | 15191.5205 | HD 400 x 592
HD 400 x 592 | 16375.2096 | 465 | 421 | 45 | 72.3 | 15 | 592.5788 | 603.9019 | 75487.7417 | 2.4982 | 2501608024.6906 | 10759604.4073 | 13138296.378 | 182.0419 | 901716087.2174 | 4283686.8751 | 6574457.462 | 109.2941 | 112949783.8018 | 3.4197e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.0947 | 27.5177 | 23.474 | 17.8969 | c | 0.49 | 0.35074 | 0.59844 | 0.92309 | 16375.2096 | HD 400 x 634
HD 400 x 634 | 17557.4136 | 474 | 424 | 47.6 | 77.1 | 15 | 634.2519 | 646.3714 | 80796.4217 | 2.523 | 2741711671.7322 | 11568403.6782 | 14222093.2615 | 184.2107 | 982509667.9784 | 4634479.5659 | 7116756.2081 | 110.2738 | 136819844.7981 | 3.8029e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.2272 | 25.9795 | 22.2287 | 16.981 | c | 0.49 | 0.34762 | 0.59659 | 0.9247 | 17557.4136 | HD 400 x 677
HD 400 x 677 | 18794.4776 | 483 | 428 | 51.2 | 81.5 | 15 | 677.778 | 690.7291 | 86341.1417 | 2.5498 | 2994695445.4711 | 12400395.2193 | 15346098.5397 | 186.2376 | 1068713260.273 | 4993987.1975 | 7680054.7511 | 111.2556 | 163548798.0802 | 4.2243e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.5322 | 24.5752 | 21.1023 | 16.1453 | c | 0.49 | 0.34455 | 0.59477 | 0.92628 | 18794.4776 | HD 400 x 744
HD 400 x 744 | 20679.9644 | 498 | 432 | 55.6 | 88.9 | 15 | 744.226 | 758.4469 | 94805.8617 | 2.587 | 3421211501.4462 | 13739805.2267 | 17166818.2898 | 189.9645 | 1199318164.1104 | 5552398.9079 | 8548916.6307 | 112.4733 | 212385660.1258 | 4.9119e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.2878 | 22.7312 | 19.619 | 15.0624 | c | 0.49 | 0.34082 | 0.59258 | 0.92821 | 20679.9644 | HD 400 x 818
HD 400 x 818 | 22814.4673 | 514 | 437 | 60.5 | 97 | 15 | 818.9995 | 834.6491 | 104331.1417 | 2.6292 | 3921909803.1378 | 15260349.4286 | 19255268.5397 | 193.8839 | 1355288943.9904 | 6202695.3958 | 9561306.1598 | 113.9748 | 276668637.6567 | 57532855427862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.201 | 21.0124 | 18.2304 | 14.0418 | c | 0.49 | 0.33633 | 0.58996 | 0.93053 | 22814.4673 | HD 400 x 900
HD 400 x 900 | 25192.0743 | 531 | 442 | 65.9 | 106 | 15 | 902.116 | 919.3539 | 114919.2417 | 2.6724 | 4502039423.7252 | 16956833.9877 | 21618771.4439 | 197.9285 | 1533396306.1644 | 6938444.8243 | 10707642.2398 | 115.513 | 361637519.3317 | 6.7421e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.255 | 19.4088 | 16.9336 | 13.0875 | c | 0.49 | 0.33185 | 0.58737 | 0.93283 | 25192.0743 | HD 400 x 990
HD 400 x 990 | 27746.2346 | 550 | 448 | 71.9 | 115 | 15 | 990.993 | 1009.9291 | 126241.1417 | 2.7224 | 5189070642.4711 | 18869347.7908 | 24282095.5397 | 202.7423 | 1733590053.3577 | 7739241.3096 | 11961639.3672 | 117.1852 | 465624073.1687 | 7.9555e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5655 | 18.0167 | 15.811 | 12.2622 | c | 0.49 | 0.32712 | 0.58465 | 0.93527 | 27746.2346 | HD 400 x 1086
HD 400 x 1086 | 30540.6532 | 569 | 454 | 78 | 125 | 15 | 1087.8149 | 1108.6011 | 138575.1417 | 2.7722 | 5957232727.0502 | 20939306.5977 | 27211498.4689 | 207.3383 | 1962476947.6113 | 8645272.897 | 13375628.6493 | 119.0035 | 600063068.3768 | 93472935065964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0054 | 16.7292 | 14.7646 | 11.4884 | c | 0.49 | 0.32212 | 0.5818 | 0.93783 | 30540.6532 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HEA 100
HEA 100 | 152.6648 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16.6703 | 16.9889 | 2123.6107 | 0.5614 | 3492251.4061 | 72755.2376 | 83013.0984 | 40.5523 | 1338109.7912 | 26762.1958 | 41140.3545 | 25.102 | 52011.6977 | 2475143467.2709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264.3602 | 217.2706 | 184.5913 | 137.5017 | c | 0.49 | 1.5271 | 1.9912 | 0.30591 | 152.6648 | HEA 120
HEA 120 | 239.2382 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19.8888 | 20.2689 | 2533.6107 | 0.6774 | 6061516.3077 | 106342.3914 | 119490.5943 | 48.9126 | 2308963.9578 | 38482.7326 | 58852.8545 | 30.1883 | 59588.7785 | 6284343369.7381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 267.3648 | 220.0015 | 184.7166 | 137.3534 | c | 0.49 | 1.2698 | 1.5683 | 0.40181 | 239.2382 | HEA 140
HEA 140 | 361.882 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 24.6616 | 25.1329 | 3141.6107 | 0.7944 | 10331295.1358 | 155357.8216 | 173495.0903 | 57.3457 | 3893212.6524 | 55617.3236 | 84848.5072 | 35.2029 | 80341.1128 | 14728365041.2337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 252.8634 | 208.3002 | 173.7962 | 129.2331 | c | 0.49 | 1.0889 | 1.3107 | 0.49017 | 361.882 | HEA 160
HEA 160 | 512.2922 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30.4356 | 31.0171 | 3877.1417 | 0.90625 | 16729766.2475 | 220128.5033 | 245147.366 | 65.6885 | 6155729.1135 | 76946.6139 | 117632.5498 | 39.8459 | 118438.6139 | 30613902817.1929 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 233.7412 | 192.4737 | 160.9433 | 119.6758 | c | 0.49 | 0.96204 | 1.1495 | 0.56226 | 512.2922 | HEA 180
HEA 180 | 672.1272 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 35.5224 | 36.2011 | 4525.1417 | 1.0242 | 25102868.3086 | 293600.7989 | 324852.6408 | 74.481 | 9246053.1135 | 102733.9235 | 156494.5498 | 45.2025 | 146601.9644 | 59012432423.846 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 226.346 | 186.5683 | 155.1333 | 115.3555 | c | 0.49 | 0.84804 | 1.0184 | 0.63205 | 672.1272 | HEA 200
HEA 200 | 861.7943 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 42.2575 | 43.065 | 5383.124 | 1.1361 | 36921552.2563 | 388647.9185 | 429484.8067 | 82.8176 | 13355094.2564 | 133550.9426 | 203817.7596 | 49.8088 | 204400.5211 | 105574896985.228 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 211.048 | 173.8948 | 144.8973 | 107.7441 | c | 0.49 | 0.76961 | 0.9357 | 0.68124 | 861.7943 | HEA 220
HEA 220 | 1099.9543 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50.5079 | 51.473 | 6434.124 | 1.2551 | 54097012.1522 | 515209.6395 | 568457.4225 | 91.6942 | 19545605.8523 | 177687.3259 | 270594.6656 | 55.1163 | 280991.0478 | 189608148809.232 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 195.0689 | 160.8762 | 133.6623 | 99.4696 | c | 0.49 | 0.6955 | 0.86326 | 0.72747 | 1099.9543 | HEA 240
HEA 240 | 1376.4232 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 60.3159 | 61.4685 | 7683.5576 | 1.3689 | 77631835.5496 | 675059.4396 | 744623.2265 | 100.5168 | 27688082.3815 | 230734.0198 | 351692.1766 | 60.0296 | 410532.8417 | 321632921889.307 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 178.1658 | 146.9302 | 122.3392 | 91.1036 | c | 0.49 | 0.63857 | 0.81134 | 0.76229 | 1376.4232 | HEA 260
HEA 260 | 1614.702 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.1532 | 69.4555 | 8681.9426 | 1.4838 | 104549554.3314 | 836396.4347 | 919771.0479 | 109.7369 | 36675632.2908 | 282120.2484 | 430168.8455 | 64.9951 | 520318.9202 | 504968898475.961 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 170.906 | 140.9588 | 117.4852 | 87.538 | c | 0.49 | 0.58979 | 0.76942 | 0.79142 | 1614.702 | HEA 280
HEA 280 | 1864.8508 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76.3526 | 77.8115 | 9726.4426 | 1.6028 | 136732984.1055 | 1012836.9193 | 1112223.3779 | 118.5659 | 47626416.0954 | 340188.6864 | 518132.3937 | 69.9756 | 614237.6602 | 770111985661.7791 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 164.7875 | 136 | 113.0938 | 84.3063 | c | 0.49 | 0.54781 | 0.73526 | 0.81587 | 1864.8508 | HEA 300
HEA 300 | 2211.5132 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 88.3343 | 90.0222 | 11252.779 | 1.7166 | 182634978.731 | 1259551.5775 | 1383271.5114 | 127.3978 | 63095590.8717 | 420637.2725 | 641165.9674 | 74.8807 | 842865.0601 | 1.1747e+12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 152.5531 | 125.893 | 104.863 | 78.2029 | c | 0.49 | 0.51192 | 0.70746 | 0.8363 | 2211.5132 | HEA 320
HEA 320 | 2444.917 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 97.6287 | 99.4942 | 12436.779 | 1.7556 | 229285914.3706 | 1479263.9637 | 1628089.3825 | 135.7797 | 69852387.6333 | 465682.5842 | 709739.7871 | 74.944 | 1088778.6015 | 1.4825e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 141.1657 | 117.0437 | 98.0961 | 73.9741 | c | 0.49 | 0.51149 | 0.70713 | 0.83654 | 2444.917 | HEA 340
HEA 340 | 2620.2328 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 104.7761 | 106.7782 | 13347.279 | 1.7946 | 276931062.726 | 1678370.0771 | 1850475.5181 | 144.0421 | 74359992.5443 | 495733.2836 | 755947.5443 | 74.6403 | 1287720.3154 | 1.7902e+12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 134.4578 | 111.9813 | 94.4013 | 71.9248 | c | 0.49 | 0.51357 | 0.7087 | 0.83537 | 2620.2328 | HEA 360
HEA 360 | 2798.4237 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 112.0649 | 114.2062 | 14275.779 | 1.8336 | 330897896.7721 | 1890845.1244 | 2088473.6537 | 152.2464 | 78868434.8651 | 525789.5658 | 802277.9266 | 74.3279 | 1510703.4782 | 2.1377e+12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 128.4445 | 107.4299 | 91.0633 | 70.0487 | c | 0.49 | 0.51573 | 0.71034 | 0.83415 | 2798.4237 | HEA 400
HEA 400 | 3266.0234 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 124.7976 | 127.1822 | 15897.779 | 1.9116 | 450693960.4731 | 2311251.0793 | 2561799.0644 | 168.3731 | 85638286.9031 | 570921.9127 | 872863.8161 | 73.3949 | 1914409.9235 | 2893573895624 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 120.2461 | 101.3755 | 86.8046 | 67.934 | b | 0.34 | 0.52229 | 0.69118 | 0.87421 | 3266.0234 | HEA 450
HEA 450 | 3650.842 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 139.7518 | 142.4222 | 17802.779 | 2.0106 | 637216333.5018 | 2896437.8796 | 3215867.4804 | 189.1906 | 94653333.6098 | 631022.2241 | 965531.1358 | 72.9162 | 2491793.5981 | 4.0871e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 112.94 | 96.0887 | 83.1331 | 66.2818 | b | 0.34 | 0.52572 | 0.69356 | 0.87264 | 3650.842 | HEA 500
HEA 500 | 4043.6505 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 155.0672 | 158.0302 | 19753.779 | 2.1096 | 869747803.9988 | 3549991.0367 | 3948856.8963 | 209.8319 | 103670552.4972 | 691137.0166 | 1058512.7055 | 72.444 | 3177384.2972 | 5.5691e+12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 106.7971 | 91.6101 | 79.9847 | 64.7977 | b | 0.34 | 0.52914 | 0.69595 | 0.87108 | 4043.6505 | HEA 550
HEA 550 | 4318.3359 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 166.2299 | 169.4062 | 21175.779 | 2.2086 | 1119322215.701 | 4145637.8359 | 4621817.5913 | 229.91 | 108190498.0862 | 721269.9872 | 1106903.9003 | 71.4784 | 3606733.4879 | 7.103e+12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104.3006 | 90.1334 | 79.3359 | 65.1688 | b | 0.34 | 0.53629 | 0.70097 | 0.86778 | 4318.3359 | HEA 600
HEA 600 | 4600.6287 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 177.7694 | 181.1662 | 22645.779 | 2.3076 | 1412081108.7599 | 4786715.6229 | 5350386.2862 | 249.7101 | 112713166.6475 | 751421.111 | 1155656.595 | 70.5495 | 4075886.0673 | 8.8795e+12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101.9018 | 88.6543 | 78.6018 | 65.3543 | b | 0.34 | 0.54335 | 0.70599 | 0.86449 | 4600.6287 | HEA 650
HEA 650 | 4890.4292 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 189.6857 | 193.3102 | 24163.779 | 2.4066 | 1751782355.1756 | 5474319.8599 | 6136290.9811 | 269.2512 | 117238819.9312 | 781592.1329 | 1204788.7897 | 69.6552 | 4586962.4859 | 1.0915e+13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 99.5973 | 87.182 | 77.8024 | 65.3871 | b | 0.34 | 0.55033 | 0.71099 | 0.86122 | 4890.4292 | HEA 700
HEA 700 | 5241.8774 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 204.4751 | 208.3822 | 26047.779 | 2.5046 | 2153013562.9481 | 6240619.023 | 7031821.6761 | 287.5001 | 121787993.1657 | 811919.9544 | 1256740.6792 | 68.3781 | 5228965.8849 | 1.3223e+13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96.1558 | 84.6385 | 76.0142 | 64.4969 | b | 0.34 | 0.56061 | 0.71844 | 0.85634 | 5241.8774 | HEA 800
HEA 800 | 5700.5962 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 224.3731 | 228.6605 | 28582.5666 | 2.6985 | 3034426475.0197 | 7682092.3418 | 8699489.9482 | 325.8275 | 126386686.7854 | 842577.9119 | 1312258.7479 | 66.4967 | 6097143.0835 | 1.8113e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94.4105 | 83.9146 | 76.2703 | 65.7744 | b | 0.34 | 0.57647 | 0.73016 | 0.84869 | 5700.5962 | HEA 900
HEA 900 | 6343.9742 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 251.6126 | 256.4205 | 32052.5666 | 2.8965 | 4220750180.1838 | 9484831.8656 | 10811038.1455 | 362.8803 | 135474720.3417 | 903164.8023 | 1414477.5312 | 65.0126 | 7511140.9912 | 2.4748e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90.367 | 81.0074 | 74.253 | 64.8934 | b | 0.34 | 0.58963 | 0.74007 | 0.84223 | 6343.9742 | HEA 1000
HEA 1000 | 6809.3652 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 272.2738 | 277.4765 | 34684.5666 | 3.0955 | 5538462368.214 | 11188812.8651 | 12824377.9095 | 399.6009 | 140044531.7261 | 933630.2115 | 1469712.6729 | 63.5426 | 8374378.9841 | 3.1833e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 89.2471 | 80.5977 | 74.3847 | 65.7353 | b | 0.34 | 0.60327 | 0.75052 | 0.83542 | 6809.3652 | Geen passend profiel
HEAA 100
HEAA 100 | 106.5104 | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 12 | 12.2429 | 12.4769 | 1559.6107 | 0.553 | 2365076.4061 | 51979.7012 | 58358.0984 | 38.9417 | 920611.2052 | 18412.2241 | 28443.7103 | 24.2957 | 21882.3141 | 1605842256.2296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 354.5745 | 290.456 | 244.9329 | 180.8144 | c | 0.49 | 1.5778 | 2.0822 | 0.29061 | 106.5104 | HEAA 120
HEAA 120 | 167.6484 | 109 | 120 | 4.2 | 5.5 | 12 | 14.5634 | 14.8417 | 1855.2107 | 0.669 | 4133620.1743 | 75846.2417 | 84119.7943 | 47.2029 | 1588055.6706 | 26467.5945 | 40623.0903 | 29.2574 | 24545.4534 | 4118559215.7062 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 360.605 | 295.9223 | 246.8722 | 182.1896 | c | 0.49 | 1.3102 | 1.6303 | 0.38454 | 167.6484 | HEAA 140
HEAA 140 | 259.2819 | 128 | 140 | 4.3 | 6 | 12 | 18.0739 | 18.4193 | 2302.4107 | 0.7868 | 7194547.2024 | 112414.8 | 123783.2903 | 55.8998 | 2748278.5863 | 39261.1227 | 59933.3008 | 34.5493 | 33021.3065 | 9991708317.5792 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 341.728 | 280.9222 | 232.7995 | 171.9936 | c | 0.49 | 1.1095 | 1.3384 | 0.47921 | 259.2819 | HEAA 160
HEAA 160 | 399.7563 | 148 | 160 | 4.5 | 7 | 15 | 23.8337 | 24.2891 | 3036.1417 | 0.90125 | 12828789.9142 | 173362.0259 | 190413.866 | 65.0028 | 4787270.1602 | 59840.877 | 91360.0685 | 39.7085 | 60639.4132 | 23191525200.7686 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 296.8398 | 244.1414 | 202.8891 | 150.1906 | c | 0.49 | 0.96537 | 1.1535 | 0.56028 | 399.7563 | HEAA 180
HEAA 180 | 537.5156 | 167 | 180 | 5 | 7.5 | 15 | 28.6772 | 29.2251 | 3653.1417 | 1.0182 | 19668997.6419 | 235556.858 | 258236.6408 | 73.3766 | 7299722.1825 | 81108.0243 | 123579.9789 | 44.7013 | 79790.5051 | 45469117400.6693 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 278.7321 | 229.4594 | 189.9735 | 140.7008 | c | 0.49 | 0.85754 | 1.0288 | 0.62612 | 537.5156 | HEAA 200
HEAA 200 | 700.3603 | 186 | 200 | 5.5 | 8 | 18 | 34.643 | 35.305 | 4413.124 | 1.1301 | 29443068.923 | 316592.139 | 347059.8067 | 81.6805 | 10684941.4445 | 106849.4144 | 163168.6976 | 49.2054 | 117524.7009 | 82643082699.1562 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 256.0765 | 210.7571 | 174.9328 | 129.6134 | c | 0.49 | 0.77905 | 0.94532 | 0.67532 | 700.3603 | HEAA 220
HEAA 220 | 870.7364 | 205 | 220 | 6 | 8.5 | 18 | 40.3971 | 41.169 | 5146.124 | 1.2471 | 41702247.8189 | 406851.1982 | 445496.4225 | 90.0201 | 15104927.3844 | 137317.5217 | 209344.6036 | 54.1775 | 148246.1422 | 142896833402.396 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 242.3372 | 199.5866 | 165.1729 | 122.4222 | c | 0.49 | 0.70755 | 0.87466 | 0.72001 | 870.7364 | HEAA 240
HEAA 240 | 1068.6685 | 224 | 240 | 6.5 | 9 | 21 | 47.3948 | 48.3005 | 6037.5576 | 1.3589 | 58351830.8829 | 520998.49 | 570574.2265 | 98.3098 | 20770453.9277 | 173087.1161 | 264381.8978 | 58.6533 | 207136.4136 | 234651718523.37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 225.0822 | 185.331 | 153.7045 | 113.9534 | c | 0.49 | 0.65356 | 0.82469 | 0.75321 | 1068.6685 | HEAA 260
HEAA 260 | 1270.1371 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 54.141 | 55.1755 | 6896.9426 | 1.4738 | 79805655.5814 | 654144.7179 | 714454.7979 | 107.5693 | 27880490.1809 | 214465.3091 | 327734.1242 | 63.5802 | 273889.38 | 374187682761.112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 213.6884 | 175.9905 | 146.1517 | 108.4539 | c | 0.49 | 0.60291 | 0.78046 | 0.78366 | 1270.1371 | HEAA 280
HEAA 280 | 1483.7238 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 61.2492 | 62.4195 | 7802.4426 | 1.5928 | 105579778.7722 | 799846.8089 | 873059.3779 | 116.3255 | 36642474.979 | 261731.9641 | 399370.1724 | 68.5294 | 329363.8228 | 578700434568.4091 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 204.1407 | 168.2545 | 139.4435 | 103.5573 | c | 0.49 | 0.55937 | 0.74449 | 0.8092 | 1483.7238 | HEAA 300
HEAA 300 | 1731.4408 | 283 | 300 | 7.5 | 10.5 | 27 | 69.7926 | 71.1262 | 8890.779 | 1.7046 | 138040926.3977 | 975554.2502 | 1065285.5114 | 124.6046 | 47335116.2658 | 315567.4418 | 482305.0779 | 72.9662 | 435358.0357 | 858765050608.391 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 191.7319 | 157.9891 | 131.1471 | 97.4043 | c | 0.49 | 0.52536 | 0.71771 | 0.82871 | 1731.4408 | HEAA 320
HEAA 320 | 1836.7756 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 74.2436 | 75.6622 | 9457.779 | 1.7396 | 164473636.1206 | 1092848.0805 | 1196204.1325 | 131.8723 | 49590908.7909 | 330606.0586 | 505741.1476 | 72.4113 | 495178.0787 | 1.0199e+12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 183.9381 | 152.2182 | 127.0911 | 95.3712 | c | 0.49 | 0.52938 | 0.72082 | 0.82642 | 1836.7756 | HEAA 340
HEAA 340 | 1946.0258 | 320 | 300 | 8.5 | 11.5 | 27 | 78.8947 | 80.4022 | 10050.279 | 1.7766 | 195522889.976 | 1222018.0623 | 1340923.2681 | 139.4793 | 51847382.0697 | 345649.2138 | 529298.1549 | 71.8248 | 561458.5133 | 1.2078e+12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 176.7758 | 146.9259 | 123.3797 | 93.5297 | c | 0.49 | 0.53371 | 0.72418 | 0.82395 | 1946.0258 | HEAA 360
HEAA 360 | 2057.9632 | 339 | 300 | 9 | 12 | 27 | 83.6871 | 85.2862 | 10660.779 | 1.8136 | 230373715.5221 | 1359136.9647 | 1495242.4037 | 147.0016 | 54104574.6333 | 360697.1642 | 552968.7871 | 71.2398 | 634520.0764 | 1.4171e+12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 170.1232 | 141.9827 | 119.8787 | 91.7381 | c | 0.49 | 0.53809 | 0.7276 | 0.82145 | 2057.9632 | HEAA 400
HEAA 400 | 2391.3008 | 378 | 300 | 9.5 | 13 | 27 | 92.3928 | 94.1582 | 11769.779 | 1.8906 | 312520984.4731 | 1653550.1824 | 1824135.0644 | 162.9504 | 58613922.1797 | 390759.4812 | 599688.4818 | 70.5694 | 778472.0805 | 1.9162e+12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 160.6356 | 135.1466 | 115.2103 | 89.7213 | b | 0.34 | 0.5432 | 0.70588 | 0.86457 | 2391.3008 | HEAA 450
HEAA 450 | 2566.5811 | 425 | 300 | 10 | 13.5 | 27 | 99.7404 | 101.6462 | 12705.779 | 1.9836 | 418876359.5018 | 1971182.8682 | 2183340.9804 | 181.5692 | 60875351.5318 | 405835.6769 | 624352.9266 | 69.2182 | 881052.8812 | 2.5337e+12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 156.1216 | 132.5103 | 114.1213 | 90.51 | b | 0.34 | 0.5538 | 0.7135 | 0.85958 | 2566.5811 | HEAA 500
HEAA 500 | 2748.6851 | 472 | 300 | 10.5 | 14 | 27 | 107.4491 | 109.5022 | 13687.779 | 2.0766 | 546432955.9988 | 2315393.8814 | 2576230.8963 | 199.803 | 63138507.5646 | 420923.3838 | 649297.1213 | 67.9173 | 995096.2521 | 3.2596e+12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 151.7153 | 129.798 | 112.8014 | 90.884 | b | 0.34 | 0.56441 | 0.72123 | 0.85452 | 2748.6851 | HEAA 550
HEAA 550 | 3048.8652 | 522 | 300 | 11.5 | 15 | 27 | 119.9777 | 122.2702 | 15283.779 | 2.1746 | 728713791.701 | 2792006.8648 | 3127601.5913 | 218.355 | 67665247.1306 | 451101.6475 | 698639.0108 | 66.5377 | 1239224.651 | 4.2841e+12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 142.2846 | 122.6559 | 107.565 | 87.9364 | b | 0.34 | 0.57611 | 0.72989 | 0.84887 | 3048.8652 | HEAA 600
HEAA 600 | 3251.8749 | 571 | 300 | 12 | 15.5 | 27 | 128.7854 | 131.2462 | 16405.779 | 2.2716 | 918719383.7599 | 3217931.2916 | 3623061.2862 | 236.6426 | 69934376.4972 | 466229.1766 | 724468.7055 | 65.29 | 1391834.0915 | 5.32e+12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 138.4662 | 120.18 | 106.1821 | 87.8959 | b | 0.34 | 0.58712 | 0.73817 | 0.84347 | 3251.8749 | HEAA 650
HEAA 650 | 3461.3241 | 620 | 300 | 12.5 | 16 | 27 | 137.9699 | 140.6062 | 17575.779 | 2.3686 | 1139440899.1756 | 3675615.8038 | 4159854.9811 | 254.6177 | 72206123.0862 | 481374.1539 | 750653.9003 | 64.0958 | 1560138.7014 | 6.4982e+12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134.7676 | 117.6987 | 104.6895 | 87.6206 | b | 0.34 | 0.59806 | 0.74651 | 0.83803 | 3461.3241 | HEAA 700
HEAA 700 | 3745.3114 | 670 | 300 | 13 | 17 | 27 | 149.8862 | 152.7502 | 19093.779 | 2.4676 | 1427206130.9481 | 4260316.8088 | 4840135.6761 | 273.3993 | 76730742.6475 | 511538.2843 | 799712.595 | 63.3926 | 1841383.283 | 8.0765e+12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129.2382 | 113.5263 | 101.6038 | 85.8919 | b | 0.34 | 0.6047 | 0.75163 | 0.8347 | 3745.3114 | HEAA 800
HEAA 800 | 4223.6873 | 770 | 300 | 14 | 18 | 30 | 171.5112 | 174.7885 | 21848.5666 | 2.6605 | 2088822566.353 | 5425513.1594 | 6224800.9482 | 309.1999 | 81337312.5125 | 542248.7501 | 856550.9646 | 61.0146 | 2394068.864 | 1.1342e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 121.7698 | 108.0389 | 97.9469 | 84.2161 | b | 0.34 | 0.62826 | 0.77016 | 0.82262 | 4223.6873 | HEAA 900
HEAA 900 | 4838.7251 | 870 | 300 | 15 | 20 | 30 | 197.9971 | 201.7805 | 25222.5666 | 2.8585 | 3011451263.5171 | 6922876.4679 | 7998813.1455 | 345.536 | 90413686.7854 | 602757.9119 | 957658.7479 | 59.8718 | 3188272.2122 | 16120101120271 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 113.3309 | 101.4368 | 92.7741 | 80.88 | b | 0.34 | 0.64026 | 0.77981 | 0.81635 | 4838.7251 | HEAA 1000
HEAA 1000 | 5341.6208 | 970 | 300 | 16 | 21 | 30 | 221.5314 | 225.7645 | 28220.5666 | 3.0565 | 4064513253.5474 | 8380439.698 | 9776729.9095 | 379.5084 | 95008171.0084 | 633387.8067 | 1015749.5312 | 58.0227 | 3844886.7004 | 2.1122e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108.3074 | 97.6768 | 90.0053 | 79.3747 | b | 0.34 | 0.66066 | 0.79655 | 0.80545 | 5341.6208 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HEB 100
HEB 100 | 190.0195 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4383 | 20.8289 | 2603.6107 | 0.5674 | 4495451.4061 | 89909.0281 | 104213.0984 | 41.5526 | 1672721.0484 | 33454.421 | 51422.1599 | 25.3468 | 93105.4705 | 3232357756.0934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 217.9274 | 179.5192 | 153.6328 | 115.2246 | c | 0.49 | 1.5123 | 1.9651 | 0.31057 | 190.0195 | HEB 120
HEB 120 | 326.5238 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.6948 | 27.2049 | 3400.6107 | 0.6864 | 8643725.3077 | 144062.0885 | 165212.0943 | 50.4164 | 3175215.9581 | 52920.266 | 80968.1875 | 30.5568 | 139454.9664 | 9124726816.9446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201.8456 | 166.5578 | 141.1511 | 105.8633 | c | 0.49 | 1.2545 | 1.5452 | 0.40859 | 326.5238 | HEB 140
HEB 140 | 504.285 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.7205 | 34.3649 | 4295.6107 | 0.8054 | 15092308.8024 | 215604.4115 | 245426.0903 | 59.2742 | 5496663.1109 | 78523.7587 | 119784.9652 | 35.7715 | 201977.998 | 21964831790.9587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187.4933 | 154.9019 | 130.3656 | 97.7742 | c | 0.49 | 1.0716 | 1.2877 | 0.49955 | 504.285 | HEB 160
HEB 160 | 728.4255 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.5874 | 43.4011 | 5425.1417 | 0.91825 | 24920010.2475 | 311500.1281 | 353965.366 | 67.7749 | 8892347.3547 | 111154.3419 | 169963.6914 | 40.4858 | 312489.084 | 46665099831.0531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.2578 | 139.7655 | 117.9693 | 88.477 | c | 0.49 | 0.94683 | 1.1312 | 0.57136 | 728.4255 | HEB 180
HEB 180 | 978.0623 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.2224 | 52.2011 | 6525.1417 | 1.0372 | 38311329.9752 | 425681.4442 | 481447.6408 | 76.6247 | 13628464.1884 | 151427.3799 | 231013.4768 | 45.7013 | 422447.8688 | 91725400166.342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.9617 | 131.3761 | 110.3424 | 82.7568 | c | 0.49 | 0.83878 | 1.0083 | 0.63784 | 978.0623 | HEB 200
HEB 200 | 1264.7831 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.2938 | 62.465 | 7808.124 | 1.1511 | 56961760.5897 | 569617.6059 | 642547.3067 | 85.4119 | 20033687.8074 | 200336.8781 | 305812.2896 | 50.6532 | 596001.6299 | 167059855970.748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.423 | 121.8087 | 102.4574 | 76.843 | c | 0.49 | 0.75678 | 0.92277 | 0.68929 | 1264.7831 | HEB 220
HEB 220 | 1569.0293 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.4674 | 72.833 | 9104.124 | 1.2701 | 80909652.1522 | 735542.2923 | 827047.4225 | 94.2716 | 28432661.4599 | 258478.7405 | 393881.0706 | 55.8843 | 770316.579 | 289504007156.596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.5079 | 115.343 | 96.6595 | 72.4946 | c | 0.49 | 0.68594 | 0.85431 | 0.73337 | 1569.0293 | HEB 240
HEB 240 | 1911.3422 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.1987 | 84.7885 | 10598.5576 | 1.3839 | 112593047.2162 | 938275.3935 | 1053145.7265 | 103.07 | 39226586.6109 | 326888.2218 | 498418.4986 | 60.8369 | 1036217.2075 | 476272841888.938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 130.5788 | 107.9342 | 90.5784 | 67.9338 | c | 0.49 | 0.6301 | 0.80389 | 0.7674 | 1911.3422 | HEB 260
HEB 260 | 2215.274 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.9789 | 94.7555 | 11844.4426 | 1.4988 | 149194267.8731 | 1147648.2144 | 1282911.6729 | 112.2325 | 51345173.3254 | 394962.8717 | 602247.8363 | 65.8404 | 1257549.6231 | 736263734656.459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 126.5401 | 104.5888 | 87.8049 | 65.8537 | c | 0.49 | 0.58222 | 0.76313 | 0.79588 | 2215.274 | HEB 280
HEB 280 | 2530.6628 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 103.1211 | 105.0915 | 13136.4426 | 1.6178 | 192702730.7722 | 1376448.0769 | 1534433.3779 | 121.117 | 65945220.6879 | 471037.2906 | 717571.697 | 70.8521 | 1452910.5147 | 1.1072e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 123.1533 | 101.8386 | 85.259 | 63.9443 | c | 0.49 | 0.54103 | 0.72991 | 0.81976 | 2530.6628 | HEB 300
HEB 300 | 2941.9051 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117.0261 | 119.2622 | 14907.779 | 1.7316 | 251656797.0644 | 1677711.9804 | 1868674.0114 | 129.9265 | 85628304.4031 | 570855.3627 | 870141.3161 | 75.7883 | 1874457.2644 | 1.651e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 116.1572 | 96.0335 | 80.4949 | 60.3712 | c | 0.49 | 0.50579 | 0.70283 | 0.83975 | 2941.9051 | HEB 320
HEB 320 | 3182.2848 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.6541 | 129.0742 | 16134.279 | 1.7706 | 308235422.4956 | 1926471.3906 | 2149240.0075 | 138.2186 | 92388251.5994 | 615921.6773 | 939096.6983 | 75.6717 | 2293018.4031 | 2.0261e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 109.7444 | 91.1504 | 76.855 | 58.261 | c | 0.49 | 0.50657 | 0.70342 | 0.83931 | 3182.2848 | HEB 340
HEB 340 | 3365.0964 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134.1548 | 136.7182 | 17089.779 | 1.8096 | 366563994.601 | 2156258.7918 | 2408106.1431 | 146.4558 | 96899384.4972 | 645995.8966 | 985720.7055 | 75.2995 | 2620773.0209 | 2.4055e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 105.8905 | 88.3362 | 74.8986 | 57.3442 | c | 0.49 | 0.50908 | 0.7053 | 0.8379 | 3365.0964 | HEB 360
HEB 360 | 3550.7613 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 141.7967 | 144.5062 | 18063.279 | 1.8486 | 431934537.3971 | 2399636.3189 | 2682989.2787 | 154.636 | 101411689.4924 | 676077.9299 | 1032489.8378 | 74.9283 | 2979491.9809 | 2.8292e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 102.3428 | 85.7345 | 73.0764 | 56.4682 | c | 0.49 | 0.5116 | 0.70721 | 0.83648 | 3550.7613 | HEB 400
HEB 400 | 4071.5701 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155.2556 | 158.2222 | 19777.779 | 1.9266 | 576805253.8064 | 2884026.269 | 3231739.0644 | 170.7756 | 108190432.5562 | 721269.5504 | 1104036.0397 | 73.9615 | 3611687.3098 | 3.751e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.4147 | 82.2461 | 70.7865 | 55.618 | b | 0.34 | 0.51829 | 0.68842 | 0.87603 | 4071.5701 | HEB 450
HEB 450 | 4477.0375 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171.1126 | 174.3822 | 21797.779 | 2.0256 | 798875665.1685 | 3550558.5119 | 3982369.9804 | 191.4403 | 117213309.0206 | 781422.0601 | 1197656.4845 | 73.3301 | 4489530.3304 | 5.1776e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 92.929 | 79.1661 | 68.8144 | 55.0515 | b | 0.34 | 0.52275 | 0.6915 | 0.874 | 4477.0375 | HEB 500
HEB 500 | 4890.3706 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187.3307 | 190.9102 | 23863.779 | 2.1246 | 1071757883.9988 | 4287031.536 | 4814566.8963 | 211.9233 | 126239215.1657 | 841594.7678 | 1291648.6792 | 72.7323 | 5499584.2354 | 6.9206e+12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 89.0323 | 76.4609 | 67.0472 | 54.4759 | b | 0.34 | 0.52705 | 0.69449 | 0.87204 | 4890.3706 | HEB 550
HEB 550 | 5186.4363 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199.4354 | 203.2462 | 25405.779 | 2.2236 | 1366908775.701 | 4970577.3662 | 5590607.5913 | 231.9549 | 130768985.6165 | 871793.2374 | 1341142.374 | 71.7441 | 6123446.1678 | 8.7437e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 87.5252 | 75.7169 | 66.9139 | 55.1056 | b | 0.34 | 0.53431 | 0.69957 | 0.8687 | 5186.4363 | HEB 600
HEB 600 | 5489.9459 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 211.9169 | 215.9662 | 26995.779 | 2.3226 | 1710411108.7599 | 5701370.3625 | 6425136.2862 | 251.7111 | 135302457.7896 | 902016.3853 | 1391057.5687 | 70.7954 | 6796319.8321 | 10837617089611 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 86.0374 | 74.9245 | 66.6771 | 55.5642 | b | 0.34 | 0.54147 | 0.70464 | 0.86537 | 5489.9459 | HEB 650
HEB 650 | 5800.8014 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 224.7752 | 229.0702 | 28633.779 | 2.4216 | 2106160995.1756 | 6480495.3698 | 7319880.9811 | 271.2105 | 139839938.4352 | 932266.2562 | 1441412.2634 | 69.8838 | 7520468.0278 | 1.3219e+13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84.573 | 74.0959 | 66.3552 | 55.8781 | b | 0.34 | 0.54853 | 0.70969 | 0.86207 | 5800.8014 | HEB 700
HEB 700 | 6173.3166 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 240.5066 | 245.1022 | 30637.779 | 2.5196 | 2568884282.9481 | 7339669.3799 | 8327131.6761 | 289.5634 | 144408560.1434 | 962723.7343 | 1495044.1529 | 68.6543 | 8417791.3814 | 1.59e+13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82.2398 | 72.448 | 65.2789 | 55.4871 | b | 0.34 | 0.55835 | 0.7168 | 0.85742 | 6173.3166 | HEB 800
HEB 800 | 6674.3097 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262.3279 | 267.3405 | 33417.5666 | 2.7135 | 3590836246.6863 | 8977090.6167 | 10228712.4482 | 327.8011 | 149036699.6448 | 993577.9976 | 1553133.8312 | 66.782 | 9622068.7728 | 2.1617e+13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.1997 | 72.2224 | 65.8336 | 56.8563 | b | 0.34 | 0.57401 | 0.72832 | 0.84989 | 6674.3097 | HEB 900
HEB 900 | 7358.3844 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291.4514 | 297.0205 | 37127.5666 | 2.9115 | 4940647471.8505 | 10979216.6041 | 12584100.6455 | 364.7906 | 158158952.0343 | 1054393.0136 | 1658340.1145 | 65.2678 | 11545405.4791 | 2.9196e+13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78.4187 | 70.3385 | 64.642 | 56.5617 | b | 0.34 | 0.58732 | 0.73832 | 0.84337 | 7358.3844 | HEB 1000
HEB 1000 | 7864.6286 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314.0358 | 320.0365 | 40004.5666 | 3.1105 | 6447482941.5474 | 12894965.8831 | 14855117.9095 | 401.4582 | 162757653.877 | 1085051.0258 | 1716268.3812 | 63.7846 | 12718132.805 | 3.734e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77.7535 | 70.2544 | 64.9926 | 57.4934 | b | 0.34 | 0.60098 | 0.74876 | 0.83657 | 7864.6286 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HEM 100
HEM 100 | 436.9169 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 41.7903 | 42.5889 | 5323.6107 | 0.6194 | 11426118.0728 | 190435.3012 | 235813.0984 | 46.3283 | 3991513.1702 | 75311.5692 | 116312.9918 | 27.382 | 672737.8665 | 9429682864.8547 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.3493 | 96.438 | 84.9048 | 64.9935 | c | 0.49 | 1.3999 | 1.7739 | 0.34924 | 436.9169 | HEM 120
HEM 120 | 693.2469 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 52.1288 | 53.1249 | 6640.6107 | 0.7384 | 20175725.3077 | 288224.6473 | 350612.0943 | 55.1202 | 7027750.5793 | 111551.5965 | 171630.0195 | 32.5315 | 905220.8508 | 23886167308.1479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.1943 | 92.2202 | 80.1131 | 61.139 | c | 0.49 | 1.1783 | 1.4339 | 0.44423 | 693.2469 | HEM 140
HEM 140 | 1003.5208 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 63.2365 | 64.4449 | 8055.6107 | 0.8574 | 32913642.1358 | 411420.5267 | 493826.0903 | 63.9203 | 11443446.7313 | 156759.5443 | 240511.7972 | 37.6903 | 1186239.9457 | 52824468842.5733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4349 | 88.3109 | 75.9719 | 57.8479 | c | 0.49 | 1.0171 | 1.2174 | 0.5301 | 1003.5208 | HEM 160
HEM 160 | 1367.3698 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 76.1854 | 77.6411 | 9705.1417 | 0.97025 | 50982676.9142 | 566474.1879 | 674565.366 | 72.4787 | 17587662.4447 | 211899.5475 | 325459.1164 | 42.5699 | 1607956.8327 | 104697916185.724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.9726 | 82.8682 | 71.3024 | 54.1981 | c | 0.49 | 0.90048 | 1.077 | 0.59954 | 1367.3698 | HEM 180
HEM 180 | 1757.0592 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 88.9024 | 90.6011 | 11325.1417 | 1.0892 | 74831329.9752 | 748313.2998 | 883447.6408 | 81.2868 | 25801271.3242 | 277433.025 | 425188.9018 | 47.7308 | 2013518.5812 | 194294045840.847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.1796 | 79.756 | 68.1669 | 51.7433 | c | 0.49 | 0.80311 | 0.97026 | 0.6602 | 1757.0592 | HEM 200
HEM 200 | 2184.2254 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 103.0558 | 105.025 | 13128.124 | 1.2031 | 106419093.923 | 967446.3084 | 1135147.3067 | 90.0344 | 36512127.9939 | 354486.6796 | 543216.6615 | 52.7372 | 2580536.3198 | 336855059965.504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.6427 | 75.9512 | 64.8988 | 49.2073 | c | 0.49 | 0.72687 | 0.89326 | 0.70799 | 2184.2254 | HEM 220
HEM 220 | 2627.2667 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 117.3114 | 119.553 | 14944.124 | 1.3221 | 146048318.8189 | 1217069.3235 | 1419447.4225 | 98.8583 | 50120471.6657 | 443543.997 | 678553.4425 | 57.9125 | 3136415.0975 | 559533456310.083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.4694 | 73.3464 | 62.3656 | 47.2426 | c | 0.49 | 0.66192 | 0.83224 | 0.74811 | 2627.2667 | HEM 240
HEM 240 | 3684.2711 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 156.6747 | 159.6685 | 19958.5576 | 1.4599 | 242895047.2162 | 1799222.572 | 2116945.7265 | 110.3176 | 81526231.5222 | 657469.6091 | 1005932.7292 | 63.9123 | 6272159.8309 | 1.1235e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.1489 | 60.7232 | 51.9076 | 39.4818 | c | 0.49 | 0.59978 | 0.77781 | 0.78552 | 3684.2711 | HEM 260
HEM 260 | 4187.4958 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 172.4209 | 175.7155 | 21964.4426 | 1.5748 | 313068601.2064 | 2159093.8014 | 2523611.6729 | 119.3877 | 104485840.4313 | 779745.0778 | 1192465.6068 | 68.9713 | 7223473.121 | 1.6839e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.6975 | 59.496 | 50.8094 | 38.6079 | c | 0.49 | 0.55579 | 0.74162 | 0.81127 | 4187.4958 | HEM 280
HEM 280 | 4701.2755 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 | 188.5291 | 192.1315 | 24016.4426 | 1.6938 | 395473397.4388 | 2551441.2738 | 2965633.3779 | 128.3229 | 131627604.0124 | 914080.5834 | 1396677.4675 | 74.0319 | 8093944.0872 | 2.4629e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.5265 | 58.5347 | 49.7992 | 37.8074 | c | 0.49 | 0.51779 | 0.71191 | 0.83299 | 4701.2755 | HEM 300
HEM 300 | 6086.8061 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 237.9161 | 242.4622 | 30307.779 | 1.8316 | 592010130.3977 | 3482412.5318 | 4077674.0114 | 139.7615 | 194030745.3709 | 1251811.2605 | 1913180.2108 | 80.0126 | 14146183.3901 | 4.28e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.4348 | 50.2065 | 42.8933 | 32.6649 | c | 0.49 | 0.47909 | 0.68314 | 0.85461 | 6086.8061 | HEM 320
HEM 320 | 6253.7952 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 244.9575 | 249.6382 | 31204.779 | 1.8656 | 681348508.3706 | 3795813.4171 | 4435027.3825 | 147.7659 | 197093225.1209 | 1275684.305 | 1950724.4608 | 79.474 | 15101089.1601 | 4.8899e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.7872 | 49.8849 | 42.814 | 32.9116 | c | 0.49 | 0.48234 | 0.6855 | 0.85281 | 6253.7952 | HEM 340
HEM 340 | 6610.7239 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 247.9248 | 252.6622 | 31582.779 | 1.9016 | 763716794.351 | 4051547.9806 | 4717571.3931 | 155.5038 | 197107116.6209 | 1275774.2176 | 1952708.9608 | 78.9998 | 15156670.4636 | 5.4631e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.2115 | 50.4277 | 43.4414 | 33.6576 | b | 0.34 | 0.48523 | 0.66621 | 0.8907 | 6610.7239 | HEM 360
HEM 360 | 6657.9379 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 250.2641 | 255.0462 | 31880.779 | 1.9336 | 848670323.8554 | 4297064.9309 | 4989317.4037 | 163.1568 | 195217561.4542 | 1267646.5029 | 1942353.4608 | 78.2519 | 15169583.4958 | 6.0092e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.6524 | 50.9914 | 44.1018 | 34.4408 | b | 0.34 | 0.48987 | 0.66926 | 0.88867 | 6657.9379 | HEM 400
HEM 400 | 6777.5663 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 255.7356 | 260.6222 | 32577.779 | 2.0036 | 1041190960.4731 | 4820328.5207 | 5570619.0644 | 178.774 | 193354989.5375 | 1259641.6257 | 1934132.7108 | 77.0401 | 15241168.0058 | 7.2687e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.5035 | 52.0799 | 45.3683 | 35.9447 | b | 0.34 | 0.49758 | 0.67438 | 0.88529 | 6777.5663 | HEM 450
HEM 450 | 6953.0912 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 263.3187 | 268.3502 | 33543.779 | 2.0956 | 1314843420.5018 | 5501436.9059 | 6331016.9804 | 197.9844 | 193390490.0375 | 1259872.8993 | 1939204.2108 | 75.9297 | 15383215.3566 | 9.0922e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.475 | 53.3227 | 46.8045 | 37.6523 | b | 0.34 | 0.50485 | 0.67926 | 0.88206 | 6953.0912 | HEM 500
HEM 500 | 7103.835 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 270.2738 | 275.4382 | 34429.779 | 2.1836 | 1619289411.9988 | 6180493.9389 | 7094272.8963 | 216.8678 | 191547143.8709 | 1251942.1168 | 1932015.7108 | 74.5883 | 15482595.4759 | 1.1011e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.4232 | 54.5355 | 48.2141 | 39.3264 | b | 0.34 | 0.51393 | 0.68543 | 0.87799 | 7103.835 | HEM 550
HEM 550 | 7283.855 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 278.1866 | 283.5022 | 35437.779 | 2.2796 | 1979839599.701 | 6922516.0829 | 7932683.5913 | 236.3642 | 191584187.8709 | 1252184.2345 | 1937307.7108 | 73.527 | 15630822.2999 | 1.3323e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64.3281 | 55.6933 | 49.5516 | 40.9168 | b | 0.34 | 0.52135 | 0.69053 | 0.87464 | 7283.855 | HEM 600
HEM 600 | 7438.1679 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 285.4714 | 290.9262 | 36365.779 | 2.3716 | 2374475442.0932 | 7659598.2003 | 8772086.2862 | 255.5274 | 189754625.2042 | 1244292.6243 | 1930379.7108 | 72.2353 | 15736381.9953 | 15700023666012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 65.2164 | 56.8294 | 50.872 | 42.485 | b | 0.34 | 0.53067 | 0.69702 | 0.87037 | 7438.1679 | HEM 650
HEM 650 | 7614.9168 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 293.3842 | 298.9902 | 37373.779 | 2.4676 | 2816675808.509 | 8433161.1033 | 9656960.9811 | 274.5269 | 189791669.2042 | 1244535.5358 | 1935671.7108 | 71.2615 | 15884611.8504 | 1.8426e+13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 66.0261 | 57.8653 | 52.0686 | 43.9078 | b | 0.34 | 0.53792 | 0.70213 | 0.86702 | 7614.9168 | HEM 700
HEM 700 | 7765.0766 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 300.669 | 306.4142 | 38301.779 | 2.5596 | 3292780581.6148 | 9197711.1218 | 10538987.6761 | 293.2054 | 187974306.5375 | 1236673.0693 | 1928783.7108 | 70.0551 | 15990173.8509 | 2.1161e+13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 66.8284 | 58.8914 | 53.2612 | 45.3243 | b | 0.34 | 0.54719 | 0.70873 | 0.8627 | 7765.0766 | HEM 800
HEM 800 | 8116.771 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 317.3485 | 323.4125 | 40426.5666 | 2.7465 | 4425980087.0197 | 10874643.9485 | 12487703.9482 | 330.8806 | 186273674.3726 | 1229529.2038 | 1930392.4478 | 67.8801 | 16632545.88 | 2.7472e+13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67.9379 | 60.4428 | 55.2607 | 47.7656 | b | 0.34 | 0.56472 | 0.72146 | 0.85438 | 8116.771 | HEM 900
HEM 900 | 8427.7199 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 332.5461 | 338.9005 | 42362.5666 | 2.9345 | 5704342096.8505 | 12537015.5975 | 14441763.1455 | 366.954 | 184517635.7059 | 1221971.0974 | 1928876.4478 | 65.9975 | 16886343.0651 | 3.4419e+13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69.271 | 62.142 | 57.2203 | 50.0914 | b | 0.34 | 0.58083 | 0.73342 | 0.84656 | 8427.7199 | HEM 1000
HEM 1000 | 8765.8615 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 348.7014 | 355.3645 | 44420.5666 | 3.1305 | 7222994493.5474 | 14331338.2808 | 16567949.9095 | 403.2428 | 184593267.2059 | 1222471.9683 | 1939680.9478 | 64.4638 | 17188988.3592 | 4.2664e+13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70.474 | 63.6754 | 58.9817 | 52.183 | b | 0.34 | 0.59465 | 0.74389 | 0.83974 | 8765.8615 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HF CHS 76,1 x 5
HF CHS 76,1 x 5 | 95.4396 | 76.1 |  | 5 |  |  | 8.7672 | 8.9347 | 1116.8362 | 0.23908 | 709220.2966 | 18639.1668 | 25317.7167 | 25.1997 | 709220.2966 | 18639.1668 | 25317.7167 | 25.1997 | 1418440.5931 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.0647 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5212 | 1.7957 | 0.36364 | 95.4396 | HF CHS 76,1 x 5,6
HF CHS 76,1 x 5,6 | 104.5839 | 76.1 |  | 5,6 |  |  | 9.7364 | 9.9224 | 1240.3008 | 0.23908 | 775437.5978 | 20379.4375 | 27891.9387 | 25.004 | 775437.5978 | 20379.4375 | 27891.9387 | 25.004 | 1550875.1956 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192.7558 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5331 | 1.8151 | 0.35881 | 104.5839 | HF CHS 76,1 x 6,3
HF CHS 76,1 x 6,3 | 114.6864 | 76.1 |  | 6,3 |  |  | 10.8446 | 11.0519 | 1381.484 | 0.23908 | 848184.5224 | 22291.3146 | 30777.201 | 24.7783 | 848184.5224 | 22291.3146 | 30777.201 | 24.7783 | 1696369.0447 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173.0568 |  |  |  | a | 0.21 | 1.547 | 1.8381 | 0.35326 | 114.6864 | HF CHS 76,1 x 7,1
HF CHS 76,1 x 7,1 | 125.5122 | 76.1 |  | 7,1 |  |  | 12.0817 | 12.3125 | 1539.0662 | 0.23908 | 925634.8378 | 24326.8026 | 33922.4037 | 24.524 | 925634.8378 | 24326.8026 | 33922.4037 | 24.524 | 1851269.6756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155.3378 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5631 | 1.8648 | 0.34703 | 125.5122 | HF CHS 76,1 x 8
HF CHS 76,1 x 8 | 136.8113 | 76.1 |  | 8 |  |  | 13.4356 | 13.6923 | 1711.5397 | 0.23908 | 1005874.008 | 26435.585 | 37271.5467 | 24.2426 | 1005874.008 | 26435.585 | 37271.5467 | 24.2426 | 2011748.016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.6843 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5812 | 1.8952 | 0.34015 | 136.8113 | HF CHS 76,1 x 8,8
HF CHS 76,1 x 8,8 | 146.1077 | 76.1 |  | 8,8 |  |  | 14.6055 | 14.8846 | 1860.5768 | 0.23908 | 1071396.8893 | 28157.6055 | 40084.9093 | 23.9967 | 1071396.8893 | 28157.6055 | 40084.9093 | 23.9967 | 2142793.7787 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.4952 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5974 | 1.9226 | 0.33416 | 146.1077 | HF CHS 76,1 x 10
HF CHS 76,1 x 10 | 158.8045 | 76.1 |  | 10 |  |  | 16.3013 | 16.6127 | 2076.5927 | 0.23908 | 1160091.1322 | 30488.5974 | 44025.4333 | 23.6358 | 1160091.1322 | 30488.5974 | 44025.4333 | 23.6358 | 2320182.2644 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.1286 |  |  |  | a | 0.21 | 1.6218 | 1.9645 | 0.32542 | 158.8045 | HF CHS 76,1 x 12,5
HF CHS 76,1 x 12,5 | 180.8626 | 76.1 |  | 12,5 |  |  | 19.6059 | 19.9805 | 2497.5662 | 0.23908 | 1311599.9907 | 34470.4334 | 51213.0417 | 22.9162 | 1311599.9907 | 34470.4334 | 51213.0417 | 22.9162 | 2623199.9813 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.7233 |  |  |  | a | 0.21 | 1.6728 | 2.0537 | 0.30815 | 180.8626 | HF CHS 76,1 x 14,2
HF CHS 76,1 x 14,2 | 192.8461 | 76.1 |  | 14,2 |  |  | 21.677 | 22.0912 | 2761.3971 | 0.23908 | 1392175.6121 | 36588.0581 | 55363.2913 | 22.4534 | 1392175.6121 | 36588.0581 | 55363.2913 | 22.4534 | 2784351.2241 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.5776 |  |  |  | a | 0.21 | 1.7072 | 2.1156 | 0.29718 | 192.8461 | HF CHS 76,1 x 16
HF CHS 76,1 x 16 | 203.2274 | 76.1 |  | 16 |  |  | 23.7145 | 24.1676 | 3020.9555 | 0.23908 | 1460635.7584 | 38387.2735 | 59157.4933 | 21.9887 | 1460635.7584 | 38387.2735 | 59157.4933 | 21.9887 | 2921271.5167 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.1389 |  |  |  | a | 0.21 | 1.7433 | 2.1816 | 0.28627 | 203.2274 | HF CHS 76,1 x 17,5
HF CHS 76,1 x 17,5 | 210.2863 | 76.1 |  | 17,5 |  |  | 25.2904 | 25.7736 | 3221.7033 | 0.23908 | 1506230.8467 | 39585.5676 | 61880.7583 | 21.6224 | 1506230.8467 | 39585.5676 | 61880.7583 | 21.6224 | 3012461.6934 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.2077 |  |  |  | a | 0.21 | 1.7729 | 2.2367 | 0.27775 | 210.2863 | HF CHS 76,1 x 20
HF CHS 76,1 x 20 | 219.3209 | 76.1 |  | 20 |  |  | 27.6702 | 28.1989 | 3524.867 | 0.23908 | 1562930.415 | 41075.7008 | 65610.8667 | 21.0571 | 1562930.415 | 41075.7008 | 65610.8667 | 21.0571 | 3125860.8299 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.8253 |  |  |  | a | 0.21 | 1.8204 | 2.3272 | 0.26477 | 219.3209 | HF CHS 88,9 x 5
HF CHS 88,9 x 5 | 147.415 | 88.9 |  | 5 |  |  | 10.3455 | 10.5432 | 1317.8981 | 0.27929 | 1163738.6332 | 26180.8466 | 35237.7167 | 29.7158 | 1163738.6332 | 26180.8466 | 35237.7167 | 29.7158 | 2327477.2664 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.919 |  |  |  | a | 0.21 | 1.29 | 1.4465 | 0.47598 | 147.415 | HF CHS 88,9 x 5,6
HF CHS 88,9 x 5,6 | 162.2383 | 88.9 |  | 5,6 |  |  | 11.5041 | 11.7239 | 1465.4901 | 0.27929 | 1276854.082 | 28725.6261 | 38916.3227 | 29.5175 | 1276854.082 | 28725.6261 | 38916.3227 | 29.5175 | 2553708.1639 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190.5762 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2987 | 1.4586 | 0.47109 | 162.2383 | HF CHS 88,9 x 6,3
HF CHS 88,9 x 6,3 | 178.8062 | 88.9 |  | 6,3 |  |  | 12.8334 | 13.0786 | 1634.822 | 0.27929 | 1402360.5164 | 31549.168 | 43066.737 | 29.2883 | 1402360.5164 | 31549.168 | 43066.737 | 29.2883 | 2804721.0329 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170.8367 |  |  |  | a | 0.21 | 1.3088 | 1.4729 | 0.46542 | 178.8062 | HF CHS 88,9 x 7,1
HF CHS 88,9 x 7,1 | 196.8069 | 88.9 |  | 7,1 |  |  | 14.3229 | 14.5966 | 1824.5742 | 0.27929 | 1537580.0662 | 34591.2276 | 47627.1077 | 29.0294 | 1537580.0662 | 34591.2276 | 47627.1077 | 29.0294 | 3075160.1324 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.07 |  |  |  | a | 0.21 | 1.3205 | 1.4895 | 0.459 | 196.8069 | HF CHS 88,9 x 8
HF CHS 88,9 x 8 | 215.9014 | 88.9 |  | 8 |  |  | 15.9609 | 16.2659 | 2033.2388 | 0.27929 | 1679661.0856 | 37787.651 | 52529.1467 | 28.742 | 1679661.0856 | 37787.651 | 52529.1467 | 28.742 | 3359322.1713 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137.3609 |  |  |  | a | 0.21 | 1.3337 | 1.5084 | 0.45186 | 215.9014 | HF CHS 88,9 x 8,8
HF CHS 88,9 x 8,8 | 231.8789 | 88.9 |  | 8,8 |  |  | 17.3834 | 17.7156 | 2214.4458 | 0.27929 | 1797424.1591 | 40436.989 | 56688.0453 | 28.49 | 1797424.1591 | 40436.989 | 56688.0453 | 28.49 | 3594848.3182 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.1208 |  |  |  | a | 0.21 | 1.3455 | 1.5255 | 0.44558 | 231.8789 | HF CHS 88,9 x 10
HF CHS 88,9 x 10 | 254.1555 | 88.9 |  | 10 |  |  | 19.4579 | 19.8297 | 2478.7166 | 0.27929 | 1959800.3811 | 44089.9973 | 62585.4333 | 28.1185 | 1959800.3811 | 44089.9973 | 62585.4333 | 28.1185 | 3919600.7622 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.6743 |  |  |  | a | 0.21 | 1.3633 | 1.5514 | 0.43632 | 254.1555 | HF CHS 88,9 x 12,5
HF CHS 88,9 x 12,5 | 294.4603 | 88.9 |  | 12,5 |  |  | 23.5517 | 24.0018 | 3000.221 | 0.27929 | 2247619.3006 | 50565.1136 | 73613.0417 | 27.3706 | 2247619.3006 | 50565.1136 | 73613.0417 | 27.3706 | 4495238.6011 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.089 |  |  |  | a | 0.21 | 1.4005 | 1.6068 | 0.41764 | 294.4603 | HF CHS 88,9 x 16
HF CHS 88,9 x 16 | 338.5158 | 88.9 |  | 16 |  |  | 28.7652 | 29.3148 | 3664.3537 | 0.27929 | 2551494.0417 | 57401.4408 | 86395.8933 | 26.3875 | 2551494.0417 | 57401.4408 | 86395.8933 | 26.3875 | 5102988.0833 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.2174 |  |  |  | a | 0.21 | 1.4527 | 1.6867 | 0.39311 | 338.5158 | HF CHS 88,9 x 17,5
HF CHS 88,9 x 17,5 | 353.5287 | 88.9 |  | 17,5 |  |  | 30.8145 | 31.4034 | 3925.42 | 0.27929 | 2651724.2662 | 59656.3389 | 91000.7583 | 25.9909 | 2651724.2662 | 59656.3389 | 91000.7583 | 25.9909 | 5303448.5325 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.1485 |  |  |  | a | 0.21 | 1.4749 | 1.7215 | 0.38324 | 353.5287 | HF CHS 88,9 x 20
HF CHS 88,9 x 20 | 374.1086 | 88.9 |  | 20 |  |  | 33.9836 | 34.6329 | 4329.1147 | 0.27929 | 2785357.7943 | 62662.7175 | 97610.8667 | 25.3654 | 2785357.7943 | 62662.7175 | 97610.8667 | 25.3654 | 5570715.5887 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.5138 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5112 | 1.7796 | 0.36773 | 374.1086 | HF CHS 101,6 x 5
HF CHS 101,6 x 5 | 207.4606 | 101.6 |  | 5 |  |  | 11.9115 | 12.1391 | 1517.3893 | 0.31919 | 1774692.9471 | 34934.9005 | 46699.4667 | 34.199 | 1774692.9471 | 34934.9005 | 46699.4667 | 34.199 | 3549385.8942 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 210.352 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1209 | 1.2249 | 0.5818 | 207.4606 | HF CHS 101,6 x 6,3
HF CHS 101,6 x 6,3 | 253.6102 | 101.6 |  | 6,3 |  |  | 14.8065 | 15.0894 | 1886.1808 | 0.31919 | 2150665.8024 | 42335.941 | 57300.516 | 33.7672 | 2150665.8024 | 42335.941 | 57300.516 | 33.7672 | 4301331.6048 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.2233 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1352 | 1.2426 | 0.57216 | 253.6102 | HF CHS 101,6 x 7,1
HF CHS 101,6 x 7,1 | 280.4813 | 101.6 |  | 7,1 |  |  | 16.5466 | 16.8628 | 2107.8516 | 0.31919 | 2366237.3086 | 46579.4746 | 63524.0787 | 33.505 | 2366237.3086 | 46579.4746 | 63524.0787 | 33.505 | 4732474.6171 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151.4271 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1441 | 1.2536 | 0.56623 | 280.4813 | HF CHS 101,6 x 8
HF CHS 101,6 x 8 | 309.3495 | 101.6 |  | 8 |  |  | 18.4665 | 18.8194 | 2352.4246 | 0.31919 | 2595006.6016 | 51082.8071 | 70258.3467 | 33.2133 | 2595006.6016 | 51082.8071 | 70258.3467 | 33.2133 | 5190013.2032 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.6838 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1542 | 1.2662 | 0.55958 | 309.3495 | HF CHS 101,6 x 8,8
HF CHS 101,6 x 8,8 | 333.8237 | 101.6 |  | 8,8 |  |  | 20.1396 | 20.5244 | 2565.5502 | 0.31919 | 2786598.032 | 54854.292 | 76011.3493 | 32.9569 | 2786598.032 | 54854.292 | 76011.3493 | 32.9569 | 5573196.064 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.4122 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1631 | 1.2776 | 0.55369 | 333.8237 | HF CHS 101,6 x 10
HF CHS 101,6 x 10 | 368.4921 | 101.6 |  | 10 |  |  | 22.5899 | 23.0216 | 2877.6989 | 0.31919 | 3054159.3654 | 60121.2474 | 84238.9333 | 32.5779 | 3054159.3654 | 60121.2474 | 84238.9333 | 32.5779 | 6108318.7309 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.917 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1767 | 1.2948 | 0.5449 | 368.4921 | HF CHS 101,6 x 12,5
HF CHS 101,6 x 12,5 | 433.169 | 101.6 |  | 12,5 |  |  | 27.4667 | 27.9916 | 3498.9488 | 0.31919 | 3540525.0773 | 69695.3755 | 99886.1667 | 31.8101 | 3540525.0773 | 69695.3755 | 99886.1667 | 31.8101 | 7081050.1545 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.2233 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2051 | 1.3316 | 0.52681 | 433.169 | HF CHS 101,6 x 16
HF CHS 101,6 x 16 | 507.8366 | 101.6 |  | 16 |  |  | 33.7764 | 34.4218 | 4302.7253 | 0.31919 | 4078639.3648 | 80288.1765 | 118603.0933 | 30.7883 | 4078639.3648 | 80288.1765 | 118603.0933 | 30.7883 | 8157278.7296 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.1822 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2451 | 1.3848 | 0.50224 | 507.8366 | HF CHS 101,6 x 17,5
HF CHS 101,6 x 17,5 | 534.659 | 101.6 |  | 17,5 |  |  | 36.2956 | 36.9891 | 4623.639 | 0.31919 | 4264763.6888 | 83952.0411 | 125560.6333 | 30.3708 | 4264763.6888 | 83952.0411 | 125560.6333 | 30.3708 | 8529527.3776 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.0335 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2622 | 1.4081 | 0.49207 | 534.659 | HF CHS 101,6 x 20
HF CHS 101,6 x 20 | 573.1421 | 101.6 |  | 20 |  |  | 40.2476 | 41.0166 | 5127.0792 | 0.31919 | 4523724.5291 | 89049.6955 | 135837.8667 | 29.7039 | 4523724.5291 | 89049.6955 | 135837.8667 | 29.7039 | 9047449.0583 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.2549 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2905 | 1.4472 | 0.47569 | 573.1421 | HF CHS 114,3 x 5
HF CHS 114,3 x 5 | 271.1021 | 114.3 |  | 5 |  |  | 13.4775 | 13.735 | 1716.8804 | 0.35908 | 2569202.0453 | 44955.4164 | 59774.1167 | 38.6838 | 2569202.0453 | 44955.4164 | 59774.1167 | 38.6838 | 5138404.0906 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 209.1491 |  |  |  | a | 0.21 | 0.99094 | 1.074 | 0.67193 | 271.1021 | HF CHS 114,3 x 5,6
HF CHS 114,3 x 5,6 | 300.339 | 114.3 |  | 5,6 |  |  | 15.0119 | 15.2988 | 1912.3503 | 0.35908 | 2831963.6732 | 49553.1701 | 66226.4027 | 38.4822 | 2831963.6732 | 49553.1701 | 66226.4027 | 38.4822 | 5663927.3464 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 187.7711 |  |  |  | a | 0.21 | 0.99613 | 1.0797 | 0.66831 | 300.339 | HF CHS 114,3 x 6,3
HF CHS 114,3 x 6,3 | 333.5702 | 114.3 |  | 6.3 |  |  | 16.7797 | 17.1003 | 2137.5396 | 0.35908 | 3127137.6659 | 54718.0694 | 73566.549 | 38.2487 | 3127137.6659 | 54718.0694 | 73566.549 | 38.2487 | 6254275.3317 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167.9894 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0022 | 1.0864 | 0.66406 | 333.5702 | HF CHS 114,3 x 7,1
HF CHS 114,3 x 7,1 | 370.398 | 114.3 |  | 7,1 |  |  | 18.7704 | 19.129 | 2391.129 | 0.35908 | 3449876.0883 | 60365.2859 | 81711.3677 | 37.984 | 3449876.0883 | 60365.2859 | 81711.3677 | 37.984 | 6899752.1765 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.1734 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0092 | 1.0942 | 0.65917 | 370.398 | HF CHS 114,3 x 8
HF CHS 114,3 x 8 | 410.3745 | 114.3 |  | 8 |  |  | 20.9721 | 21.3729 | 2671.6104 | 0.35908 | 3794919.0378 | 66402.7828 | 90568.1867 | 37.689 | 3794919.0378 | 66402.7828 | 90568.1867 | 37.689 | 7589838.0756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.4073 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0171 | 1.103 | 0.65364 | 410.3745 | HF CHS 114,3 x 10
HF CHS 114,3 x 10 | 493.78 | 114.3 |  | 10 |  |  | 25.7219 | 26.2134 | 3276.6811 | 0.35908 | 4496626.3879 | 78681.1266 | 109118.2333 | 37.0447 | 4496626.3879 | 78681.1266 | 109118.2333 | 37.0447 | 8993252.7758 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.5877 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0348 | 1.123 | 0.64126 | 493.78 | HF CHS 114,3 x 12,5
HF CHS 114,3 x 12,5 | 587.7741 | 114.3 |  | 12,5 |  |  | 31.3818 | 31.9814 | 3997.6767 | 0.35908 | 5256689.9451 | 91980.5765 | 130191.5417 | 36.262 | 5256689.9451 | 91980.5765 | 130191.5417 | 36.262 | 10513379.8902 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.8232 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0571 | 1.1487 | 0.62566 | 587.7741 | HF CHS 114,3 x 14,2
HF CHS 114,3 x 14,2 | 645.4057 | 114.3 |  | 14,2 |  |  | 35.0544 | 35.7242 | 4465.5226 | 0.35908 | 5705626.1734 | 99835.9785 | 143238.5713 | 35.745 | 5705626.1734 | 99835.9785 | 143238.5713 | 35.745 | 11411252.3469 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.4125 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0724 | 1.1666 | 0.61502 | 645.4057 | HF CHS 114,3 x 16
HF CHS 114,3 x 16 | 701.1057 | 114.3 |  | 16 |  |  | 38.7876 | 39.5288 | 4941.0969 | 0.35908 | 6126274.6105 | 107196.4061 | 155971.5733 | 35.2117 | 6126274.6105 | 107196.4061 | 155971.5733 | 35.2117 | 12252549.221 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.6729 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0887 | 1.1859 | 0.6038 | 701.1057 | HF CHS 114,3 x 17,5
HF CHS 114,3 x 17,5 | 743.5033 | 114.3 |  | 17,5 |  |  | 41.7766 | 42.5749 | 5321.858 | 0.35908 | 6437113.1606 | 112635.4009 | 165765.6583 | 34.7787 | 6437113.1606 | 112635.4009 | 165765.6583 | 34.7787 | 12874226.3212 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.4734 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1022 | 1.2022 | 0.5945 | 743.5033 | HF CHS 114,3 x 20
HF CHS 114,3 x 20 | 806.459 | 114.3 |  | 20 |  |  | 46.5116 | 47.4003 | 5925.0437 | 0.35908 | 6882301.2184 | 120425.2182 | 180516.4667 | 34.0817 | 6882301.2184 | 120425.2182 | 180516.4667 | 34.0817 | 13764602.4367 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.6045 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1247 | 1.2296 | 0.57919 | 806.459 | HF CHS 121 x 5
HF CHS 121 x 5 | 304.5887 | 121 |  | 5 |  |  | 14.3037 | 14.577 | 1822.1237 | 0.38013 | 3070506.2658 | 50752.1697 | 67321.6667 | 41.0503 | 3070506.2658 | 50752.1697 | 67321.6667 | 41.0503 | 6141012.5316 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208.6207 |  |  |  | a | 0.21 | 0.93381 | 1.0131 | 0.71133 | 304.5887 | HF CHS 121 x 5,6
HF CHS 121 x 5,6 | 337.8763 | 121 |  | 5,6 |  |  | 15.9372 | 16.2418 | 2030.2228 | 0.38013 | 3387558.7671 | 55992.7069 | 74634.6347 | 40.8481 | 3387558.7671 | 55992.7069 | 74634.6347 | 40.8481 | 6775117.5342 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 187.2369 |  |  |  | a | 0.21 | 0.93844 | 1.0179 | 0.70818 | 337.8763 | HF CHS 121 x 6,3
HF CHS 121 x 6,3 | 375.8351 | 121 |  | 6.3 |  |  | 17.8206 | 18.1612 | 2270.1463 | 0.38013 | 3744543.8391 | 61893.2866 | 82966.716 | 40.6137 | 3744543.8391 | 61893.2866 | 82966.716 | 40.6137 | 7489087.6781 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 167.4486 |  |  |  | a | 0.21 | 0.94385 | 1.0235 | 0.70449 | 375.8351 | HF CHS 121 x 8
HF CHS 121 x 8 | 464.113 | 121 |  | 8 |  |  | 22.294 | 22.72 | 2839.9998 | 0.38013 | 4555714.6132 | 75301.068 | 102322.6667 | 40.0515 | 4555714.6132 | 75301.068 | 102322.6667 | 40.0515 | 9111429.2263 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.8496 |  |  |  | a | 0.21 | 0.9571 | 1.0375 | 0.6954 | 464.113 | HF CHS 121 x 10
HF CHS 121 x 10 | 560.9557 | 121 |  | 10 |  |  | 27.3743 | 27.8973 | 3487.1678 | 0.38013 | 5414263.9761 | 89491.9665 | 123543.3333 | 39.4034 | 5414263.9761 | 89491.9665 | 123543.3333 | 39.4034 | 10828527.9522 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.009 |  |  |  | a | 0.21 | 0.97284 | 1.0544 | 0.68452 | 560.9557 | HF CHS 121 x 12,5
HF CHS 121 x 12,5 | 671.5479 | 121 |  | 12,5 |  |  | 33.4472 | 34.0863 | 4260.785 | 0.38013 | 6353096.7884 | 105009.8643 | 147804.1667 | 38.6143 | 6353096.7884 | 105009.8643 | 147804.1667 | 38.6143 | 12706193.5768 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.2166 |  |  |  | a | 0.21 | 0.99272 | 1.076 | 0.67069 | 671.5479 | HF CHS 121 x 16
HF CHS 121 x 16 | 807.48 | 121 |  | 16 |  |  | 41.4313 | 42.223 | 5277.8757 | 0.38013 | 7442464.4123 | 123015.9407 | 177765.3333 | 37.5516 | 7442464.4123 | 123015.9407 | 177765.3333 | 37.5516 | 14884928.8246 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.0238 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0208 | 1.1072 | 0.65104 | 807.48 | HF CHS 121 x 17,5
HF CHS 121 x 17,5 | 859.2469 | 121 |  | 17,5 |  |  | 44.6681 | 45.5217 | 5690.2097 | 0.38013 | 7837196.9389 | 129540.4453 | 189250.8333 | 37.1122 | 7837196.9389 | 129540.4453 | 189250.8333 | 37.1122 | 15674393.8778 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.8047 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0329 | 1.1209 | 0.64257 | 859.2469 | HF CHS 121 x 20
HF CHS 121 x 20 | 937.2818 | 121 |  | 20 |  |  | 49.8162 | 50.7681 | 6346.0172 | 0.38013 | 8409265.9895 | 138996.1321 | 206686.6667 | 36.4023 | 8409265.9895 | 138996.1321 | 206686.6667 | 36.4023 | 16818531.979 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.901 |  |  |  | a | 0.21 | 1.053 | 1.144 | 0.62849 | 937.2818 | HF CHS 127 x 5
HF CHS 127 x 5 | 334.0731 | 127 |  | 5 |  |  | 15.0435 | 15.331 | 1916.3715 | 0.39898 | 3571397.8715 | 56242.4862 | 74461.6667 | 43.1697 | 3571397.8715 | 56242.4862 | 74461.6667 | 43.1697 | 7142795.743 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208.1967 |  |  |  | a | 0.21 | 0.88797 | 0.96648 | 0.74181 | 334.0731 | HF CHS 127 x 6,3
HF CHS 127 x 6,3 | 413.1116 | 127 |  | 6.3 |  |  | 18.7529 | 19.1112 | 2388.8985 | 0.39898 | 4362182.3559 | 68695.7851 | 91864.836 | 42.732 | 4362182.3559 | 68695.7851 | 91864.836 | 42.732 | 8724364.7118 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 167.0152 |  |  |  | a | 0.21 | 0.89706 | 0.97555 | 0.73587 | 413.1116 | HF CHS 127 x 7,1
HF CHS 127 x 7,1 | 460.1539 | 127 |  | 7,1 |  |  | 20.9941 | 21.3953 | 2674.4064 | 0.39898 | 4822763.7653 | 75949.0357 | 102188.9747 | 42.4653 | 4822763.7653 | 75949.0357 | 102188.9747 | 42.4653 | 9645527.5306 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149.1854 |  |  |  | a | 0.21 | 0.9027 | 0.98121 | 0.73216 | 460.1539 | HF CHS 127 x 8
HF CHS 127 x 8 | 511.6273 | 127 |  | 8 |  |  | 23.4778 | 23.9264 | 2990.7962 | 0.39898 | 5318009.5042 | 83748.1812 | 113458.6667 | 42.1678 | 5318009.5042 | 83748.1812 | 113458.6667 | 42.1678 | 10636019.0084 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.4034 |  |  |  | a | 0.21 | 0.90906 | 0.98765 | 0.72795 | 511.6273 | HF CHS 127 x 10
HF CHS 127 x 10 | 620.5497 | 127 |  | 10 |  |  | 28.854 | 29.4053 | 3675.6634 | 0.39898 | 6335465.3359 | 99771.1077 | 137223.3333 | 41.5166 | 6335465.3359 | 99771.1077 | 137223.3333 | 41.5166 | 12670930.6719 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.547 |  |  |  | a | 0.21 | 0.92332 | 1.0022 | 0.71841 | 620.5497 | HF CHS 127 x 12,5
HF CHS 127 x 12,5 | 746.2211 | 127 |  | 12,5 |  |  | 35.2968 | 35.9712 | 4496.4045 | 0.39898 | 7456443.7633 | 117424.3112 | 164529.1667 | 40.7224 | 7456443.7633 | 117424.3112 | 164529.1667 | 40.7224 | 14912887.5266 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.7336 |  |  |  | a | 0.21 | 0.94133 | 1.0209 | 0.70621 | 746.2211 | HF CHS 127 x 14,2
HF CHS 127 x 14,2 | 825.1326 | 127 |  | 14,2 |  |  | 39.5018 | 40.2566 | 5032.0774 | 0.39898 | 8130252.0529 | 128035.4654 | 181632.9573 | 40.1956 | 8130252.0529 | 128035.4654 | 181632.9573 | 40.1956 | 16260504.1058 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.2878 |  |  |  | a | 0.21 | 0.95367 | 1.0339 | 0.69776 | 825.1326 | HF CHS 127 x 16
HF CHS 127 x 16 | 903.0264 | 127 |  | 16 |  |  | 43.7988 | 44.6357 | 5579.4686 | 0.39898 | 8771621.9985 | 138135.7795 | 198501.3333 | 39.65 | 8771621.9985 | 138135.7795 | 198501.3333 | 39.65 | 17543243.9971 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.509 |  |  |  | a | 0.21 | 0.96679 | 1.0479 | 0.68872 | 903.0264 | HF CHS 127 x 17,5
HF CHS 127 x 17,5 | 963.5816 | 127 |  | 17,5 |  |  | 47.2576 | 48.1606 | 6020.0769 | 0.39898 | 9253234.4846 | 145720.2281 | 211615.8333 | 39.2054 | 9253234.4846 | 145720.2281 | 211615.8333 | 39.2054 | 18506468.9692 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.2753 |  |  |  | a | 0.21 | 0.97776 | 1.0597 | 0.68111 | 963.5816 | HF CHS 127 x 20
HF CHS 127 x 20 | 1055.9544 | 127 |  | 20 |  |  | 52.7756 | 53.7841 | 6723.0083 | 0.39898 | 9957615.6368 | 156812.8447 | 231646.6667 | 38.4854 | 9957615.6368 | 156812.8447 | 231646.6667 | 38.4854 | 19915231.2735 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.3458 |  |  |  | a | 0.21 | 0.99605 | 1.0796 | 0.66836 | 1055.9544 | HF CHS 133 x 5
HF CHS 133 x 5 | 362.9399 | 133 |  | 5 |  |  | 15.7834 | 16.085 | 2010.6193 | 0.41783 | 4124031.5082 | 62015.5114 | 81961.6667 | 45.2893 | 4124031.5082 | 62015.5114 | 81961.6667 | 45.2893 | 8248063.0164 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 207.8125 |  |  |  | a | 0.21 | 0.84641 | 0.92608 | 0.76813 | 362.9399 | HF CHS 133 x 6,3
HF CHS 133 x 6,3 | 449.637 | 133 |  | 6.3 |  |  | 19.6851 | 20.0612 | 2507.6507 | 0.41783 | 5044321.1314 | 75854.4531 | 101216.556 | 44.8506 | 5044321.1314 | 75854.4531 | 101216.556 | 44.8506 | 10088642.2629 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 166.6228 |  |  |  | a | 0.21 | 0.85469 | 0.93399 | 0.763 | 449.637 | HF CHS 133 x 7,1
HF CHS 133 x 7,1 | 501.4183 | 133 |  | 7,1 |  |  | 22.0447 | 22.4659 | 2808.2383 | 0.41783 | 5581801.7924 | 83936.8691 | 112660.0547 | 44.5831 | 5581801.7924 | 83936.8691 | 112660.0547 | 44.5831 | 11163603.5847 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 148.7879 |  |  |  | a | 0.21 | 0.85982 | 0.93892 | 0.7598 | 501.4183 | HF CHS 133 x 8
HF CHS 133 x 8 | 558.2442 | 133 |  | 8 |  |  | 24.6615 | 25.1327 | 3141.5927 | 0.41783 | 6161055.8928 | 92647.457 | 125170.6667 | 44.2846 | 6161055.8928 | 92647.457 | 125170.6667 | 44.2846 | 12322111.7855 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 |  |  |  | a | 0.21 | 0.86561 | 0.94453 | 0.75615 | 558.2442 | HF CHS 133 x 10
HF CHS 133 x 10 | 679.1274 | 133 |  | 10 |  |  | 30.3336 | 30.9133 | 3864.159 | 0.41783 | 7355909.6077 | 110615.1821 | 151623.3333 | 43.6306 | 7355909.6077 | 110615.1821 | 151623.3333 | 43.6306 | 14711819.2154 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.1301 |  |  |  | a | 0.21 | 0.87859 | 0.95721 | 0.74787 | 679.1274 | HF CHS 133 x 12,5
HF CHS 133 x 12,5 | 819.8317 | 133 |  | 12,5 |  |  | 37.1464 | 37.8562 | 4732.0239 | 0.41783 | 8681193.6593 | 130544.2656 | 182154.1667 | 42.8318 | 8681193.6593 | 130544.2656 | 182154.1667 | 42.8318 | 17362387.3186 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2988 |  |  |  | a | 0.21 | 0.89497 | 0.97346 | 0.73724 | 819.8317 | HF CHS 133 x 14,2
HF CHS 133 x 14,2 | 908.9789 | 133 |  | 14,2 |  |  | 41.603 | 42.3979 | 5299.7411 | 0.41783 | 9483277.305 | 142605.6738 | 201365.2773 | 42.3011 | 9483277.305 | 142605.6738 | 201365.2773 | 42.3011 | 18966554.61 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.84 |  |  |  | a | 0.21 | 0.9062 | 0.98475 | 0.72985 | 908.9789 | HF CHS 133 x 16
HF CHS 133 x 16 | 997.6846 | 133 |  | 16 |  |  | 46.1663 | 47.0485 | 5881.0614 | 0.41783 | 10251425.2357 | 154156.7705 | 220389.3333 | 41.7507 | 10251425.2357 | 154156.7705 | 220389.3333 | 41.7507 | 20502850.4714 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.047 |  |  |  | a | 0.21 | 0.91815 | 0.9969 | 0.72189 | 997.6846 | HF CHS 133 x 17,5
HF CHS 133 x 17,5 | 1067.2025 | 133 |  | 17,5 |  |  | 49.8471 | 50.7996 | 6349.9442 | 0.41783 | 10831814.1072 | 162884.4227 | 235240.8333 | 41.3015 | 10831814.1072 | 162884.4227 | 235240.8333 | 41.3015 | 21663628.2144 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.8009 |  |  |  | a | 0.21 | 0.92813 | 1.0072 | 0.71517 | 1067.2025 | HF CHS 133 x 20
HF CHS 133 x 20 | 1174.3501 | 133 |  | 20 |  |  | 55.735 | 56.8 | 7099.9994 | 0.41783 | 11687486.5076 | 175751.6768 | 258046.6667 | 40.5725 | 11687486.5076 | 175751.6768 | 258046.6667 | 40.5725 | 23374973.0151 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.8496 |  |  |  | a | 0.21 | 0.94481 | 1.0245 | 0.70384 | 1174.3501 | HF CHS 139,7 x 5
HF CHS 139,7 x 5 | 394.4 | 139.7 |  | 5 |  |  | 16.6095 | 16.9269 | 2115.8627 | 0.43888 | 4805412.3694 | 68796.1685 | 90762.1167 | 47.6564 | 4805412.3694 | 68796.1685 | 90762.1167 | 47.6564 | 9610824.7388 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 207.4239 |  |  |  | a | 0.21 | 0.80437 | 0.88696 | 0.7932 | 394.4 | HF CHS 139,7 x 5,6
HF CHS 139,7 x 5,6 | 438.6552 | 139.7 |  | 5,6 |  |  | 18.5198 | 18.8737 | 2359.2104 | 0.43888 | 5312402.1945 | 76054.4337 | 100762.2747 | 47.4528 | 5312402.1945 | 76054.4337 | 100762.2747 | 47.4528 | 10624804.389 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 186.0286 |  |  |  | a | 0.21 | 0.80782 | 0.89011 | 0.7912 | 438.6552 | HF CHS 139,7 x 6,3
HF CHS 139,7 x 6,3 | 489.4534 | 139.7 |  | 6,3 |  |  | 20.726 | 21.1221 | 2640.2573 | 0.43888 | 5886206.1216 | 84269.2358 | 112195.377 | 47.2166 | 5886206.1216 | 84269.2358 | 112195.377 | 47.2166 | 11772412.2432 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 166.2264 |  |  |  | a | 0.21 | 0.81186 | 0.8938 | 0.78886 | 489.4534 | HF CHS 139,7 x 7,1
HF CHS 139,7 x 7,1 | 546.4104 | 139.7 |  | 7,1 |  |  | 23.2178 | 23.6615 | 2957.6838 | 0.43888 | 6519167.6998 | 93330.9621 | 124956.8997 | 46.9483 | 6519167.6998 | 93330.9621 | 124956.8997 | 46.9483 | 13038335.3995 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 148.3865 |  |  |  | a | 0.21 | 0.8165 | 0.89807 | 0.78614 | 546.4104 | HF CHS 139,7 x 8
HF CHS 139,7 x 8 | 609.0875 | 139.7 |  | 8 |  |  | 25.9834 | 26.4799 | 3309.982 | 0.43888 | 7202889.1106 | 103119.386 | 138929.7867 | 46.6488 | 7202889.1106 | 103119.386 | 138929.7867 | 46.6488 | 14405778.2213 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.593 |  |  |  | a | 0.21 | 0.82174 | 0.90291 | 0.78304 | 609.0875 | HF CHS 139,7 x 10
HF CHS 139,7 x 10 | 743.0723 | 139.7 |  | 10 |  |  | 31.986 | 32.5972 | 4074.6457 | 0.43888 | 8618940.0968 | 123392.1274 | 168554.2333 | 45.992 | 8618940.0968 | 123392.1274 | 168554.2333 | 45.992 | 17237880.1937 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.7101 |  |  |  | a | 0.21 | 0.83348 | 0.91386 | 0.77602 | 743.0723 | HF CHS 139,7 x 12,5
HF CHS 139,7 x 12,5 | 900.3132 | 139.7 |  | 12,5 |  |  | 39.2118 | 39.9611 | 4995.1323 | 0.43888 | 10200116.3911 | 146028.8674 | 202899.0417 | 45.1886 | 10200116.3911 | 146028.8674 | 202899.0417 | 45.1886 | 20400232.7821 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.8616 |  |  |  | a | 0.21 | 0.84829 | 0.92787 | 0.76697 | 900.3132 | HF CHS 139,7 x 14,2
HF CHS 139,7 x 14,2 | 1000.7777 | 139.7 |  | 14,2 |  |  | 43.9493 | 44.7891 | 5598.6323 | 0.43888 | 11163595.7611 | 159822.4161 | 224607.9793 | 44.6541 | 11163595.7611 | 159822.4161 | 224607.9793 | 44.6541 | 22327191.5222 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.3907 |  |  |  | a | 0.21 | 0.85845 | 0.93761 | 0.76066 | 1000.7777 | HF CHS 139,7 x 16
HF CHS 139,7 x 16 | 1101.5008 | 139.7 |  | 16 |  |  | 48.81 | 49.7427 | 6217.8402 | 0.43888 | 12091903.7487 | 173112.4373 | 246192.3733 | 44.0989 | 12091903.7487 | 173112.4373 | 246192.3733 | 44.0989 | 24183807.4974 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.5841 |  |  |  | a | 0.21 | 0.86926 | 0.94808 | 0.75384 | 1101.5008 | HF CHS 139,7 x 20
HF CHS 139,7 x 20 | 1304.8365 | 139.7 |  | 20 |  |  | 59.0396 | 60.1678 | 7520.9728 | 0.43888 | 13846195.5591 | 198227.5671 | 289228.4667 | 42.907 | 13846195.5591 | 198227.5671 | 289228.4667 | 42.907 | 27692391.1182 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.3542 |  |  |  | a | 0.21 | 0.8934 | 0.97189 | 0.73827 | 1304.8365 | HF CHS 152,4 x 5,6
HF CHS 152,4 x 5,6 | 503.2309 | 152.4 |  | 5,6 |  |  | 20.2737 | 20.6611 | 2582.6405 | 0.47878 | 6967189.2463 | 91432.9297 | 120739.8827 | 51.9394 | 6967189.2463 | 91432.9297 | 120739.8827 | 51.9394 | 13934378.4925 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 185.3834 |  |  |  | a | 0.21 | 0.73804 | 0.82884 | 0.82915 | 503.2309 | HF CHS 152,4 x 6,3
HF CHS 152,4 x 6,3 | 562.2622 | 152.4 |  | 6.3 |  |  | 22.6992 | 23.1329 | 2891.6161 | 0.47878 | 7729615.212 | 101438.5198 | 134558.172 | 51.7022 | 7729615.212 | 101438.5198 | 134558.172 | 51.7022 | 15459230.424 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 165.5748 |  |  |  | a | 0.21 | 0.74143 | 0.83171 | 0.82743 | 562.2622 | HF CHS 152,4 x 8
HF CHS 152,4 x 8 | 702.0358 | 152.4 |  | 8 |  |  | 28.489 | 29.0333 | 3629.1678 | 0.47878 | 9488168.9671 | 124516.6531 | 166981.5467 | 51.1314 | 9488168.9671 | 124516.6531 | 166981.5467 | 51.1314 | 18976337.9341 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 131.9252 |  |  |  | a | 0.21 | 0.7497 | 0.83874 | 0.82316 | 702.0358 | HF CHS 152,4 x 10
HF CHS 152,4 x 10 | 859.967 | 152.4 |  | 10 |  |  | 35.118 | 35.789 | 4473.6279 | 0.47878 | 11395314.558 | 149544.8105 | 203110.9333 | 50.47 | 11395314.558 | 149544.8105 | 203110.9333 | 50.47 | 22790629.1161 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.0225 |  |  |  | a | 0.21 | 0.75953 | 0.84719 | 0.818 | 859.967 | HF CHS 152,4 x 12,5
HF CHS 152,4 x 12,5 | 1047.496 | 152.4 |  | 12,5 |  |  | 43.1268 | 43.9509 | 5493.8602 | 0.47878 | 13548037.6877 | 177795.7702 | 245301.1667 | 49.6592 | 13548037.6877 | 177795.7702 | 245301.1667 | 49.6592 | 27096075.3753 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.148 |  |  |  | a | 0.21 | 0.77193 | 0.85799 | 0.81135 | 1047.496 | HF CHS 152,4 x 14,2
HF CHS 152,4 x 14,2 | 1168.756 | 152.4 |  | 14,2 |  |  | 48.3967 | 49.3215 | 6165.1871 | 0.47878 | 14874192.0182 | 195199.3703 | 272163.6373 | 49.1183 | 14874192.0182 | 195199.3703 | 272163.6373 | 49.1183 | 29748384.0365 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.6584 |  |  |  | a | 0.21 | 0.78043 | 0.86548 | 0.8067 | 1168.756 | HF CHS 152,4 x 16
HF CHS 152,4 x 16 | 1291.6455 | 152.4 |  | 16 |  |  | 53.8213 | 54.8497 | 6856.2118 | 0.47878 | 16164342.0809 | 212130.4735 | 299044.6933 | 48.5553 | 16164342.0809 | 212130.4735 | 299044.6933 | 48.5553 | 32328684.1618 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.8314 |  |  |  | a | 0.21 | 0.78948 | 0.87353 | 0.80166 | 1291.6455 | HF CHS 152,4 x 17,5
HF CHS 152,4 x 17,5 | 1389.7478 | 152.4 |  | 17,5 |  |  | 58.2196 | 59.3321 | 7416.5149 | 0.47878 | 17154639.9009 | 225126.5079 | 320251.6333 | 48.094 | 17154639.9009 | 225126.5079 | 320251.6333 | 48.094 | 34309279.8018 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.5558 |  |  |  | a | 0.21 | 0.79705 | 0.88033 | 0.79739 | 1389.7478 | HF CHS 152,4 x 20
HF CHS 152,4 x 20 | 1544.6112 | 152.4 |  | 20 |  |  | 65.3037 | 66.5515 | 8318.9373 | 0.47878 | 18644568.7602 | 244679.3801 | 353261.8667 | 47.3415 | 18644568.7602 | 244679.3801 | 353261.8667 | 47.3415 | 37289137.5204 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.5529 |  |  |  | a | 0.21 | 0.80972 | 0.89184 | 0.7901 | 1544.6112 | HF CHS 159 x 5,6
HF CHS 159 x 5,6 | 535.746 | 159 |  | 5,6 |  |  | 21.1852 | 21.59 | 2698.7538 | 0.49951 | 7948814.8481 | 99985.0924 | 131835.2747 | 54.2712 | 7948814.8481 | 99985.0924 | 131835.2747 | 54.2712 | 15897629.6962 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 185.0903 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70633 | 0.80261 | 0.84475 | 535.746 | HF CHS 159 x 6,3
HF CHS 159 x 6,3 | 598.9106 | 159 |  | 6.3 |  |  | 23.7246 | 24.1779 | 3022.2435 | 0.49951 | 8823810.2652 | 110991.3241 | 146982.276 | 54.0335 | 8823810.2652 | 110991.3241 | 146982.276 | 54.0335 | 17647620.5304 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 165.2789 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70943 | 0.80514 | 0.84327 | 598.9106 | HF CHS 159 x 7,1
HF CHS 159 x 7,1 | 670.0625 | 159 |  | 7,1 |  |  | 26.5972 | 27.1054 | 3388.1763 | 0.49951 | 9793531.9528 | 123189.0812 | 163941.9347 | 53.7634 | 9793531.9528 | 123189.0812 | 163941.9347 | 53.7634 | 19587063.9055 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 147.4283 |  |  |  | a | 0.21 | 0.713 | 0.80805 | 0.84155 | 670.0625 | HF CHS 159 x 8
HF CHS 159 x 8 | 748.7867 | 159 |  | 8 |  |  | 29.7911 | 30.3604 | 3795.0439 | 0.49951 | 10846709.9197 | 136436.6028 | 182578.6667 | 53.4614 | 10846709.9197 | 136436.6028 | 182578.6667 | 53.4614 | 21693419.8393 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 131.6225 |  |  |  | a | 0.21 | 0.71703 | 0.81135 | 0.8396 | 748.7867 | HF CHS 159 x 10
HF CHS 159 x 10 | 918.7188 | 159 |  | 10 |  |  | 36.7456 | 37.4478 | 4680.9731 | 0.49951 | 13048797.5092 | 164135.8177 | 222343.3333 | 52.798 | 13048797.5092 | 164135.8177 | 222343.3333 | 52.798 | 26097595.0185 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.7114 |  |  |  | a | 0.21 | 0.72604 | 0.8188 | 0.83518 | 918.7188 | HF CHS 159 x 12,5
HF CHS 159 x 12,5 | 1121.4202 | 159 |  | 12,5 |  |  | 45.1614 | 46.0243 | 5753.0415 | 0.49951 | 15546516.0852 | 195553.6614 | 268929.1667 | 51.9838 | 15546516.0852 | 195553.6614 | 268929.1667 | 51.9838 | 31093032.1703 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.8259 |  |  |  | a | 0.21 | 0.73741 | 0.82831 | 0.82947 | 1121.4202 | HF CHS 159 x 14,2
HF CHS 159 x 14,2 | 1253.101 | 159 |  | 14,2 |  |  | 50.708 | 51.6769 | 6459.6172 | 0.49951 | 17092696.048 | 215002.466 | 298686.3973 | 51.4401 | 17092696.048 | 215002.466 | 298686.3973 | 51.4401 | 34185392.0959 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.3286 |  |  |  | a | 0.21 | 0.7452 | 0.83491 | 0.82549 | 1253.101 | HF CHS 159 x 16
HF CHS 159 x 16 | 1387.1094 | 159 |  | 16 |  |  | 56.4255 | 57.5037 | 7187.964 | 0.49951 | 18603349.3053 | 234004.3938 | 328549.3333 | 50.8736 | 18603349.3053 | 234004.3938 | 328549.3333 | 50.8736 | 37206698.6106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.493 |  |  |  | a | 0.21 | 0.7535 | 0.842 | 0.82118 | 1387.1094 | HF CHS 159 x 17,5
HF CHS 159 x 17,5 | 1494.5385 | 159 |  | 17,5 |  |  | 61.068 | 62.235 | 7779.3688 | 0.49951 | 19767862.3528 | 248652.3566 | 352175.8333 | 50.409 | 19767862.3528 | 248652.3566 | 352175.8333 | 50.409 | 39535724.7057 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.21 |  |  |  | a | 0.21 | 0.76045 | 0.84799 | 0.81751 | 1494.5385 | HF CHS 159 x 20
HF CHS 159 x 20 | 1665.0533 | 159 |  | 20 |  |  | 68.559 | 69.869 | 8733.6276 | 0.49951 | 21529483.6807 | 270811.1155 | 389086.6667 | 49.65 | 21529483.6807 | 270811.1155 | 389086.6667 | 49.65 | 43058967.3614 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.1942 |  |  |  | a | 0.21 | 0.77207 | 0.85811 | 0.81127 | 1665.0533 | HF CHS 168,3 x 5,6
HF CHS 168,3 x 5,6 | 580.5924 | 168.3 |  | 5,6 |  |  | 22.4696 | 22.8989 | 2862.3679 | 0.52873 | 9482541.8233 | 112686.1773 | 148297.7627 | 57.5572 | 9482541.8233 | 112686.1773 | 148297.7627 | 57.5572 | 18965083.6466 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 184.7177 |  |  |  | a | 0.21 | 0.666 | 0.77071 | 0.86313 | 580.5924 | HF CHS 168,3 x 6,3
HF CHS 168,3 x 6,3 | 649.4431 | 168.3 |  | 6.3 |  |  | 25.1695 | 25.6505 | 3206.3095 | 0.52873 | 10534205.4937 | 125183.666 | 165420.549 | 57.3189 | 10534205.4937 | 125183.666 | 165420.549 | 57.3189 | 21068410.9875 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164.903 |  |  |  | a | 0.21 | 0.66877 | 0.77285 | 0.86192 | 649.4431 | HF CHS 168,3 x 7,1
HF CHS 168,3 x 7,1 | 727.1153 | 168.3 |  | 7,1 |  |  | 28.2256 | 28.7649 | 3595.6156 | 0.52873 | 11701863.6301 | 139059.5797 | 184615.9277 | 57.0481 | 11701863.6301 | 139059.5797 | 184615.9277 | 57.0481 | 23403727.2603 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 147.0485 |  |  |  | a | 0.21 | 0.67195 | 0.77531 | 0.86052 | 727.1153 | HF CHS 168,3 x 8
HF CHS 168,3 x 8 | 813.2034 | 168.3 |  | 8 |  |  | 31.6259 | 32.2302 | 4028.7784 | 0.52873 | 12972711.8328 | 154161.7568 | 205739.3867 | 56.7451 | 12972711.8328 | 154161.7568 | 205739.3867 | 56.7451 | 25945423.6656 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 131.2383 |  |  |  | a | 0.21 | 0.67553 | 0.7781 | 0.85893 | 813.2034 | HF CHS 168,3 x 8,8
HF CHS 168,3 x 8,8 | 888.5766 | 168.3 |  | 8,8 |  |  | 34.6149 | 35.2763 | 4409.5394 | 0.52873 | 14065157.5865 | 167143.881 | 224101.3573 | 56.4775 | 14065157.5865 | 167143.881 | 224101.3573 | 56.4775 | 28130315.1729 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 119.906 |  |  |  | a | 0.21 | 0.67873 | 0.78061 | 0.8575 | 888.5766 | HF CHS 168,3 x 10
HF CHS 168,3 x 10 | 999.6077 | 168.3 |  | 10 |  |  | 39.0392 | 39.7851 | 4973.1412 | 0.52873 | 15639838.9583 | 185856.6721 | 250922.2333 | 56.0791 | 15639838.9583 | 185856.6721 | 250922.2333 | 56.0791 | 31279677.9166 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.3171 |  |  |  | a | 0.21 | 0.68356 | 0.7844 | 0.85532 | 999.6077 | HF CHS 168,3 x 12,5
HF CHS 168,3 x 12,5 | 1223.1067 | 168.3 |  | 12,5 |  |  | 48.0283 | 48.946 | 6118.2517 | 0.52873 | 18683526.9811 | 222026.4644 | 304071.5417 | 55.2606 | 18683526.9811 | 222026.4644 | 304071.5417 | 55.2606 | 37367053.9623 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.4185 |  |  |  | a | 0.21 | 0.69368 | 0.79243 | 0.85069 | 1223.1067 | HF CHS 168,3 x 14,2
HF CHS 168,3 x 14,2 | 1369.0587 | 168.3 |  | 14,2 |  |  | 53.9648 | 54.996 | 6874.4959 | 0.52873 | 20579190.0965 | 244553.6553 | 338159.1313 | 54.7134 | 20579190.0965 | 244553.6553 | 338159.1313 | 54.7134 | 41158380.193 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.9118 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70062 | 0.798 | 0.84745 | 1369.0587 | HF CHS 168,3 x 16
HF CHS 168,3 x 16 | 1518.2868 | 168.3 |  | 16 |  |  | 60.0951 | 61.2435 | 7655.433 | 0.52873 | 22441222.3561 | 266681.1926 | 372489.9733 | 54.1425 | 22441222.3561 | 266681.1926 | 372489.9733 | 54.1425 | 44882444.7122 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.066 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70801 | 0.80398 | 0.84395 | 1518.2868 | HF CHS 168,3 x 20
HF CHS 168,3 x 20 | 1830.4214 | 168.3 |  | 20 |  |  | 73.146 | 74.5437 | 9317.9638 | 0.52873 | 26082017.3292 | 309946.73 | 442524.4667 | 52.9066 | 26082017.3292 | 309946.73 | 442524.4667 | 52.9066 | 52164034.6584 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.7431 |  |  |  | a | 0.21 | 0.72455 | 0.81756 | 0.83592 | 1830.4214 | HF CHS 177,8 x 5
HF CHS 177,8 x 5 | 560.9355 | 177.8 |  | 5 |  |  | 21.3075 | 21.7147 | 2714.3361 | 0.55858 | 10139687.3302 | 114057.2253 | 149340.8667 | 61.1196 | 10139687.3302 | 114057.2253 | 149340.8667 | 61.1196 | 20279374.6603 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 205.787 |  |  |  | a | 0.21 | 0.62718 | 0.74153 | 0.87939 | 560.9355 | HF CHS 177,8 x 6,3
HF CHS 177,8 x 6,3 | 699.9833 | 177.8 |  | 6,3 |  |  | 26.6455 | 27.1547 | 3394.3338 | 0.55858 | 12496214.363 | 140564.841 | 185380.524 | 60.6753 | 12496214.363 | 140564.841 | 185380.524 | 60.6753 | 24992428.7261 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164.5611 |  |  |  | a | 0.21 | 0.63178 | 0.74491 | 0.87754 | 699.9833 | HF CHS 177,8 x 8
HF CHS 177,8 x 8 | 877.5811 | 177.8 |  | 8 |  |  | 33.5002 | 34.1403 | 4267.5395 | 0.55858 | 15414373.8695 | 173390.0323 | 230826.9867 | 60.1 | 15414373.8695 | 173390.0323 | 230826.9867 | 60.1 | 30828747.739 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 130.8893 |  |  |  | a | 0.21 | 0.63783 | 0.74938 | 0.87507 | 877.5811 | HF CHS 177,8 x 8,8
HF CHS 177,8 x 8,8 | 959.496 | 177.8 |  | 8,8 |  |  | 36.6766 | 37.3774 | 4672.1766 | 0.55858 | 16725481.1336 | 188138.1455 | 251563.9573 | 59.8315 | 16725481.1336 | 188138.1455 | 251563.9573 | 59.8315 | 33450962.2672 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 119.5535 |  |  |  | a | 0.21 | 0.64069 | 0.75151 | 0.87389 | 959.496 | HF CHS 177,8 x 10
HF CHS 177,8 x 10 | 1080.3762 | 177.8 |  | 10 |  |  | 41.382 | 42.1727 | 5271.5925 | 0.55858 | 18619818.1309 | 209446.7731 | 281901.7333 | 59.4315 | 18619818.1309 | 209446.7731 | 281901.7333 | 59.4315 | 37239636.2617 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.9595 |  |  |  | a | 0.21 | 0.645 | 0.75474 | 0.8721 | 1080.3762 | HF CHS 177,8 x 12,5
HF CHS 177,8 x 12,5 | 1324.5342 | 177.8 |  | 12,5 |  |  | 50.9568 | 51.9305 | 6491.3158 | 0.55858 | 22297945.7243 | 250820.5368 | 342202.1667 | 58.6092 | 22297945.7243 | 250820.5368 | 342202.1667 | 58.6092 | 44595891.4485 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.0496 |  |  |  | a | 0.21 | 0.65405 | 0.76156 | 0.86829 | 1324.5342 | HF CHS 177,8 x 14,2
HF CHS 177,8 x 14,2 | 1484.6416 | 177.8 |  | 14,2 |  |  | 57.2916 | 58.3864 | 7298.2967 | 0.55858 | 24601281.0594 | 276729.8207 | 381016.8613 | 58.0588 | 24601281.0594 | 276729.8207 | 381016.8613 | 58.0588 | 49202562.1188 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.535 |  |  |  | a | 0.21 | 0.66025 | 0.76629 | 0.86563 | 1484.6416 | HF CHS 177,8 x 16
HF CHS 177,8 x 16 | 1648.9508 | 177.8 |  | 16 |  |  | 63.8437 | 65.0636 | 8132.9551 | 0.55858 | 26874577.3704 | 302301.2078 | 420233.1733 | 57.484 | 26874577.3704 | 302301.2078 | 420233.1733 | 57.484 | 53749154.7407 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.6805 |  |  |  | a | 0.21 | 0.66685 | 0.77137 | 0.86276 | 1648.9508 | HF CHS 177,8 x 20
HF CHS 177,8 x 20 | 1994.9245 | 177.8 |  | 20 |  |  | 77.8317 | 79.3189 | 9914.8664 | 0.55858 | 31356806.0976 | 352719.9786 | 500683.4667 | 56.237 | 31356806.0976 | 352719.9786 | 500683.4667 | 56.237 | 62713612.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.3371 |  |  |  | a | 0.21 | 0.68164 | 0.78289 | 0.85619 | 1994.9245 | HF CHS 193,7 x 5,6
HF CHS 193,7 x 5,6 | 698.9754 | 193.7 |  | 5,6 |  |  | 25.9774 | 26.4738 | 3309.228 | 0.60853 | 14648699.1523 | 151251.411 | 198195.5547 | 66.5329 | 14648699.1523 | 151251.411 | 198195.5547 | 66.5329 | 29297398.3045 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 183.8877 |  |  |  | a | 0.21 | 0.57616 | 0.70547 | 0.89881 | 698.9754 | HF CHS 193,7 x 6,3
HF CHS 193,7 x 6,3 | 782.7655 | 193.7 |  | 6,3 |  |  | 29.1159 | 29.6722 | 3709.0271 | 0.60853 | 16300455.5626 | 168306.201 | 221331.537 | 66.2933 | 16300455.5626 | 168306.201 | 221331.537 | 66.2933 | 32600911.1252 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 164.0663 |  |  |  | a | 0.21 | 0.57824 | 0.70689 | 0.89806 | 782.7655 | HF CHS 193,7 x 7,1
HF CHS 193,7 x 7,1 | 877.5509 | 193.7 |  | 7,1 |  |  | 32.673 | 33.2974 | 4162.1704 | 0.60853 | 18141844.8104 | 187318.9965 | 247338.1797 | 66.0208 | 18141844.8104 | 187318.9965 | 247338.1797 | 66.0208 | 36283689.6209 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 146.2041 |  |  |  | a | 0.21 | 0.58062 | 0.70853 | 0.89719 | 877.5509 | HF CHS 193,7 x 8
HF CHS 193,7 x 8 | 982.9419 | 193.7 |  | 8 |  |  | 36.6371 | 37.3372 | 4667.15 | 0.60853 | 20155373.3373 | 208109.1723 | 276046.5867 | 65.7158 | 20155373.3373 | 208109.1723 | 276046.5867 | 65.7158 | 40310746.6747 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 130.385 |  |  |  | a | 0.21 | 0.58332 | 0.71038 | 0.89621 | 982.9419 | HF CHS 193,7 x 8,8
HF CHS 193,7 x 8,8 | 1075.5187 | 193.7 |  | 8,8 |  |  | 40.1272 | 40.894 | 5111.7482 | 0.60853 | 21894544.2099 | 226066.538 | 301081.6453 | 65.446 | 21894544.2099 | 226066.538 | 301081.6453 | 65.446 | 43789088.4198 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119.0447 |  |  |  | a | 0.21 | 0.58572 | 0.71204 | 0.89532 | 1075.5187 | HF CHS 193,7 x 10
HF CHS 193,7 x 10 | 1212.4355 | 193.7 |  | 10 |  |  | 45.3032 | 46.1688 | 5771.1057 | 0.60853 | 24415881.8296 | 252099.9673 | 337790.2333 | 65.0439 | 24415881.8296 | 252099.9673 | 337790.2333 | 65.0439 | 48831763.6592 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 105.4437 |  |  |  | a | 0.21 | 0.58934 | 0.71454 | 0.89399 | 1212.4355 | HF CHS 193,7 x 12,5
HF CHS 193,7 x 12,5 | 1490.1738 | 193.7 |  | 12,5 |  |  | 55.8583 | 56.9257 | 7115.7074 | 0.60853 | 29343122.4937 | 302974.9354 | 411069.0417 | 64.2161 | 29343122.4937 | 302974.9354 | 411069.0417 | 64.2161 | 58686244.9874 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.5188 |  |  |  | a | 0.21 | 0.59694 | 0.71985 | 0.89115 | 1490.1738 | HF CHS 193,7 x 14,2
HF CHS 193,7 x 14,2 | 1673.2476 | 193.7 |  | 14,2 |  |  | 62.8597 | 64.0608 | 8007.6055 | 0.60853 | 32452713.1453 | 335082.2214 | 458481.9793 | 63.6611 | 32452713.1453 | 335082.2214 | 458481.9793 | 63.6611 | 64905426.2905 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.9936 |  |  |  | a | 0.21 | 0.60215 | 0.72352 | 0.88918 | 1673.2476 | HF CHS 193,7 x 16
HF CHS 193,7 x 16 | 1861.9893 | 193.7 |  | 16 |  |  | 70.1176 | 71.4574 | 8932.1762 | 0.60853 | 35542569.5433 | 366985.7464 | 506601.9733 | 63.0806 | 35542569.5433 | 366985.7464 | 506601.9733 | 63.0806 | 71085139.0866 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.1275 |  |  |  | a | 0.21 | 0.60769 | 0.72745 | 0.88706 | 1861.9893 | HF CHS 193,7 x 20
HF CHS 193,7 x 20 | 2262.6702 | 193.7 |  | 20 |  |  | 85.6741 | 87.3111 | 10913.8929 | 0.60853 | 41707018.7221 | 430635.1959 | 606100.4667 | 61.818 | 41707018.7221 | 430635.1959 | 606100.4667 | 61.818 | 83414037.4442 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.7571 |  |  |  | a | 0.21 | 0.6201 | 0.73637 | 0.88221 | 2262.6702 | HF CHS 219,1 x 5
HF CHS 219,1 x 5 | 728.9255 | 219.1 |  | 5 |  |  | 26.4001 | 26.9046 | 3363.0749 | 0.68832 | 19280428.7332 | 175996.611 | 229235.7167 | 75.7164 | 19280428.7332 | 175996.611 | 229235.7167 | 75.7164 | 38560857.4663 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 204.6707 |  |  |  | a | 0.21 | 0.50627 | 0.66032 | 0.92231 | 728.9255 | HF CHS 219,1 x 5,6
HF CHS 219,1 x 5,6 | 813.7238 | 219.1 |  | 5.6 |  |  | 29.4853 | 30.0487 | 3756.0882 | 0.68832 | 21416092.6518 | 195491.4893 | 255319.1387 | 75.5096 | 21416092.6518 | 195491.4893 | 255319.1387 | 75.5096 | 42832185.3036 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 183.2553 |  |  |  | a | 0.21 | 0.50766 | 0.66116 | 0.92188 | 813.7238 | HF CHS 219,1 x 6,3
HF CHS 219,1 x 6,3 | 911.9317 | 219.1 |  | 6,3 |  |  | 33.0622 | 33.694 | 4211.7448 | 0.68832 | 23861392.5834 | 217812.8031 | 285371.541 | 75.2691 | 23861392.5834 | 217812.8031 | 285371.541 | 75.2691 | 47722785.1667 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 163.4294 |  |  |  | a | 0.21 | 0.50928 | 0.66216 | 0.92137 | 911.9317 | HF CHS 219,1 x 7,1
HF CHS 219,1 x 7,1 | 1023.2153 | 219.1 |  | 7,1 |  |  | 37.1205 | 37.8298 | 4728.7253 | 0.68832 | 26595775.403 | 242772.9384 | 319221.7037 | 74.9953 | 26595775.403 | 242772.9384 | 319221.7037 | 74.9953 | 53191550.806 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 145.5621 |  |  |  | a | 0.21 | 0.51114 | 0.6633 | 0.92078 | 1023.2153 | HF CHS 219,1 x 8
HF CHS 219,1 x 8 | 1147.1933 | 219.1 |  | 8 |  |  | 41.6483 | 42.4442 | 5305.5217 | 0.68832 | 29596328.7347 | 270162.7452 | 356676.3467 | 74.6887 | 29596328.7347 | 270162.7452 | 356676.3467 | 74.6887 | 59192657.4694 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 129.7371 |  |  |  | a | 0.21 | 0.51324 | 0.6646 | 0.92011 | 1147.1933 | HF CHS 219,1 x 8,8
HF CHS 219,1 x 8,8 | 1256.3154 | 219.1 |  | 8,8 |  |  | 45.6396 | 46.5117 | 5813.957 | 0.68832 | 32197352.4535 | 293905.545 | 389416.7493 | 74.4173 | 32197352.4535 | 293905.545 | 389416.7493 | 74.4173 | 64394704.907 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 118.3915 |  |  |  | a | 0.21 | 0.51511 | 0.66576 | 0.91952 | 1256.3154 | HF CHS 219,1 x 10
HF CHS 219,1 x 10 | 1418.0924 | 219.1 |  | 10 |  |  | 51.5672 | 52.5526 | 6569.0702 | 0.68832 | 35984389.6182 | 328474.5743 | 437561.4333 | 74.0125 | 35984389.6182 | 328474.5743 | 437561.4333 | 74.0125 | 71968779.2363 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104.7824 |  |  |  | a | 0.21 | 0.51793 | 0.66751 | 0.91861 | 1418.0924 | HF CHS 219,1 x 12,5
HF CHS 219,1 x 12,5 | 1747.7852 | 219.1 |  | 12,5 |  |  | 63.6883 | 64.9053 | 8113.163 | 0.68832 | 43445795.3268 | 396584.1655 | 534195.5417 | 73.1777 | 43445795.3268 | 396584.1655 | 534195.5417 | 73.1777 | 86891590.6535 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.8403 |  |  |  | a | 0.21 | 0.52384 | 0.67121 | 0.91671 | 1747.7852 | HF CHS 219,1 x 14,2
HF CHS 219,1 x 14,2 | 1966.3138 | 219.1 |  | 14,2 |  |  | 71.7546 | 73.1257 | 9140.7152 | 0.68832 | 48200876.2744 | 439989.7423 | 597127.3713 | 72.6168 | 48200876.2744 | 439989.7423 | 597127.3713 | 72.6168 | 96401752.5489 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.303 |  |  |  | a | 0.21 | 0.52788 | 0.67376 | 0.91539 | 1966.3138 | HF CHS 219,1 x 16
HF CHS 219,1 x 16 | 2192.7062 | 219.1 |  | 16 |  |  | 80.14 | 81.6714 | 10208.9195 | 0.68832 | 52965928.8441 | 483486.3427 | 661359.0933 | 72.0292 | 52965928.8441 | 483486.3427 | 661359.0933 | 72.0292 | 105931857.6883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.4237 |  |  |  | a | 0.21 | 0.53219 | 0.67649 | 0.91397 | 2192.7062 | HF CHS 219,1 x 20
HF CHS 219,1 x 20 | 2677.4542 | 219.1 |  | 20 |  |  | 98.2021 | 100.0786 | 12509.8219 | 0.68832 | 62612925.4622 | 571546.5583 | 795482.8667 | 70.7467 | 62612925.4622 | 571546.5583 | 795482.8667 | 70.7467 | 125225850.9244 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.0226 |  |  |  | a | 0.21 | 0.54184 | 0.68269 | 0.91076 | 2677.4542 | HF CHS 244,5 x 6,3
HF CHS 244,5 x 6,3 | 1038.8612 | 244.5 |  | 6.3 |  |  | 37.0085 | 37.7157 | 4714.4624 | 0.76812 | 33460266.5485 | 273703.6118 | 357540.561 | 84.2459 | 33460266.5485 | 273703.6118 | 357540.561 | 84.2459 | 66920533.097 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 162.9283 |  |  |  | a | 0.21 | 0.45502 | 0.6303 | 0.93769 | 1038.8612 | HF CHS 244,5 x 8
HF CHS 244,5 x 8 | 1308.5015 | 244.5 |  | 8 |  |  | 46.6596 | 47.5511 | 5943.8933 | 0.76812 | 41604466.9042 | 340322.8377 | 447628.6667 | 83.6632 | 41604466.9042 | 340322.8377 | 447628.6667 | 83.6632 | 83208933.8083 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 129.2283 |  |  |  | a | 0.21 | 0.45819 | 0.63208 | 0.93678 | 1308.5015 | HF CHS 244,5 x 10
HF CHS 244,5 x 10 | 1619.9166 | 244.5 |  | 10 |  |  | 57.8312 | 58.9363 | 7367.0348 | 0.76812 | 50731473.4231 | 414981.3777 | 550235.8333 | 82.9836 | 50731473.4231 | 414981.3777 | 550235.8333 | 82.9836 | 101462946.8462 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 104.2644 |  |  |  | a | 0.21 | 0.46194 | 0.6342 | 0.93569 | 1619.9166 | HF CHS 244,5 x 12,5
HF CHS 244,5 x 12,5 | 2000.362 | 244.5 |  | 12,5 |  |  | 71.5184 | 72.8849 | 9110.6187 | 0.76812 | 61474184.3541 | 502856.3137 | 673451.0417 | 82.1434 | 61474184.3541 | 502856.3137 | 673451.0417 | 82.1434 | 122948368.7082 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 84.3103 |  |  |  | a | 0.21 | 0.46666 | 0.63689 | 0.93431 | 2000.362 | HF CHS 244,5 x 14,2
HF CHS 244,5 x 14,2 | 2253.4701 | 244.5 |  | 14,2 |  |  | 80.6495 | 82.1906 | 10273.8248 | 0.76812 | 68371957.2447 | 559279.8139 | 754095.3073 | 81.578 | 68371957.2447 | 559279.8139 | 754095.3073 | 81.578 | 136743914.4894 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.7647 |  |  |  | a | 0.21 | 0.4699 | 0.63874 | 0.93337 | 2253.4701 | HF CHS 244,5 x 16
HF CHS 244,5 x 16 | 2516.5355 | 244.5 |  | 16 |  |  | 90.1625 | 91.8853 | 11485.6627 | 0.76812 | 75329078.0172 | 616188.7772 | 836761.3333 | 80.9848 | 75329078.0172 | 616188.7772 | 836761.3333 | 80.9848 | 150658156.0345 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.8764 |  |  |  | a | 0.21 | 0.47334 | 0.64073 | 0.93235 | 2516.5355 | HF CHS 244,5 x 20
HF CHS 244,5 x 20 | 3082.9925 | 244.5 |  | 20 |  |  | 110.7301 | 112.846 | 14105.751 | 0.76812 | 89571959.7475 | 732694.9673 | 1010671.6667 | 79.6871 | 89571959.7475 | 732694.9673 | 1010671.6667 | 79.6871 | 179143919.4951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.4543 |  |  |  | a | 0.21 | 0.48105 | 0.64521 | 0.93005 | 3082.9925 | HF CHS 273 x 5,6
HF CHS 273 x 5,6 | 1051.7529 | 273 |  | 5.6 |  |  | 36.9291 | 37.6348 | 4704.3465 | 0.85765 | 42065160.9101 | 308169.677 | 400473.9947 | 94.5609 | 42065160.9101 | 308169.677 | 400473.9947 | 94.5609 | 84130321.8202 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 182.3111 |  |  |  | a | 0.21 | 0.40538 | 0.60373 | 0.95136 | 1051.7529 | HF CHS 273 x 6,3
HF CHS 273 x 6,3 | 1179.7822 | 273 |  | 6,3 |  |  | 41.4365 | 42.2283 | 5278.5354 | 0.85765 | 46958233.5454 | 344016.363 | 448195.356 | 94.319 | 46958233.5454 | 344016.363 | 448195.356 | 94.319 | 93916467.0908 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 162.4797 |  |  |  | a | 0.21 | 0.40642 | 0.60426 | 0.95109 | 1179.7822 | HF CHS 273 x 8
HF CHS 273 x 8 | 1487.5309 | 273 |  | 8 |  |  | 52.2824 | 53.2814 | 6660.1764 | 0.85765 | 58517142.5975 | 428697.0154 | 561970.6667 | 93.7343 | 58517142.5975 | 428697.0154 | 561970.6667 | 93.7343 | 117034285.1949 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 128.7736 |  |  |  | a | 0.21 | 0.40896 | 0.60556 | 0.95041 | 1487.5309 | HF CHS 273 x 10
HF CHS 273 x 10 | 1843.8239 | 273 |  | 10 |  |  | 64.8598 | 66.0991 | 8262.3887 | 0.85765 | 71540925.1752 | 524109.3419 | 692023.3333 | 93.0517 | 71540925.1752 | 524109.3419 | 692023.3333 | 93.0517 | 143081850.3504 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 103.8023 |  |  |  | a | 0.21 | 0.41196 | 0.60711 | 0.94961 | 1843.8239 | HF CHS 273 x 12,5
HF CHS 273 x 12,5 | 2280.4338 | 273 |  | 12,5 |  |  | 80.304 | 81.8385 | 10229.8111 | 0.85765 | 86974493.1505 | 637175.774 | 848904.1667 | 92.2066 | 86974493.1505 | 637175.774 | 848904.1667 | 92.2066 | 173948986.301 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 83.8388 |  |  |  | a | 0.21 | 0.41573 | 0.60907 | 0.9486 | 2280.4338 | HF CHS 273 x 14,2
HF CHS 273 x 14,2 | 2571.7759 | 273 |  | 14,2 |  |  | 90.63 | 92.3618 | 11545.2273 | 0.85765 | 96949718.8717 | 710254.3507 | 952034.0773 | 91.6372 | 96949718.8717 | 710254.3507 | 952034.0773 | 91.6372 | 193899437.7434 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 74.2865 |  |  |  | a | 0.21 | 0.41832 | 0.61042 | 0.9479 | 2571.7759 | HF CHS 273 x 16
HF CHS 273 x 16 | 2875.3607 | 273 |  | 16 |  |  | 101.4081 | 103.3458 | 12918.229 | 0.85765 | 107067896.6607 | 784380.1953 | 1058149.3333 | 91.0391 | 107067896.6607 | 784380.1953 | 1058149.3333 | 91.0391 | 214135793.3214 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.3911 |  |  |  | a | 0.21 | 0.42106 | 0.61186 | 0.94716 | 2875.3607 | HF CHS 273 x 20
HF CHS 273 x 20 | 3531.9905 | 273 |  | 20 |  |  | 124.7872 | 127.1717 | 15896.4588 | 0.85765 | 127984377.0749 | 937614.4841 | 1282846.6667 | 89.7281 | 127984377.0749 | 937614.4841 | 1282846.6667 | 89.7281 | 255968754.1497 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.9526 |  |  |  | a | 0.21 | 0.42722 | 0.61511 | 0.94548 | 3531.9905 | HF CHS 323,9 x 5
HF CHS 323,9 x 5 | 1139.4723 | 323.9 |  | 5 |  |  | 39.3228 | 40.0742 | 5009.2695 | 1.0176 | 63694245.3271 | 393295.7414 | 508527.7167 | 112.762 | 63694245.3271 | 393295.7414 | 508527.7167 | 112.762 | 127388490.6542 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 203.1358 |  |  |  | a | 0.21 | 0.33995 | 0.57248 | 0.96797 | 1139.4723 | HF CHS 323,9 x 5,6
HF CHS 323,9 x 5,6 | 1273.6058 | 323.9 |  | 5.6 |  |  | 43.9586 | 44.7986 | 5599.8261 | 1.0176 | 70940171.646 | 438037.4909 | 567421.9227 | 112.5535 | 70940171.646 | 438037.4909 | 567421.9227 | 112.5535 | 141880343.292 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 181.7131 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34058 | 0.57276 | 0.96782 | 1273.6058 | HF CHS 323,9 x 6,3
HF CHS 323,9 x 6,3 | 1429.3904 | 323.9 |  | 6,3 |  |  | 49.3447 | 50.2876 | 6285.9499 | 1.0176 | 79288968.502 | 489589.1849 | 635562.837 | 112.3106 | 79288968.502 | 489589.1849 | 635562.837 | 112.3106 | 158577937.004 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 161.8788 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34131 | 0.57309 | 0.96764 | 1429.3904 | HF CHS 323,9 x 7,1
HF CHS 323,9 x 7,1 | 1606.5008 | 323.9 |  | 7,1 |  |  | 55.4706 | 56.5306 | 7066.3215 | 1.0176 | 88693508.7454 | 547659.8255 | 712691.2077 | 112.0338 | 88693508.7454 | 547659.8255 | 712691.2077 | 112.0338 | 177387017.4909 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 144.0016 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34216 | 0.57346 | 0.96743 | 1606.5008 | HF CHS 323,9 x 8
HF CHS 323,9 x 8 | 1804.5659 | 323.9 |  | 8 |  |  | 62.3245 | 63.5155 | 7939.433 | 1.0176 | 99100806.0013 | 611922.2353 | 798513.1467 | 111.7233 | 99100806.0013 | 611922.2353 | 798513.1467 | 111.7233 | 198201612.0026 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 128.1656 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34311 | 0.57389 | 0.9672 | 1804.5659 | HF CHS 323,9 x 10
HF CHS 323,9 x 10 | 2240.2229 | 323.9 |  | 10 |  |  | 77.4125 | 78.8917 | 9861.4593 | 1.0176 | 121583423.7439 | 750746.6733 | 985665.4333 | 111.0367 | 121583423.7439 | 750746.6733 | 985665.4333 | 111.0367 | 243166847.4878 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 103.1857 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34523 | 0.57484 | 0.96668 | 2240.2229 | HF CHS 323,9 x 12,5
HF CHS 323,9 x 12,5 | 2776.0948 | 323.9 |  | 12,5 |  |  | 95.9949 | 97.8292 | 12228.6494 | 1.0176 | 148465296.2549 | 916735.389 | 1212775.5417 | 110.1852 | 148465296.2549 | 916735.389 | 1212775.5417 | 110.1852 | 296930592.5097 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 83.2113 |  |  |  | a | 0.21 | 0.3479 | 0.57605 | 0.96602 | 2776.0948 | HF CHS 323,9 x 14,2
HF CHS 323,9 x 14,2 | 3134.9701 | 323.9 |  | 14,2 |  |  | 108.4549 | 110.5273 | 13815.9077 | 1.0176 | 165990756.4912 | 1024950.6421 | 1362934.5073 | 109.6105 | 165990756.4912 | 1024950.6421 | 1362934.5073 | 109.6105 | 331981512.9824 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 73.6515 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34972 | 0.57687 | 0.96558 | 3134.9701 | HF CHS 323,9 x 16
HF CHS 323,9 x 16 | 3510.0906 | 323.9 |  | 16 |  |  | 121.4924 | 123.8139 | 15476.742 | 1.0176 | 183899311.3905 | 1135531.4072 | 1518203.8933 | 109.006 | 183899311.3905 | 1135531.4072 | 1518203.8933 | 109.006 | 367798622.7811 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65.7478 |  |  |  | a | 0.21 | 0.35166 | 0.57776 | 0.9651 | 3510.0906 | HF CHS 323,9 x 17,5
HF CHS 323,9 x 17,5 | 3818.8708 | 323.9 |  | 17,5 |  |  | 132.235 | 134.7618 | 16845.2198 | 1.0176 | 198325531.9505 | 1224609.6446 | 1644703.2583 | 108.5053 | 198325531.9505 | 1224609.6446 | 1644703.2583 | 108.5053 | 396651063.901 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60.4066 |  |  |  | a | 0.21 | 0.35328 | 0.5785 | 0.9647 | 3818.8708 | HF CHS 323,9 x 20
HF CHS 323,9 x 20 | 4325.7927 | 323.9 |  | 20 |  |  | 149.8926 | 152.7568 | 19094.6001 | 1.0176 | 221390455.8302 | 1367029.6748 | 1849770.8667 | 107.6773 | 221390455.8302 | 1367029.6748 | 1849770.8667 | 107.6773 | 442780911.6605 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.2906 |  |  |  | a | 0.21 | 0.356 | 0.57975 | 0.96402 | 4325.7927 | HF CHS 355,6 x 5,6
HF CHS 355,6 x 5,6 | 1411.1406 | 355.6 |  | 5,6 |  |  | 48.3365 | 49.2602 | 6157.5216 | 1.1172 | 94311187.0005 | 530434.1226 | 686058.5387 | 123.7595 | 94311187.0005 | 530434.1226 | 686058.5387 | 123.7595 | 188622374.0011 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 181.4286 |  |  |  | a | 0.21 | 0.30974 | 0.55949 | 0.97521 | 1411.1406 | HF CHS 355,6 x 8
HF CHS 355,6 x 8 | 2001.0759 | 355.6 |  | 8 |  |  | 68.5787 | 69.8891 | 8736.1409 | 1.1172 | 132013746.352 | 742484.5127 | 966776.7467 | 122.9277 | 132013746.352 | 742484.5127 | 966776.7467 | 122.9277 | 264027492.704 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.8769 |  |  |  | a | 0.21 | 0.31184 | 0.56036 | 0.97471 | 2001.0759 | HF CHS 355,6 x 10
HF CHS 355,6 x 10 | 2485.8928 | 355.6 |  | 10 |  |  | 85.2302 | 86.8588 | 10857.3442 | 1.1172 | 162234997.2824 | 912457.8025 | 1194726.9333 | 122.2392 | 162234997.2824 | 912457.8025 | 1194726.9333 | 122.2392 | 324469994.5649 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 102.8935 |  |  |  | a | 0.21 | 0.31359 | 0.5611 | 0.9743 | 2485.8928 | HF CHS 355,6 x 12,5
HF CHS 355,6 x 12,5 | 3083.2312 | 355.6 |  | 12,5 |  |  | 105.767 | 107.788 | 13473.5055 | 1.1172 | 198521762.5251 | 1116545.346 | 1472121.1667 | 121.3846 | 198521762.5251 | 1116545.346 | 1472121.1667 | 121.3846 | 397043525.0502 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 82.9146 |  |  |  | a | 0.21 | 0.3158 | 0.56202 | 0.97377 | 3083.2312 | HF CHS 355,6 x 14,2
HF CHS 355,6 x 14,2 | 3483.9139 | 355.6 |  | 14,2 |  |  | 119.556 | 121.8405 | 15230.0642 | 1.1172 | 222274410.3686 | 1250137.2912 | 1656020.6613 | 120.8075 | 222274410.3686 | 1250137.2912 | 1656020.6613 | 120.8075 | 444548820.7372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 73.3517 |  |  |  | a | 0.21 | 0.31731 | 0.56266 | 0.97341 | 3483.9139 | HF CHS 355,6 x 16
HF CHS 355,6 x 16 | 3903.3095 | 355.6 |  | 16 |  |  | 134.0007 | 136.5613 | 17070.1578 | 1.1172 | 246629981.9123 | 1387120.2582 | 1846615.8933 | 120.1999 | 246629981.9123 | 1387120.2582 | 1846615.8933 | 120.1999 | 493259963.8245 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65.4446 |  |  |  | a | 0.21 | 0.31891 | 0.56334 | 0.97303 | 3903.3095 | HF CHS 355,6 x 17,5
HF CHS 355,6 x 17,5 | 4248.9918 | 355.6 |  | 17,5 |  |  | 145.9159 | 148.7041 | 18588.0183 | 1.1172 | 266314860.373 | 1497833.8604 | 2002239.6333 | 119.6964 | 266314860.373 | 1497833.8604 | 2002239.6333 | 119.6964 | 532629720.746 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60.1006 |  |  |  | a | 0.21 | 0.32025 | 0.56391 | 0.97271 | 4248.9918 | HF CHS 355,6 x 20
HF CHS 355,6 x 20 | 4817.4289 | 355.6 |  | 20 |  |  | 165.528 | 168.691 | 21086.3699 | 1.1172 | 297917090.0939 | 1675574.185 | 2255213.8667 | 118.863 | 297917090.0939 | 1675574.185 | 2255213.8667 | 118.863 | 595834180.1878 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.9797 |  |  |  | a | 0.21 | 0.3225 | 0.56487 | 0.97218 | 4817.4289 | HF CHS 406,4 x 6,3
HF CHS 406,4 x 6,3 | 1831.5001 | 406.4 |  | 6.3 |  |  | 62.1625 | 63.3503 | 7918.7927 | 1.2767 | 158494338.744 | 779991.8245 | 1008587.412 | 141.4742 | 158494338.744 | 779991.8245 | 1008587.412 | 141.4742 | 316988677.488 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 161.2295 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27096 | 0.54416 | 0.98419 | 1831.5001 | HF CHS 406,4 x 8
HF CHS 406,4 x 8 | 2315.2236 | 406.4 |  | 8 |  |  | 78.6011 | 80.1031 | 10012.8841 | 1.2767 | 198738927.8493 | 978045.9048 | 1269951.1467 | 140.8841 | 198738927.8493 | 978045.9048 | 1269951.1467 | 140.8841 | 397477855.6986 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.51 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27209 | 0.54459 | 0.98393 | 2315.2236 | HF CHS 406,4 x 8,8
HF CHS 406,4 x 8,8 | 2541.3163 | 406.4 |  | 8,8 |  |  | 86.2876 | 87.9364 | 10992.0557 | 1.2767 | 217317338.0863 | 1069475.089 | 1391381.8453 | 140.6073 | 217317338.0863 | 1069475.089 | 1391381.8453 | 140.6073 | 434634676.1725 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 116.1515 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27263 | 0.54479 | 0.98381 | 2541.3163 | HF CHS 406,4 x 10
HF CHS 406,4 x 10 | 2878.6055 | 406.4 |  | 10 |  |  | 97.7582 | 99.6262 | 12453.2733 | 1.2767 | 244758127.4149 | 1204518.3436 | 1571662.9333 | 140.1932 | 244758127.4149 | 1204518.3436 | 1571662.9333 | 140.1932 | 489516254.8298 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 102.5227 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27343 | 0.54509 | 0.98363 | 2878.6055 | HF CHS 406,4 x 12,5
HF CHS 406,4 x 12,5 | 3574.1643 | 406.4 |  | 12,5 |  |  | 121.4271 | 123.7473 | 15468.4168 | 1.2767 | 300306667.2871 | 1477887.1422 | 1940116.1667 | 139.3348 | 300306667.2871 | 1477887.1422 | 1940116.1667 | 139.3348 | 600613334.5741 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 82.5387 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27512 | 0.54573 | 0.98324 | 3574.1643 | HF CHS 406,4 x 14,2
HF CHS 406,4 x 14,2 | 4041.6451 | 406.4 |  | 14,2 |  |  | 137.3458 | 139.9703 | 17496.2835 | 1.2767 | 336852621.3556 | 1657739.2783 | 2185210.3573 | 138.7545 | 336852621.3556 | 1657739.2783 | 2185210.3573 | 138.7545 | 673705242.7111 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 72.9723 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27627 | 0.54617 | 0.98298 | 4041.6451 | HF CHS 406,4 x 16
HF CHS 406,4 x 16 | 4531.7748 | 406.4 |  | 16 |  |  | 154.0456 | 156.9892 | 19623.6444 | 1.2767 | 374488209.4525 | 1842953.7867 | 2439959.8933 | 138.1431 | 374488209.4525 | 1842953.7867 | 2439959.8933 | 138.1431 | 748976418.905 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 65.0615 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27749 | 0.54664 | 0.9827 | 4531.7748 | HF CHS 406,4 x 20
HF CHS 406,4 x 20 | 5603.1022 | 406.4 |  | 20 |  |  | 190.5841 | 194.2258 | 24278.228 | 1.2767 | 454321394.4555 | 2235833.6341 | 2988765.8667 | 136.7959 | 454321394.4555 | 2235833.6341 | 2988765.8667 | 136.7959 | 908642788.9111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52.588 |  |  |  | a | 0.21 | 0.28022 | 0.54769 | 0.98207 | 5603.1022 | HF CHS 508 x 5,6
HF CHS 508 x 5,6 | 2069.8899 | 508 |  | 5.6 |  |  | 69.3837 | 70.7095 | 8838.6824 | 1.5959 | 278901442.3207 | 1098037.1745 | 1413530.7947 | 177.6363 | 278901442.3207 | 1098037.1745 | 1413530.7947 | 177.6363 | 557802884.6414 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 180.5619 |  |  |  | a | 0.21 | 0.2158 | 0.52494 | 0.99653 | 2069.8899 | HF CHS 508 x 10
HF CHS 508 x 10 | 3662.3407 | 508 |  | 10 |  |  | 122.8143 | 125.1611 | 15645.1314 | 1.5959 | 485202460.5696 | 1910245.9078 | 2480373.3333 | 176.1051 | 485202460.5696 | 1910245.9078 | 2480373.3333 | 176.1051 | 970404921.1392 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102.008 |  |  |  | a | 0.21 | 0.21767 | 0.52555 | 0.99612 | 3662.3407 | HF CHS 508 x 12,5
HF CHS 508 x 12,5 | 4553.8628 | 508 |  | 12,5 |  |  | 152.7472 | 155.6659 | 19458.2395 | 1.5959 | 597554022.0091 | 2352574.8898 | 3069654.1667 | 175.2414 | 597554022.0091 | 2352574.8898 | 3069654.1667 | 175.2414 | 1195108044.0181 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 82.0182 |  |  |  | a | 0.21 | 0.21875 | 0.52589 | 0.99588 | 4553.8628 | HF CHS 508 x 14,2
HF CHS 508 x 14,2 | 5154.6035 | 508 |  | 14,2 |  |  | 172.9255 | 176.2298 | 22028.722 | 1.5959 | 671986385.6069 | 2645615.6914 | 3463460.2773 | 174.6568 | 671986385.6069 | 2645615.6914 | 3463460.2773 | 174.6568 | 1343972771.2139 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 72.4476 |  |  |  | a | 0.21 | 0.21948 | 0.52613 | 0.99572 | 5154.6035 | HF CHS 508 x 16
HF CHS 508 x 16 | 5785.8355 | 508 |  | 16 |  |  | 194.1353 | 197.8449 | 24730.6174 | 1.5959 | 749090400.1088 | 2949174.8036 | 3874389.3333 | 174.0402 | 749090400.1088 | 2949174.8036 | 3874389.3333 | 174.0402 | 1498180800.2176 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 64.5325 |  |  |  | a | 0.21 | 0.22026 | 0.52638 | 0.99555 | 5785.8355 | HF CHS 508 x 20
HF CHS 508 x 20 | 7170.7329 | 508 |  | 20 |  |  | 240.6963 | 245.2956 | 30661.9443 | 1.5959 | 914277855.1087 | 3599519.1146 | 4765546.6667 | 172.6789 | 914277855.1087 | 3599519.1146 | 4765546.6667 | 172.6789 | 1828555710.2173 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52.0492 |  |  |  | a | 0.21 | 0.22199 | 0.52695 | 0.99517 | 7170.7329 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HF SHS 40 x 2,9
HF SHS 40 x 2,9 | 13.9217 | 40 | 40 | 2.9 |  |  | 3.3 | 3.4 | 421 | 0.1525 | 95000 | 4800 | 5800 | 15 | 95000 | 4800 | 5800 | 15 | 157000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362.2328 |  |  |  | a | 0.21 | 2.5556 | 4.0128 | 0.14072 | 13.9217 | HF SHS 40 x 4
HF SHS 40 x 4 | 17.3301 | 40 | 40 | 4 |  |  | 4.4 | 4.5 | 559 | 0.1497 | 118000 | 5900 | 7400 | 14.5 | 118000 | 5900 | 7400 | 14.5 | 201000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 267.7996 |  |  |  | a | 0.21 | 2.6437 | 4.2511 | 0.13192 | 17.3301 | HF SHS 40 x 5
HF SHS 40 x 5 | 19.78 | 40 | 40 | 5 |  |  | 5.3 | 5.4 | 673 | 0.1471 | 134000 | 6700 | 8700 | 14.1 | 134000 | 6700 | 8700 | 14.1 | 234000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218.5736 |  |  |  | a | 0.21 | 2.7187 | 4.46 | 0.12507 | 19.78 | HF SHS 50 x 2,9
HF SHS 50 x 2,9 | 27.9479 | 50 | 50 | 2.9 |  |  | 4.2 | 4.3 | 537 | 0.1925 | 197000 | 7900 | 9400 | 19.1 | 197000 | 7900 | 9400 | 19.1 | 318000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 358.473 |  |  |  | a | 0.21 | 2.007 | 2.7037 | 0.22147 | 27.9479 | HF SHS 50 x 4
HF SHS 50 x 4 | 35.6268 | 50 | 50 | 4 |  |  | 5.6 | 5.8 | 719 | 0.1897 | 250000 | 10000 | 12300 | 18.6 | 250000 | 10000 | 12300 | 18.6 | 415000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 263.8387 |  |  |  | a | 0.21 | 2.0609 | 2.8191 | 0.21085 | 35.6268 | HF SHS 50 x 5
HF SHS 50 x 5 | 41.545 | 50 | 50 | 5 |  |  | 6.9 | 7 | 873 | 0.1871 | 289000 | 11600 | 14500 | 18.2 | 289000 | 11600 | 14500 | 18.2 | 491000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.3184 |  |  |  | a | 0.21 | 2.1062 | 2.9182 | 0.20251 | 41.545 | HF SHS 50 x 6,3
HF SHS 50 x 6,3 | 47.3418 | 50 | 50 | 6.3 |  |  | 8.3 | 8.5 | 1059 | 0.1838 | 328000 | 13100 | 17000 | 17.6 | 328000 | 13100 | 17000 | 17.6 | 575000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173.56 |  |  |  | a | 0.21 | 2.178 | 3.0796 | 0.19023 | 47.3418 | HF SHS 60 x 4
HF SHS 60 x 4 | 62.5914 | 60 | 60 | 4 |  |  | 6.9 | 7 | 879 | 0.2297 | 454000 | 15100 | 18300 | 22.7 | 454000 | 15100 | 18300 | 22.7 | 741000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 261.3197 |  |  |  | a | 0.21 | 1.6887 | 2.0822 | 0.30301 | 62.5914 | HF SHS 60 x 5
HF SHS 60 x 5 | 74.0231 | 60 | 60 | 5 |  |  | 8.4 | 8.6 | 1073 | 0.2271 | 533000 | 17800 | 21900 | 22.3 | 533000 | 17800 | 21900 | 22.3 | 888000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.6496 |  |  |  | a | 0.21 | 1.719 | 2.1369 | 0.29356 | 74.0231 | HF SHS 60 x 6,3
HF SHS 60 x 6,3 | 86.1253 | 60 | 60 | 6.3 |  |  | 10.3 | 10.5 | 1311 | 0.2238 | 616000 | 20500 | 26000 | 21.7 | 616000 | 20500 | 26000 | 21.7 | 1055000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170.7094 |  |  |  | a | 0.21 | 1.7665 | 2.2248 | 0.27955 | 86.1253 | HF SHS 60 x 8
HF SHS 60 x 8 | 97.9035 | 60 | 60 | 8 |  |  | 12.5 | 12.8 | 1595 | 0.2194 | 697000 | 23200 | 30400 | 20.9 | 697000 | 23200 | 30400 | 20.9 | 1234000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137.5549 |  |  |  | a | 0.21 | 1.8341 | 2.3536 | 0.2612 | 97.9035 | HF SHS 70 x 4
HF SHS 70 x 4 | 98.4949 | 70 | 70 | 4 |  |  | 8.2 | 8.3 | 1039 | 0.2697 | 747000 | 21300 | 25500 | 26.8 | 747000 | 21300 | 25500 | 26.8 | 1205000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259.5765 |  |  |  | a | 0.21 | 1.4303 | 1.6521 | 0.40339 | 98.4949 | HF SHS 70 x 5
HF SHS 70 x 5 | 117.6937 | 70 | 70 | 5 |  |  | 10 | 10.2 | 1273 | 0.2671 | 885000 | 25300 | 30800 | 26.4 | 885000 | 25300 | 30800 | 26.4 | 1454000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209.8193 |  |  |  | a | 0.21 | 1.452 | 1.6856 | 0.39342 | 117.6937 | HF SHS 70 x 6,3
HF SHS 70 x 6,3 | 139.0245 | 70 | 70 | 6.3 |  |  | 12.3 | 12.5 | 1563 | 0.2638 | 1038000 | 29700 | 36900 | 25.8 | 1038000 | 29700 | 36900 | 25.8 | 1746000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.778 |  |  |  | a | 0.21 | 1.4858 | 1.7388 | 0.3785 | 139.0245 | HF SHS 70 x 8
HF SHS 70 x 8 | 161.4308 | 70 | 70 | 8 |  |  | 15 | 15.3 | 1915 | 0.2594 | 1198000 | 34200 | 43800 | 25 | 1198000 | 34200 | 43800 | 25 | 2073000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.4569 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5333 | 1.8156 | 0.35872 | 161.4308 | HF SHS 80 x 3,6
HF SHS 80 x 3,6 | 130.103 | 80 | 80 | 3.6 |  |  | 8.5 | 8.7 | 1086 | 0.3107 | 1049000 | 26200 | 31000 | 31.1 | 1049000 | 26200 | 31000 | 31.1 | 1667000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286.0958 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2326 | 1.368 | 0.50979 | 130.103 | HF SHS 80 x 4
HF SHS 80 x 4 | 142.2774 | 80 | 80 | 4 |  |  | 9.4 | 9.6 | 1199 | 0.3097 | 1145000 | 28600 | 34000 | 30.9 | 1145000 | 28600 | 34000 | 30.9 | 1830000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258.2986 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2406 | 1.3788 | 0.50495 | 142.2774 | HF SHS 80 x 5
HF SHS 80 x 5 | 171.4244 | 80 | 80 | 5 |  |  | 11.6 | 11.8 | 1473 | 0.3071 | 1366000 | 34200 | 41100 | 30.5 | 1366000 | 34200 | 41100 | 30.5 | 2219000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208.4861 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2568 | 1.4008 | 0.49522 | 171.4244 | HF SHS 80 x 6,3
HF SHS 80 x 6,3 | 204.9546 | 80 | 80 | 6.3 |  |  | 14.2 | 14.5 | 1815 | 0.3038 | 1619000 | 40500 | 49700 | 29.9 | 1619000 | 40500 | 49700 | 29.9 | 2684000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167.3829 |  |  |  | a | 0.21 | 1.282 | 1.4354 | 0.48052 | 204.9546 | HF SHS 80 x 8
HF SHS 80 x 8 | 241.9976 | 80 | 80 | 8 |  |  | 17.5 | 17.9 | 2235 | 0.2994 | 1893000 | 47300 | 59500 | 29.1 | 1893000 | 47300 | 59500 | 29.1 | 3220000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.9597 |  |  |  | a | 0.21 | 1.3173 | 1.4849 | 0.46075 | 241.9976 | HF SHS 80 x 8,8
HF SHS 80 x 8,8 | 256.6939 | 80 | 80 | 8.8 |  |  | 19 | 19.4 | 2423 | 0.2973 | 2001000 | 50000 | 63700 | 28.7 | 2001000 | 50000 | 63700 | 28.7 | 3445000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.6991 |  |  |  | a | 0.21 | 1.3357 | 1.5112 | 0.45081 | 256.6939 | HF SHS 90 x 4
HF SHS 90 x 4 | 191.3868 | 90 | 90 | 4 |  |  | 10.7 | 10.9 | 1359 | 0.3497 | 1663000 | 37000 | 43600 | 35 | 1663000 | 37000 | 43600 | 35 | 2640000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257.3216 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0952 | 1.1938 | 0.59927 | 191.3868 | HF SHS 90 x 5
HF SHS 90 x 5 | 231.343 | 90 | 90 | 5 |  |  | 13.1 | 13.4 | 1673 | 0.3471 | 1996000 | 44400 | 53000 | 34.5 | 1996000 | 44400 | 53000 | 34.5 | 3214000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.4716 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1111 | 1.2129 | 0.58843 | 231.343 | HF SHS 90 x 6,3
HF SHS 90 x 6,3 | 280.4559 | 90 | 90 | 6.3 |  |  | 16.2 | 16.5 | 2067 | 0.3438 | 2383000 | 53000 | 64300 | 34 | 2383000 | 53000 | 64300 | 34 | 3907000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166.328 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1274 | 1.233 | 0.57737 | 280.4559 | HF SHS 90 x 7,1
HF SHS 90 x 7,1 | 307.2131 | 90 | 90 | 7.1 |  |  | 18.1 | 18.4 | 2300 | 0.3417 | 2596000 | 57700 | 70800 | 33.6 | 2596000 | 57700 | 70800 | 33.6 | 4305000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148.5652 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1409 | 1.2496 | 0.56839 | 307.2131 | HF SHS 90 x 8
HF SHS 90 x 8 | 335.8065 | 90 | 90 | 8 |  |  | 20.1 | 20.4 | 2555 | 0.3394 | 2815000 | 62600 | 77600 | 33.2 | 2815000 | 62600 | 77600 | 33.2 | 4725000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.8376 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1546 | 1.2668 | 0.55928 | 335.8065 | HF SHS 90 x 8,8
HF SHS 90 x 8,8 | 358.7095 | 90 | 90 | 8.8 |  |  | 21.8 | 22.2 | 2775 | 0.3373 | 2991000 | 66500 | 83400 | 32.8 | 2991000 | 66500 | 83400 | 32.8 | 5074000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.5495 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1687 | 1.2846 | 0.55006 | 358.7095 | HF SHS 100 x 4
HF SHS 100 x 4 | 242.4791 | 100 | 100 | 4 |  |  | 11.9 | 12.2 | 1519 | 0.3897 | 2318000 | 46400 | 54400 | 39.1 | 2318000 | 46400 | 54400 | 39.1 | 3660000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 256.5504 |  |  |  | a | 0.21 | 0.98039 | 1.0625 | 0.67928 | 242.4791 | HF SHS 100 x 5
HF SHS 100 x 5 | 295.0931 | 100 | 100 | 5 |  |  | 14.7 | 15 | 1873 | 0.3871 | 2794000 | 55900 | 66400 | 38.6 | 2794000 | 55900 | 66400 | 38.6 | 4468000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 206.6738 |  |  |  | a | 0.21 | 0.99309 | 1.0764 | 0.67043 | 295.0931 | HF SHS 100 x 6,3
HF SHS 100 x 6,3 | 359.3873 | 100 | 100 | 6.3 |  |  | 18.2 | 18.5 | 2319 | 0.3838 | 3356000 | 67100 | 80900 | 38 | 3356000 | 67100 | 80900 | 38 | 5454000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165.5024 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0088 | 1.0937 | 0.65947 | 359.3873 | HF SHS 100 x 8
HF SHS 100 x 8 | 436.5979 | 100 | 100 | 8 |  |  | 22.6 | 23 | 2875 | 0.3794 | 3996000 | 79900 | 98200 | 37.3 | 3996000 | 79900 | 98200 | 37.3 | 6634000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.9652 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0277 | 1.115 | 0.64621 | 436.5979 | HF SHS 100 x 10
HF SHS 100 x 10 | 515.8649 | 100 | 100 | 10 |  |  | 27.4 | 27.9 | 3493 | 0.3742 | 4621000 | 92400 | 116200 | 36.4 | 4621000 | 92400 | 116200 | 36.4 | 7862000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.1285 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0531 | 1.1441 | 0.62845 | 515.8649 | HF SHS 100 x 12,5
HF SHS 100 x 12,5 | 596.6972 | 100 | 100 | 12.5 |  |  | 33 | 33.7 | 4207 | 0.3678 | 5222000 | 104400 | 135400 | 35.2 | 5222000 | 104400 | 135400 | 35.2 | 9151000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.4257 |  |  |  | a | 0.21 | 1.089 | 1.1863 | 0.60355 | 596.6972 | HF SHS 110 x 6,3
HF SHS 110 x 6,3 | 439.2257 | 110 | 110 | 6.3 |  |  | 20.2 | 20.6 | 2571 | 0.4238 | 4563000 | 83000 | 99300 | 42.1 | 4563000 | 83000 | 99300 | 42.1 | 7363000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164.8386 |  |  |  | a | 0.21 | 0.91053 | 0.98914 | 0.72697 | 439.2257 | HF SHS 110 x 8
HF SHS 110 x 8 | 538.0863 | 110 | 110 | 8 |  |  | 25.1 | 25.6 | 3195 | 0.4194 | 5468000 | 99400 | 121100 | 41.4 | 5468000 | 99400 | 121100 | 41.4 | 8997000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.2676 |  |  |  | a | 0.21 | 0.92592 | 1.0049 | 0.71666 | 538.0863 | HF SHS 110 x 10
HF SHS 110 x 10 | 642.8501 | 110 | 110 | 10 |  |  | 30.6 | 31.1 | 3893 | 0.4142 | 6374000 | 115900 | 144200 | 40.5 | 6374000 | 115900 | 144200 | 40.5 | 10725000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.3961 |  |  |  | a | 0.21 | 0.9465 | 1.0263 | 0.70268 | 642.8501 | HF SHS 120 x 5
HF SHS 120 x 5 | 419.1058 | 120 | 120 | 5 |  |  | 17.8 | 18.2 | 2273 | 0.4671 | 4977000 | 83000 | 97600 | 46.8 | 4977000 | 83000 | 97600 | 46.8 | 7874000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205.4993 |  |  |  | a | 0.21 | 0.81909 | 0.90046 | 0.78461 | 419.1058 | HF SHS 120 x 6,3
HF SHS 120 x 6,3 | 516.3155 | 120 | 120 | 6.3 |  |  | 22.2 | 22.6 | 2823 | 0.4638 | 6029000 | 100500 | 119600 | 46.2 | 6029000 | 100500 | 119600 | 46.2 | 9670000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164.2933 |  |  |  | a | 0.21 | 0.82972 | 0.91034 | 0.77828 | 516.3155 | HF SHS 120 x 7,1
HF SHS 120 x 7,1 | 574.0661 | 120 | 120 | 7.1 |  |  | 24.7 | 25.2 | 3152 | 0.4617 | 6629000 | 110500 | 132500 | 45.9 | 6629000 | 110500 | 132500 | 45.9 | 10723000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146.4784 |  |  |  | a | 0.21 | 0.83515 | 0.91543 | 0.77501 | 574.0661 | HF SHS 120 x 8
HF SHS 120 x 8 | 636.4855 | 120 | 120 | 8 |  |  | 27.6 | 28.1 | 3515 | 0.4594 | 7263000 | 121100 | 146500 | 45.5 | 7263000 | 121100 | 146500 | 45.5 | 11860000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.697 |  |  |  | a | 0.21 | 0.84249 | 0.92236 | 0.77054 | 636.4855 | HF SHS 120 x 10
HF SHS 120 x 10 | 766.7326 | 120 | 120 | 10 |  |  | 33.7 | 34.3 | 4293 | 0.4542 | 8521000 | 142000 | 175200 | 44.6 | 8521000 | 142000 | 175200 | 44.6 | 14206000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.8001 |  |  |  | a | 0.21 | 0.85949 | 0.93861 | 0.76 | 766.7326 | HF SHS 120 x 12,5
HF SHS 120 x 12,5 | 911.4511 | 120 | 120 | 12.5 |  |  | 40.9 | 41.7 | 5207 | 0.4478 | 9818000 | 163600 | 206800 | 43.4 | 9818000 | 163600 | 206800 | 43.4 | 16788000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.9996 |  |  |  | a | 0.21 | 0.88326 | 0.96181 | 0.74487 | 911.4511 | HF SHS 140 x 5
HF SHS 140 x 5 | 533.4028 | 140 | 140 | 5 |  |  | 21 | 21.4 | 2673 | 0.5471 | 8075000 | 115400 | 134800 | 55 | 8075000 | 115400 | 134800 | 55 | 12679000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 204.6764 |  |  |  | a | 0.21 | 0.69697 | 0.79506 | 0.84916 | 533.4028 | HF SHS 140 x 6,3
HF SHS 140 x 6,3 | 661.0838 | 140 | 140 | 6.3 |  |  | 26.1 | 26.6 | 3327 | 0.5438 | 9839000 | 140600 | 166000 | 54.4 | 9839000 | 140600 | 166000 | 54.4 | 15632000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163.4506 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70466 | 0.80126 | 0.84554 | 661.0838 | HF SHS 140 x 7,1
HF SHS 140 x 7,1 | 736.9989 | 140 | 140 | 7.1 |  |  | 29.2 | 29.8 | 3720 | 0.5417 | 10860000 | 155100 | 184400 | 54 | 10860000 | 155100 | 184400 | 54 | 17380000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.6183 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70988 | 0.8055 | 0.84306 | 736.9989 | HF SHS 140 x 8
HF SHS 140 x 8 | 820.6872 | 140 | 140 | 8 |  |  | 32.6 | 33.2 | 4155 | 0.5394 | 11950000 | 170700 | 204300 | 53.6 | 11950000 | 170700 | 204300 | 53.6 | 19281000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.8195 |  |  |  | a | 0.21 | 0.71517 | 0.80983 | 0.8405 | 820.6872 | HF SHS 140 x 10
HF SHS 140 x 10 | 998.7842 | 140 | 140 | 10 |  |  | 40 | 40.7 | 5093 | 0.5342 | 14161000 | 202300 | 246100 | 52.7 | 14161000 | 202300 | 246100 | 52.7 | 23261000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.8891 |  |  |  | a | 0.21 | 0.72739 | 0.81992 | 0.83451 | 998.7842 | HF SHS 140 x 12,5
HF SHS 140 x 12,5 | 1205.8276 | 140 | 140 | 12.5 |  |  | 48.7 | 49.7 | 6207 | 0.5278 | 16530000 | 236100 | 293300 | 51.6 | 16530000 | 236100 | 293300 | 51.6 | 27760000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.033 |  |  |  | a | 0.21 | 0.74289 | 0.83295 | 0.82668 | 1205.8276 | HF SHS 150 x 6,3
HF SHS 150 x 6,3 | 729.847 | 150 | 150 | 6.3 |  |  | 28.1 | 28.6 | 3579 | 0.5838 | 12234000 | 163100 | 192000 | 58.5 | 12234000 | 163100 | 192000 | 58.5 | 19363000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163.1182 |  |  |  | a | 0.21 | 0.65527 | 0.76249 | 0.86777 | 729.847 | HF SHS 150 x 8
HF SHS 150 x 8 | 908.4483 | 150 | 150 | 8 |  |  | 35.1 | 35.8 | 4475 | 0.5794 | 14906000 | 198700 | 236900 | 57.7 | 14906000 | 198700 | 236900 | 57.7 | 23935000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.4749 |  |  |  | a | 0.21 | 0.66435 | 0.76944 | 0.86385 | 908.4483 | HF SHS 150 x 10
HF SHS 150 x 10 | 1109.1295 | 150 | 150 | 10 |  |  | 43.1 | 43.9 | 5493 | 0.5742 | 17732000 | 236400 | 286000 | 56.8 | 17732000 | 236400 | 286000 | 56.8 | 28955000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.533 |  |  |  | a | 0.21 | 0.67488 | 0.7776 | 0.85922 | 1109.1295 | HF SHS 150 x 12,5
HF SHS 150 x 12,5 | 1344.7755 | 150 | 150 | 12.5 |  |  | 52.7 | 53.7 | 6707 | 0.5678 | 20804000 | 277400 | 342100 | 55.7 | 20804000 | 277400 | 342100 | 55.7 | 34684000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.6578 |  |  |  | a | 0.21 | 0.68821 | 0.78808 | 0.85321 | 1344.7755 | HF SHS 150 x 16
HF SHS 150 x 16 | 1645.8024 | 150 | 150 | 16 |  |  | 65.2 | 66.4 | 8301 | 0.5588 | 24300000 | 324000 | 410700 | 54.1 | 24300000 | 324000 | 410700 | 54.1 | 41678000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.3172 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70856 | 0.80443 | 0.84368 | 1645.8024 | HF SHS 160 x 6,3
HF SHS 160 x 6,3 | 796.9792 | 160 | 160 | 6.3 |  |  | 30.1 | 30.6 | 3831 | 0.6238 | 14988000 | 187400 | 219900 | 62.6 | 14988000 | 187400 | 219900 | 62.6 | 23645000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 162.8295 |  |  |  | a | 0.21 | 0.61235 | 0.73078 | 0.88525 | 796.9792 | HF SHS 160 x 8
HF SHS 160 x 8 | 994.0199 | 160 | 160 | 8 |  |  | 37.6 | 38.4 | 4795 | 0.6194 | 18313000 | 228900 | 271800 | 61.8 | 18313000 | 228900 | 271800 | 61.8 | 29281000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.1762 |  |  |  | a | 0.21 | 0.62028 | 0.7365 | 0.88214 | 994.0199 | HF SHS 160 x 10
HF SHS 160 x 10 | 1216.5668 | 160 | 160 | 10 |  |  | 46.3 | 47.1 | 5893 | 0.6142 | 21858000 | 273200 | 329000 | 60.9 | 21858000 | 273200 | 329000 | 60.9 | 35506000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.2254 |  |  |  | a | 0.21 | 0.62945 | 0.74319 | 0.87848 | 1216.5668 | HF SHS 160 x 12,5
HF SHS 160 x 12,5 | 1479.8209 | 160 | 160 | 12.5 |  |  | 56.6 | 57.7 | 7207 | 0.6078 | 25758000 | 322000 | 394700 | 59.8 | 25758000 | 322000 | 394700 | 59.8 | 42666000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.3347 |  |  |  | a | 0.21 | 0.64102 | 0.75176 | 0.87375 | 1479.8209 | HF SHS 180 x 6,3
HF SHS 180 x 6,3 | 927.6893 | 180 | 180 | 6.3 |  |  | 34 | 34.7 | 4335 | 0.7038 | 21679000 | 240900 | 281300 | 70.7 | 21679000 | 240900 | 281300 | 70.7 | 34009000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 162.3529 |  |  |  | a | 0.21 | 0.5422 | 0.68292 | 0.91064 | 927.6893 | HF SHS 180 x 8
HF SHS 180 x 8 | 1160.7459 | 180 | 180 | 8 |  |  | 42.7 | 43.5 | 5435 | 0.6994 | 26608000 | 295600 | 348900 | 70 | 26608000 | 295600 | 348900 | 70 | 42245000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.6845 |  |  |  | a | 0.21 | 0.54762 | 0.68644 | 0.9088 | 1160.7459 | HF SHS 180 x 10
HF SHS 180 x 10 | 1425.5714 | 180 | 180 | 10 |  |  | 52.5 | 53.5 | 6693 | 0.6942 | 31934000 | 354800 | 423900 | 69.1 | 31934000 | 354800 | 423900 | 69.1 | 51422000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.7203 |  |  |  | a | 0.21 | 0.55475 | 0.69112 | 0.90636 | 1425.5714 | HF SHS 180 x 12,5
HF SHS 180 x 12,5 | 1742.0174 | 180 | 180 | 12.5 |  |  | 64.4 | 65.7 | 8207 | 0.6878 | 37903000 | 421100 | 511200 | 68 | 37903000 | 421100 | 511200 | 68 | 62108000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.8065 |  |  |  | a | 0.21 | 0.56372 | 0.69708 | 0.90323 | 1742.0174 | HF SHS 200 x 6,3
HF SHS 200 x 6,3 | 1055.9819 | 200 | 200 | 6.3 |  |  | 38 | 38.7 | 4839 | 0.7838 | 30112000 | 301100 | 350300 | 78.9 | 30112000 | 301100 | 350300 | 78.9 | 47027000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 161.9756 |  |  |  | a | 0.21 | 0.48585 | 0.64804 | 0.92861 | 1055.9819 | HF SHS 200 x 8
HF SHS 200 x 8 | 1323.547 | 200 | 200 | 8 |  |  | 47.7 | 48.6 | 6075 | 0.7794 | 37090000 | 370900 | 435600 | 78.1 | 37090000 | 370900 | 435600 | 78.1 | 58557000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 128.2963 |  |  |  | a | 0.21 | 0.49082 | 0.65099 | 0.9271 | 1323.547 | HF SHS 200 x 10
HF SHS 200 x 10 | 1629.3924 | 200 | 200 | 10 |  |  | 58.8 | 59.9 | 7493 | 0.7742 | 44709000 | 447100 | 530900 | 77.2 | 44709000 | 447100 | 530900 | 77.2 | 71488000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.3231 |  |  |  | a | 0.21 | 0.49654 | 0.65442 | 0.92534 | 1629.3924 | HF SHS 200 x 12,5
HF SHS 200 x 12,5 | 1997.2895 | 200 | 200 | 12.5 |  |  | 72.3 | 73.7 | 9207 | 0.7678 | 53365000 | 533600 | 642600 | 76.1 | 53365000 | 533600 | 642600 | 76.1 | 86685000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.3931 |  |  |  | a | 0.21 | 0.50372 | 0.65876 | 0.92311 | 1997.2895 | HF SHS 200 x 16
HF SHS 200 x 16 | 2486.2936 | 200 | 200 | 16 |  |  | 90.3 | 92 | 11501 | 0.7588 | 63935000 | 639400 | 785500 | 74.6 | 63935000 | 639400 | 785500 | 74.6 | 106150000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.9769 |  |  |  | a | 0.21 | 0.51385 | 0.66498 | 0.91992 | 2486.2936 | HF SHS 200 x 20
HF SHS 200 x 20 | 3006.0335 | 200 | 200 | 20 |  |  | 109.7 | 111.8 | 13971 | 0.7485 | 73934000 | 739300 | 929900 | 72.7 | 73934000 | 739300 | 929900 | 72.7 | 125794000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.5753 |  |  |  | a | 0.21 | 0.52728 | 0.67338 | 0.91558 | 3006.0335 | HF SHS 220 x 6,3
HF SHS 220 x 6,3 | 1182.6649 | 220 | 220 | 6.3 |  |  | 41.9 | 42.7 | 5343 | 0.8638 | 40488000 | 368100 | 426900 | 87.1 | 40488000 | 368100 | 426900 | 87.1 | 63002000 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 161.6695 |  |  |  | a | 0.21 | 0.44011 | 0.62206 | 0.94191 | 1182.6649 | HF SHS 220 x 10
HF SHS 220 x 10 | 1830.8324 | 220 | 220 | 10 |  |  | 65.1 | 66.3 | 8293 | 0.8542 | 60502000 | 550000 | 649800 | 85.4 | 60502000 | 550000 | 649800 | 85.4 | 96184000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.0025 |  |  |  | a | 0.21 | 0.44887 | 0.62687 | 0.93944 | 1830.8324 | HF SHS 220 x 12,5
HF SHS 220 x 12,5 | 2249.3769 | 220 | 220 | 12.5 |  |  | 80.1 | 81.7 | 10207 | 0.8478 | 72543000 | 659500 | 789100 | 84.3 | 72543000 | 659500 | 789100 | 84.3 | 116997000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.0606 |  |  |  | a | 0.21 | 0.45472 | 0.63013 | 0.93777 | 2249.3769 | HF SHS 220 x 16
HF SHS 220 x 16 | 2808.9962 | 220 | 220 | 16 |  |  | 100.3 | 102.3 | 12781 | 0.8388 | 87488000 | 795300 | 969000 | 82.7 | 87488000 | 795300 | 969000 | 82.7 | 143948000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.6287 |  |  |  | a | 0.21 | 0.46352 | 0.6351 | 0.93523 | 2808.9962 | HF SHS 250 x 6,3
HF SHS 250 x 6,3 | 1370.8094 | 250 | 250 | 6.3 |  |  | 47.9 | 48.8 | 6099 | 0.9838 | 60139000 | 481100 | 555900 | 99.3 | 60139000 | 481100 | 555900 | 99.3 | 93170000 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 161.3051 |  |  |  | a | 0.21 | 0.38603 | 0.59405 | 0.95642 | 1370.8094 | HF SHS 250 x 8
HF SHS 250 x 8 | 1723.7527 | 250 | 250 | 8 |  |  | 60.3 | 61.4 | 7675 | 0.9794 | 74548000 | 596400 | 694200 | 98.6 | 74548000 | 596400 | 694200 | 98.6 | 116501000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 127.6091 |  |  |  | a | 0.21 | 0.38878 | 0.59539 | 0.95572 | 1723.7527 | HF SHS 250 x 10
HF SHS 250 x 10 | 2129.9885 | 250 | 250 | 10 |  |  | 74.5 | 75.9 | 9493 | 0.9742 | 90552000 | 724400 | 850700 | 97.7 | 90552000 | 724400 | 850700 | 97.7 | 142961000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102.623 |  |  |  | a | 0.21 | 0.39236 | 0.59717 | 0.95479 | 2129.9885 | HF SHS 250 x 12,5
HF SHS 250 x 12,5 | 2623.5442 | 250 | 250 | 12.5 |  |  | 91.9 | 93.7 | 11707 | 0.9678 | 109153000 | 873200 | 1036800 | 96.6 | 109153000 | 873200 | 1036800 | 96.6 | 174531000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.6685 |  |  |  | a | 0.21 | 0.39682 | 0.5994 | 0.95362 | 2623.5442 | HF SHS 250 x 16
HF SHS 250 x 16 | 3288.4235 | 250 | 250 | 16 |  |  | 115.4 | 117.6 | 14701 | 0.9588 | 132667000 | 1061300 | 1280200 | 95 | 132667000 | 1061300 | 1280200 | 95 | 215910000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.2201 |  |  |  | a | 0.21 | 0.40351 | 0.60278 | 0.95186 | 3288.4235 | HF SHS 250 x 20
HF SHS 250 x 20 | 4011.1259 | 250 | 250 | 20 |  |  | 141.1 | 143.8 | 17971 | 0.9485 | 156092000 | 1248700 | 1534100 | 93.2 | 156092000 | 1248700 | 1534100 | 93.2 | 259155000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.7795 |  |  |  | a | 0.21 | 0.4113 | 0.60677 | 0.94979 | 4011.1259 | HF SHS 260 x 7,1
HF SHS 260 x 7,1 | 1608.0257 | 260 | 260 | 7.1 |  |  | 56 | 57 | 7128 | 1.0217 | 75673000 | 582100 | 674200 | 103 | 75673000 | 582100 | 674200 | 103 | 117552000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 143.3361 |  |  |  | a | 0.21 | 0.37217 | 0.58733 | 0.95997 | 1608.0257 | HF SHS 260 x 11
HF SHS 260 x 11 | 2438.2263 | 260 | 260 | 11 |  |  | 85 | 86.6 | 10826 | 1.0117 | 111115000 | 854700 | 1006300 | 101.3 | 111115000 | 854700 | 1006300 | 101.3 | 175941000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.451 |  |  |  | a | 0.21 | 0.37841 | 0.59033 | 0.95838 | 2438.2263 | HF SHS 300 x 8
HF SHS 300 x 8 | 2119.176 | 300 | 300 | 8 |  |  | 72.8 | 74.2 | 9275 | 1.1794 | 131281000 | 875200 | 1012900 | 119 | 131281000 | 875200 | 1012900 | 119 | 203767000 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127.159 |  |  |  | a | 0.21 | 0.32213 | 0.56471 | 0.97227 | 2119.176 | HF SHS 300 x 10
HF SHS 300 x 10 | 2624.3648 | 300 | 300 | 10 |  |  | 90.2 | 91.9 | 11493 | 1.1742 | 160261000 | 1068400 | 1245500 | 118.1 | 160261000 | 1068400 | 1245500 | 118.1 | 250875000 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 102.1665 |  |  |  | a | 0.21 | 0.32458 | 0.56576 | 0.97168 | 2624.3648 | HF SHS 300 x 12,5
HF SHS 300 x 12,5 | 3241.6485 | 300 | 300 | 12.5 |  |  | 111.5 | 113.7 | 14207 | 1.1678 | 194420000 | 1296100 | 1524800 | 117 | 194420000 | 1296100 | 1524800 | 117 | 307596000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.1989 |  |  |  | a | 0.21 | 0.32763 | 0.56707 | 0.97095 | 3241.6485 | HF SHS 300 x 16
HF SHS 300 x 16 | 4079.9162 | 300 | 300 | 16 |  |  | 140.5 | 143.2 | 17901 | 1.1588 | 238496000 | 1590000 | 1894900 | 115.4 | 238496000 | 1590000 | 1894900 | 115.4 | 382957000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.7338 |  |  |  | a | 0.21 | 0.33218 | 0.56905 | 0.96985 | 4079.9162 | HF SHS 350 x 8
HF SHS 350 x 8 | 2512.8752 | 350 | 350 | 8 |  |  | 85.4 | 87 | 10875 | 1.3794 | 211288000 | 1207400 | 1391600 | 139.4 | 211288000 | 1207400 | 1391600 | 139.4 | 326354000 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 126.8414 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27499 | 0.54568 | 0.98327 | 2512.8752 | HF SHS 350 x 10
HF SHS 350 x 10 | 3116.5173 | 350 | 350 | 10 |  |  | 105.9 | 107.9 | 13493 | 1.3742 | 258836000 | 1479100 | 1715300 | 138.5 | 258836000 | 1479100 | 1715300 | 138.5 | 402729000 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 101.8454 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27677 | 0.54636 | 0.98286 | 3116.5173 | HF SHS 350 x 12,5
HF SHS 350 x 12,5 | 3856.8705 | 350 | 350 | 12.5 |  |  | 131.2 | 133.7 | 16707 | 1.3678 | 315414000 | 1802400 | 2106600 | 137.4 | 315414000 | 1802400 | 2106600 | 137.4 | 495255000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 81.8699 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27899 | 0.54721 | 0.98236 | 3856.8705 | HF SHS 350 x 16
HF SHS 350 x 16 | 4867.497 | 350 | 350 | 16 |  |  | 165.6 | 168.8 | 21101 | 1.3588 | 389421000 | 2225300 | 2629700 | 135.8 | 389421000 | 2225300 | 2629700 | 135.8 | 619290000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.3951 |  |  |  | a | 0.21 | 0.28228 | 0.54848 | 0.9816 | 4867.497 | HF SHS 400 x 10
HF SHS 400 x 10 | 3607.6977 | 400 | 400 | 10 |  |  | 121.6 | 123.9 | 15493 | 1.5742 | 391276000 | 1956400 | 2260100 | 158.9 | 391276000 | 1956400 | 2260100 | 158.9 | 606023000 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101.6072 |  |  |  | a | 0.21 | 0.24124 | 0.53343 | 0.99089 | 3607.6977 | HF SHS 400 x 12,5
HF SHS 400 x 12,5 | 4470.8436 | 400 | 400 | 12.5 |  |  | 150.8 | 153.7 | 19207 | 1.5678 | 478386000 | 2391900 | 2782100 | 157.8 | 478386000 | 2391900 | 2782100 | 157.8 | 746884000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 81.6265 |  |  |  | a | 0.21 | 0.24292 | 0.53401 | 0.99052 | 4470.8436 | HF SHS 400 x 16
HF SHS 400 x 16 | 5653.6043 | 400 | 400 | 16 |  |  | 190.8 | 194.4 | 24301 | 1.5588 | 593442000 | 2967200 | 3484400 | 156.3 | 593442000 | 2967200 | 3484400 | 156.3 | 936911000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64.1455 |  |  |  | a | 0.21 | 0.24525 | 0.53483 | 0.99 | 5653.6043 | HF SHS 400 x 20
HF SHS 400 x 20 | 6968.2159 | 400 | 400 | 20 |  |  | 235.3 | 239.8 | 29971 | 1.5485 | 715347000 | 3576700 | 4246900 | 154.5 | 715347000 | 3576700 | 4246900 | 154.5 | 1143808000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.6666 |  |  |  | a | 0.21 | 0.24811 | 0.53583 | 0.98936 | 6968.2159 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | IPE 80
IPE 80 | 12.3996 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 6.0001 | 6.1147 | 764.3402 | 0.32782 | 801376.6927 | 20034.4173 | 23216.9588 | 32.3799 | 84890.3031 | 3690.8827 | 5817.5979 | 10.5387 | 6727.1258 | 115139406.7746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 428.8875 | 368.7048 | 329.6961 | 269.5135 | b | 0.34 | 3.6374 | 7.6997 | 0.069032 | 12.3996 | IPE 100
IPE 100 | 22.8585 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 8.1037 | 8.2586 | 1032.322 | 0.39978 | 1710121.2924 | 34202.4258 | 39406.8368 | 40.7011 | 159186.8221 | 5788.6117 | 9145.5856 | 12.4178 | 11533.9659 | 342103145.0713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387.2651 | 333.9872 | 300.2939 | 247.016 | b | 0.34 | 3.087 | 5.7554 | 0.094225 | 22.8585 | IPE 120
IPE 120 | 38.9612 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 10.37 | 10.5682 | 1321.022 | 0.47518 | 3177533.8877 | 52958.8981 | 60725.0362 | 49.0445 | 276681.8468 | 8646.3077 | 13580.5194 | 14.4722 | 16890.2388 | 871959883.4068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 359.7081 | 311.2608 | 278.5722 | 230.1249 | b | 0.34 | 2.6487 | 4.4242 | 0.1255 | 38.9612 | IPE 140
IPE 140 | 61.946 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 12.8944 | 13.1408 | 1642.602 | 0.55058 | 5412240.4365 | 77317.7205 | 88344.3796 | 57.4014 | 449178.1093 | 12306.2496 | 19246.6022 | 16.5365 | 24013.0219 | 1950604611.9844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 335.1891 | 290.7474 | 259.3446 | 214.9029 | b | 0.34 | 2.3181 | 3.5469 | 0.16048 | 61.946 | IPE 160
IPE 160 | 92.2944 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 15.7717 | 16.073 | 2009.131 | 0.62255 | 8692929.2618 | 108661.6158 | 123859.6513 | 65.7777 | 683145.5101 | 16662.0856 | 26099.9064 | 18.4396 | 35310.3056 | 3888651062.4927 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 309.8597 | 269.046 | 240.9002 | 200.0865 | b | 0.34 | 2.0789 | 2.9802 | 0.19548 | 92.2944 | IPE 180
IPE 180 | 132.9834 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 18.7986 | 19.1578 | 2394.731 | 0.69795 | 13169589.942 | 146328.7771 | 166414.9626 | 74.158 | 1008504.1088 | 22164.9255 | 34599.7261 | 20.5216 | 47237.7258 | 7321753075.0676 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 291.4518 | 253.4517 | 226.3302 | 188.3301 | b | 0.34 | 1.868 | 2.5282 | 0.23631 | 132.9834 | IPE 200
IPE 200 | 183.4254 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 22.36 | 22.7873 | 2848.4107 | 0.7682 | 19431682.5108 | 194316.8251 | 220638.6473 | 82.595 | 1423683.2729 | 28473.6655 | 44612.1577 | 22.3566 | 68483.3574 | 12745785999.1719 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 269.6936 | 234.5863 | 210.6438 | 175.5365 | b | 0.34 | 1.7146 | 2.2275 | 0.27402 | 183.4254 | IPE 220
IPE 220 | 255.2488 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 26.1958 | 26.6964 | 3337.0507 | 0.8476 | 27718387.9436 | 251985.3449 | 285406.0024 | 91.1386 | 2048861.5086 | 37252.0274 | 58110.4033 | 24.7785 | 89836.9011 | 22309856872.2652 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 253.9962 | 221.033 | 197.7794 | 164.8162 | b | 0.34 | 1.547 | 1.9257 | 0.32549 | 255.2488 | IPE 240
IPE 240 | 341.8674 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 30.7062 | 31.293 | 3911.6217 | 0.92185 | 38916262.364 | 324302.1864 | 366645.3334 | 99.7441 | 2836341.6458 | 47272.3608 | 73923.9079 | 26.9278 | 127414.5179 | 36679138597.0481 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 235.669 | 204.9911 | 184.0669 | 153.3891 | b | 0.34 | 1.4236 | 1.7213 | 0.37191 | 341.8674 | IPE 270
IPE 270 | 477.8657 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 36.0668 | 36.756 | 4594.5017 | 1.041 | 57897829.3963 | 428872.8103 | 483996.8175 | 112.2566 | 4198687.8429 | 62202.7829 | 96950.1362 | 30.23 | 157144.761 | 69467614268.8493 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 226.5856 | 197.2026 | 176.2977 | 146.9147 | b | 0.34 | 1.2681 | 1.4856 | 0.44259 | 477.8657 | IPE 300
IPE 300 | 643.9235 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 42.2424 | 43.0496 | 5381.2017 | 1.16 | 83561091.8585 | 557073.9457 | 628355.8865 | 124.6127 | 6037784.244 | 80503.7899 | 125218.8342 | 33.4965 | 197583.5902 | 124253980120.597 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 215.5741 | 187.6993 | 167.2489 | 139.3741 | b | 0.34 | 1.1444 | 1.3154 | 0.5092 | 643.9235 | IPE 330
IPE 330 | 804.8084 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 49.1459 | 50.085 | 6260.624 | 1.2541 | 117669047.3922 | 713145.7418 | 804330.6743 | 137.0952 | 7881421.7032 | 98517.7713 | 153678.3841 | 35.4808 | 275995.5035 | 196083826723.951 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200.3151 | 174.7585 | 156.5339 | 130.9774 | b | 0.34 | 1.0804 | 1.2333 | 0.54702 | 804.8084 | IPE 360
IPE 360 | 1007.3745 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 57.0925 | 58.1834 | 7272.924 | 1.3531 | 162656309.2066 | 903646.1623 | 1019146.9302 | 149.5481 | 10434519.6488 | 122759.0547 | 191099.3276 | 37.8775 | 370950.6613 | 309359162024.843 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 186.0459 | 162.6715 | 145.7461 | 122.3717 | b | 0.34 | 1.012 | 1.1501 | 0.58941 | 1007.3745 | IPE 400
IPE 400 | 1222.4153 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 66.3039 | 67.5709 | 8446.3576 | 1.4667 | 231283690.8891 | 1156418.4544 | 1307147.6394 | 165.4771 | 13178240.2801 | 146424.892 | 229000.2783 | 39.4997 | 504297.0424 | 482874034103.777 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 173.6544 | 152.3434 | 137.3373 | 116.0263 | b | 0.34 | 0.97047 | 1.1019 | 0.61586 | 1222.4153 | IPE 450
IPE 450 | 1489.3336 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 77.5743 | 79.0566 | 9882.0776 | 1.6051 | 337429418.0887 | 1499686.3026 | 1701793.121 | 184.7853 | 16758612.0609 | 176406.4427 | 276380.4033 | 41.1808 | 660739.5069 | 780951618975.031 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 162.4301 | 143.2034 | 129.5274 | 110.3007 | b | 0.34 | 0.93085 | 1.0575 | 0.64132 | 1489.3336 | IPE 500
IPE 500 | 1811.8907 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 90.6844 | 92.4173 | 11552.1576 | 1.7435 | 481985349.0717 | 1927941.3963 | 2194117.9773 | 204.261 | 21416877.8749 | 214168.7787 | 335879.0344 | 43.0573 | 886444.3204 | 1.2354e+12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150.9282 | 133.6155 | 121.1895 | 103.8767 | b | 0.34 | 0.89029 | 1.0137 | 0.66742 | 1811.8907 | IPE 550
IPE 550 | 2168.4424 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 105.5166 | 107.5328 | 13441.6026 | 1.8766 | 671165170.4233 | 2440600.6197 | 2787005.6113 | 223.4545 | 26675837.2262 | 254055.5926 | 400536.5488 | 44.5485 | 1217845.7709 | 1.8615e+12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 139.6111 | 123.9879 | 113.0818 | 97.4586 | b | 0.34 | 0.86048 | 0.9825 | 0.68648 | 2168.4424 | IPE 600
IPE 600 | 2604.1015 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 122.4478 | 124.7875 | 15598.4426 | 2.0148 | 920834571.7757 | 3069448.5726 | 3512399.7563 | 242.9686 | 33873424.774 | 307940.2252 | 485649.2789 | 46.6003 | 1646117.4572 | 2.8146e+12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129.1665 | 115.0625 | 105.1387 | 91.0347 | b | 0.34 | 0.8226 | 0.94417 | 0.71041 | 2604.1015 | Geen passend profiel

## database2 (hidden)
Profiel | Knik z-as | Geometrie |  |  |  |  | Profielgrootheden | [13 empty] | Doorsnedeklasse bij druk | [9 empty] | Profielfactor |  |  |  | Berekening knikkracht | [5 empty] | Opvolgend profiel
| Nb;Rd | h/d | b | tw/t | tf | r | G | G8 | A | AL | Iy | Wy;el | Wy;pl | iy | Iz | Wz;el | Wz;pl | iz | It | Iwa | kamertemperatuur |  |  |  |  | brand |  |  |  |  | Pcoating [m-1] |  | Pbox [m-1] |  | curve | a | l* | F | c | Nb,Rd
| [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [kg/m] | [mm2] | [m2/m] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | [mm] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | [mm] | [mm4] | [mm3] | S235 | S275 | S355 | S420 | S460 | S235 | S275 | S355 | S420 | S460 | 4-z. | 3-z. | 4-z. | 3-z. | [5 empty] | [kN]
| 0 | [39 empty] | CF CHS 76,1 x 5
CF CHS 76,1 x 5 | 80.776 | 76.1 |  | 5 |  |  | 8.7672 | 8.9347 | 1116.8362 | 0.23908 | 709220.2966 | 18639.1668 | 25317.7167 | 25.1997 | 709220.2966 | 18639.1668 | 25317.7167 | 25.1997 | 1418440.5931 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.0647 |  |  |  | c | 0.49 | 1.5212 | 1.9807 | 0.30777 | 80.776 | CF CHS 76,1 x 5,6
CF CHS 76,1 x 5,6 | 88.6216 | 76.1 |  | 5,6 |  |  | 9.7364 | 9.9224 | 1240.3008 | 0.23908 | 775437.5978 | 20379.4375 | 27891.9387 | 25.004 | 775437.5978 | 20379.4375 | 27891.9387 | 25.004 | 1550875.1956 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192.7558 |  |  |  | c | 0.49 | 1.5331 | 2.0018 | 0.30405 | 88.6216 | CF CHS 88,9 x 5
CF CHS 88,9 x 5 | 121.7354 | 88.9 |  | 5 |  |  | 10.3455 | 10.5432 | 1317.8981 | 0.27929 | 1163738.6332 | 26180.8466 | 35237.7167 | 29.7158 | 1163738.6332 | 26180.8466 | 35237.7167 | 29.7158 | 2327477.2664 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.919 |  |  |  | c | 0.49 | 1.29 | 1.5991 | 0.39307 | 121.7354 | CF CHS 88,9 x 5,6
CF CHS 88,9 x 5,6 | 134.0995 | 88.9 |  | 5,6 |  |  | 11.5041 | 11.7239 | 1465.4901 | 0.27929 | 1276854.082 | 28725.6261 | 38916.3227 | 29.5175 | 1276854.082 | 28725.6261 | 38916.3227 | 29.5175 | 2553708.1639 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190.5762 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2987 | 1.6124 | 0.38938 | 134.0995 | CF CHS 101,6 x 5
CF CHS 101,6 x 5 | 168.7553 | 101.6 |  | 5 |  |  | 11.9115 | 12.1391 | 1517.3893 | 0.31919 | 1774692.9471 | 34934.9005 | 46699.4667 | 34.199 | 1774692.9471 | 34934.9005 | 46699.4667 | 34.199 | 3549385.8942 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 210.352 |  |  |  | c | 0.49 | 1.1209 | 1.3538 | 0.47325 | 168.7553 | CF CHS 114,3 x 5
CF CHS 114,3 x 5 | 219.9759 | 114.3 |  | 5 |  |  | 13.4775 | 13.735 | 1716.8804 | 0.35908 | 2569202.0453 | 44955.4164 | 59774.1167 | 38.6838 | 2569202.0453 | 44955.4164 | 59774.1167 | 38.6838 | 5138404.0906 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 209.1491 |  |  |  | c | 0.49 | 0.99094 | 1.1848 | 0.54521 | 219.9759 | CF CHS 121 x 5
CF CHS 121 x 5 | 248.0151 | 121 |  | 5 |  |  | 14.3037 | 14.577 | 1822.1237 | 0.38013 | 3070506.2658 | 50752.1697 | 67321.6667 | 41.0503 | 3070506.2658 | 50752.1697 | 67321.6667 | 41.0503 | 6141012.5316 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208.6207 |  |  |  | c | 0.49 | 0.93381 | 1.1158 | 0.57921 | 248.0151 | CF CHS 127 x 5
CF CHS 127 x 5 | 273.4704 | 127 |  | 5 |  |  | 15.0435 | 15.331 | 1916.3715 | 0.39898 | 3571397.8715 | 56242.4862 | 74461.6667 | 43.1697 | 3571397.8715 | 56242.4862 | 74461.6667 | 43.1697 | 7142795.743 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208.1967 |  |  |  | c | 0.49 | 0.88797 | 1.0628 | 0.60724 | 273.4704 | CF CHS 133 x 5
CF CHS 133 x 5 | 299.1209 | 133 |  | 5 |  |  | 15.7834 | 16.085 | 2010.6193 | 0.41783 | 4124031.5082 | 62015.5114 | 81961.6667 | 45.2893 | 4124031.5082 | 62015.5114 | 81961.6667 | 45.2893 | 8248063.0164 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 207.8125 |  |  |  | c | 0.49 | 0.84641 | 1.0166 | 0.63307 | 299.1209 | CF CHS 139,7 x 5
CF CHS 139,7 x 5 | 327.8779 | 139.7 |  | 5 |  |  | 16.6095 | 16.9269 | 2115.8627 | 0.43888 | 4805412.3694 | 68796.1685 | 90762.1167 | 47.6564 | 4805412.3694 | 68796.1685 | 90762.1167 | 47.6564 | 9610824.7388 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 207.4239 |  |  |  | c | 0.49 | 0.80437 | 0.97157 | 0.65941 | 327.8779 | CF CHS 139,7 x 5,6
CF CHS 139,7 x 5,6 | 364.386 | 139.7 |  | 5,6 |  |  | 18.5198 | 18.8737 | 2359.2104 | 0.43888 | 5312402.1945 | 76054.4337 | 100762.2747 | 47.4528 | 5312402.1945 | 76054.4337 | 100762.2747 | 47.4528 | 10624804.389 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 186.0286 |  |  |  | c | 0.49 | 0.80782 | 0.9752 | 0.65724 | 364.386 | CF CHS 152,4 x 5,6
CF CHS 152,4 x 5,6 | 425.4631 | 152.4 |  | 5,6 |  |  | 20.2737 | 20.6611 | 2582.6405 | 0.47878 | 6967189.2463 | 91432.9297 | 120739.8827 | 51.9394 | 6967189.2463 | 91432.9297 | 120739.8827 | 51.9394 | 13934378.4925 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 185.3834 |  |  |  | c | 0.49 | 0.73804 | 0.90417 | 0.70102 | 425.4631 | CF CHS 159 x 5,6
CF CHS 159 x 5,6 | 457.1161 | 159 |  | 5,6 |  |  | 21.1852 | 21.59 | 2698.7538 | 0.49951 | 7948814.8481 | 99985.0924 | 131835.2747 | 54.2712 | 7948814.8481 | 99985.0924 | 131835.2747 | 54.2712 | 15897629.6962 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 185.0903 |  |  |  | c | 0.49 | 0.70633 | 0.8735 | 0.72077 | 457.1161 | CF CHS 168,3 x 5,6
CF CHS 168,3 x 5,6 | 501.5418 | 168.3 |  | 5,6 |  |  | 22.4696 | 22.8989 | 2862.3679 | 0.52873 | 9482541.8233 | 112686.1773 | 148297.7627 | 57.5572 | 9482541.8233 | 112686.1773 | 148297.7627 | 57.5572 | 18965083.6466 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 184.7177 |  |  |  | c | 0.49 | 0.666 | 0.83595 | 0.74561 | 501.5418 | CF CHS 168,3 x 6,3
CF CHS 168,3 x 6,3 | 560.5306 | 168.3 |  | 6.3 |  |  | 25.1695 | 25.6505 | 3206.3095 | 0.52873 | 10534205.4937 | 125183.666 | 165420.549 | 57.3189 | 10534205.4937 | 125183.666 | 165420.549 | 57.3189 | 21068410.9875 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164.903 |  |  |  | c | 0.49 | 0.66877 | 0.83848 | 0.74392 | 560.5306 | CF CHS 177,8 x 6,3
CF CHS 177,8 x 6,3 | 611.3277 | 177.8 |  | 6,3 |  |  | 26.6455 | 27.1547 | 3394.3338 | 0.55858 | 12496214.363 | 140564.841 | 185380.524 | 60.6753 | 12496214.363 | 140564.841 | 185380.524 | 60.6753 | 24992428.7261 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164.5611 |  |  |  | c | 0.49 | 0.63178 | 0.80536 | 0.76639 | 611.3277 | CF CHS 193,7 x 6,3
CF CHS 193,7 x 6,3 | 695.7346 | 193.7 |  | 6,3 |  |  | 29.1159 | 29.6722 | 3709.0271 | 0.60853 | 16300455.5626 | 168306.201 | 221331.537 | 66.2933 | 16300455.5626 | 168306.201 | 221331.537 | 66.2933 | 32600911.1252 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 164.0663 |  |  |  | c | 0.49 | 0.57824 | 0.75985 | 0.79821 | 695.7346 | CF CHS 219,1 x 6,3
CF CHS 219,1 x 6,3 | 829.2074 | 219.1 |  | 6,3 |  |  | 33.0622 | 33.694 | 4211.7448 | 0.68832 | 23861392.5834 | 217812.8031 | 285371.541 | 75.2691 | 23861392.5834 | 217812.8031 | 285371.541 | 75.2691 | 47722785.1667 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 163.4294 |  |  |  | c | 0.49 | 0.50928 | 0.70546 | 0.83779 | 829.2074 | CF CHS 244,5 x 6,3
CF CHS 244,5 x 6,3 | 961.4447 | 244.5 |  | 6.3 |  |  | 37.0085 | 37.7157 | 4714.4624 | 0.76812 | 33460266.5485 | 273703.6118 | 357540.561 | 84.2459 | 33460266.5485 | 273703.6118 | 357540.561 | 84.2459 | 66920533.097 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 162.9283 |  |  |  | c | 0.49 | 0.45502 | 0.666 | 0.86781 | 961.4447 | CF CHS 273 x 6,3
CF CHS 273 x 6,3 | 1108.8679 | 273 |  | 6,3 |  |  | 41.4365 | 42.2283 | 5278.5354 | 0.85765 | 46958233.5454 | 344016.363 | 448195.356 | 94.319 | 46958233.5454 | 344016.363 | 448195.356 | 94.319 | 93916467.0908 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 162.4797 |  |  |  | c | 0.49 | 0.40642 | 0.63316 | 0.89392 | 1108.8679 | CF CHS 323,9 x 6,3
CF CHS 323,9 x 6,3 | 1370.7754 | 323.9 |  | 6,3 |  |  | 49.3447 | 50.2876 | 6285.9499 | 1.0176 | 79288968.502 | 489589.1849 | 635562.837 | 112.3106 | 79288968.502 | 489589.1849 | 635562.837 | 112.3106 | 158577937.004 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 161.8788 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34131 | 0.59287 | 0.92796 | 1370.7754 | CF CHS 323,9 x 7,1
CF CHS 323,9 x 7,1 | 1540.228 | 323.9 |  | 7,1 |  |  | 55.4706 | 56.5306 | 7066.3215 | 1.0176 | 88693508.7454 | 547659.8255 | 712691.2077 | 112.0338 | 88693508.7454 | 547659.8255 | 712691.2077 | 112.0338 | 177387017.4909 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 144.0016 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34216 | 0.59336 | 0.92752 | 1540.228 | CF CHS 323,9 x 8
CF CHS 323,9 x 8 | 1729.6218 | 323.9 |  | 8 |  |  | 62.3245 | 63.5155 | 7939.433 | 1.0176 | 99100806.0013 | 611922.2353 | 798513.1467 | 111.7233 | 99100806.0013 | 611922.2353 | 798513.1467 | 111.7233 | 198201612.0026 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 128.1656 |  |  |  | c | 0.49 | 0.34311 | 0.59392 | 0.92703 | 1729.6218 | CF CHS 355,6 x 8
CF CHS 355,6 x 8 | 1936.1784 | 355.6 |  | 8 |  |  | 68.5787 | 69.8891 | 8736.1409 | 1.1172 | 132013746.352 | 742484.5127 | 966776.7467 | 122.9277 | 132013746.352 | 742484.5127 | 966776.7467 | 122.9277 | 264027492.704 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.8769 |  |  |  | c | 0.49 | 0.31184 | 0.57602 | 0.9431 | 1936.1784 | CF CHS 406,4 x 8
CF CHS 406,4 x 8 | 2266.8044 | 406.4 |  | 8 |  |  | 78.6011 | 80.1031 | 10012.8841 | 1.2767 | 198738927.8493 | 978045.9048 | 1269951.1467 | 140.8841 | 198738927.8493 | 978045.9048 | 1269951.1467 | 140.8841 | 397477855.6986 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.51 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27209 | 0.55468 | 0.96336 | 2266.8044 | CF CHS 406,4 x 8,8
CF CHS 406,4 x 8,8 | 2487.7747 | 406.4 |  | 8,8 |  |  | 86.2876 | 87.9364 | 10992.0557 | 1.2767 | 217317338.0863 | 1069475.089 | 1391381.8453 | 140.6073 | 217317338.0863 | 1069475.089 | 1391381.8453 | 140.6073 | 434634676.1725 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 116.1515 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27263 | 0.55496 | 0.96308 | 2487.7747 | CF CHS 406,4 x 10
CF CHS 406,4 x 10 | 2817.2868 | 406.4 |  | 10 |  |  | 97.7582 | 99.6262 | 12453.2733 | 1.2767 | 244758127.4149 | 1204518.3436 | 1571662.9333 | 140.1932 | 244758127.4149 | 1204518.3436 | 1571662.9333 | 140.1932 | 489516254.8298 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 102.5227 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27343 | 0.55537 | 0.96267 | 2817.2868 | CF CHS 406,4 x 12,5
CF CHS 406,4 x 12,5 | 3496.2863 | 406.4 |  | 12,5 |  |  | 121.4271 | 123.7473 | 15468.4168 | 1.2767 | 300306667.2871 | 1477887.1422 | 1940116.1667 | 139.3348 | 300306667.2871 | 1477887.1422 | 1940116.1667 | 139.3348 | 600613334.5741 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 82.5387 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27512 | 0.55625 | 0.96182 | 3496.2863 | CF CHS 508 x 10
CF CHS 508 x 10 | 3643.5 | 508 |  | 10 |  |  | 122.8143 | 125.1611 | 15645.1314 | 1.5959 | 485202460.5696 | 1910245.9078 | 2480373.3333 | 176.1051 | 485202460.5696 | 1910245.9078 | 2480373.3333 | 176.1051 | 970404921.1392 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102.008 |  |  |  | c | 0.49 | 0.21767 | 0.52802 | 0.991 | 3643.5 | CF CHS 508 x 12,5
CF CHS 508 x 12,5 | 4529.0164 | 508 |  | 12,5 |  |  | 152.7472 | 155.6659 | 19458.2395 | 1.5959 | 597554022.0091 | 2352574.8898 | 3069654.1667 | 175.2414 | 597554022.0091 | 2352574.8898 | 3069654.1667 | 175.2414 | 1195108044.0181 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 82.0182 |  |  |  | c | 0.49 | 0.21875 | 0.52852 | 0.99045 | 4529.0164 | CF CHS 508 x 14,2
CF CHS 508 x 14,2 | 5125.383 | 508 |  | 14,2 |  |  | 172.9255 | 176.2298 | 22028.722 | 1.5959 | 671986385.6069 | 2645615.6914 | 3463460.2773 | 174.6568 | 671986385.6069 | 2645615.6914 | 3463460.2773 | 174.6568 | 1343972771.2139 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 72.4476 |  |  |  | c | 0.49 | 0.21948 | 0.52886 | 0.99008 | 5125.383 | CF CHS 508 x 16
CF CHS 508 x 16 | 5751.7297 | 508 |  | 16 |  |  | 194.1353 | 197.8449 | 24730.6174 | 1.5959 | 749090400.1088 | 2949174.8036 | 3874389.3333 | 174.0402 | 749090400.1088 | 2949174.8036 | 3874389.3333 | 174.0402 | 1498180800.2176 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 64.5325 |  |  |  | c | 0.49 | 0.22026 | 0.52922 | 0.98968 | 5751.7297 | CF CHS 508 x 20
CF CHS 508 x 20 | 7124.8474 | 508 |  | 20 |  |  | 240.6963 | 245.2956 | 30661.9443 | 1.5959 | 914277855.1087 | 3599519.1146 | 4765546.6667 | 172.6789 | 914277855.1087 | 3599519.1146 | 4765546.6667 | 172.6789 | 1828555710.2173 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52.0492 |  |  |  | c | 0.49 | 0.22199 | 0.53003 | 0.9888 | 7124.8474 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | CF SHS 20 x 2
CF SHS 20 x 2 | 1.0142 | 20 | 20 | 2 |  |  | 1.0495 | 1.0696 | 133.6991 | 0.073133 | 6921.6636 | 692.1664 | 876.8613 | 7.1952 | 6921.6636 | 692.1664 | 876.8613 | 7.1952 | 12179.4682 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 546.995 |  |  |  | c | 0.49 | 5.3276 | 15.9481 | 0.032279 | 1.0142 | CF SHS 25 x 2
CF SHS 25 x 2 | 2.1209 | 25 | 25 | 2 |  |  | 1.3635 | 1.3896 | 173.6991 | 0.093133 | 14834.9231 | 1186.7938 | 1466.1091 | 9.2415 | 14834.9231 | 1186.7938 | 1466.1091 | 9.2415 | 25337.8884 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 536.1728 |  |  |  | c | 0.49 | 4.1479 | 10.0699 | 0.051959 | 2.1209 | CF SHS 30 x 2
CF SHS 30 x 2 | 3.7956 | 30 | 30 | 2 |  |  | 1.6775 | 1.7096 | 213.6991 | 0.11313 | 27219.4214 | 1814.6281 | 2205.3569 | 11.2859 | 27219.4214 | 1814.6281 | 2205.3569 | 11.2859 | 45541.0855 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 529.402 |  |  |  | c | 0.49 | 3.3965 | 7.0514 | 0.075581 | 3.7956 | CF SHS 35 x 2
CF SHS 35 x 2 | 6.1262 | 35 | 35 | 2 |  |  | 1.9915 | 2.0296 | 253.6991 | 0.13313 | 45075.1587 | 2575.7234 | 3094.6047 | 13.3294 | 45075.1587 | 2575.7234 | 3094.6047 | 13.3294 | 74288.8368 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 524.7663 |  |  |  | c | 0.49 | 2.8759 | 5.2909 | 0.10276 | 6.1262 | CF SHS 40 x 2
CF SHS 40 x 2 | 9.1844 | 40 | 40 | 2 |  |  | 2.3055 | 2.3496 | 293.6991 | 0.15313 | 69402.1349 | 3470.1067 | 4133.8525 | 15.3722 | 69402.1349 | 3470.1067 | 4133.8525 | 15.3722 | 113081.1604 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 521.3933 |  |  |  | c | 0.49 | 2.4937 | 4.1712 | 0.13307 | 9.1844 | CF SHS 40 x 2,5
CF SHS 40 x 2,5 | 10.9067 | 40 | 40 | 2.5 |  |  | 2.8174 | 2.8712 | 358.9049 | 0.15142 | 82151.2882 | 4107.5644 | 4966.9063 | 15.1293 | 82151.2882 | 4107.5644 | 4966.9063 | 15.1293 | 136549.9639 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 421.8832 |  |  |  | c | 0.49 | 2.5337 | 4.2816 | 0.12931 | 10.9067 | CF SHS 50 x 2
CF SHS 50 x 2 | 17.6784 | 50 | 50 | 2 |  |  | 2.9335 | 2.9896 | 373.6991 | 0.19313 | 141469.8039 | 5658.7922 | 6662.348 | 19.4568 | 141469.8039 | 5658.7922 | 6662.348 | 19.4568 | 226798.8939 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 516.8135 |  |  |  | c | 0.49 | 1.9702 | 2.8745 | 0.2013 | 17.6784 | CF SHS 60 x 2
CF SHS 60 x 2 | 29.4625 | 60 | 60 | 2 |  |  | 3.5615 | 3.6296 | 453.6991 | 0.23313 | 251422.4285 | 8380.7476 | 9790.8436 | 23.5406 | 251422.4285 | 8380.7476 | 9790.8436 | 23.5406 | 398694.086 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 513.8488 |  |  |  | c | 0.49 | 1.6284 | 2.1758 | 0.27633 | 29.4625 | CF SHS 70 x 2
CF SHS 70 x 2 | 44.3763 | 70 | 70 | 2 |  |  | 4.1895 | 4.2696 | 533.6991 | 0.27313 | 407260.0087 | 11636.0002 | 13519.3391 | 27.6241 | 407260.0087 | 11636.0002 | 13519.3391 | 27.6241 | 640767.4977 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 511.7729 |  |  |  | c | 0.49 | 1.3877 | 1.7538 | 0.35382 | 44.3763 | CF SHS 70 x 3
CF SHS 70 x 3 | 63.2519 | 70 | 70 | 3 |  |  | 6.1295 | 6.2466 | 780.823 | 0.2697 | 575266.4032 | 16436.1829 | 19415.867 | 27.143 | 575266.4032 | 16436.1829 | 19415.867 | 27.143 | 926545.5045 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345.4036 |  |  |  | c | 0.49 | 1.4123 | 1.7943 | 0.34471 | 63.2519 | CF SHS 80 x 3
CF SHS 80 x 3 | 89.0868 | 80 | 80 | 3 |  |  | 7.0715 | 7.2066 | 900.823 | 0.3097 | 878425.6487 | 21960.6412 | 25779.9821 | 31.2272 | 878425.6487 | 21960.6412 | 25779.9821 | 31.2272 | 1402518.4668 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 343.7957 |  |  |  | c | 0.49 | 1.2276 | 1.5052 | 0.42083 | 89.0868 | CF SHS 90 x 3
CF SHS 90 x 3 | 118.0192 | 90 | 90 | 3 |  |  | 8.0135 | 8.1666 | 1020.823 | 0.3497 | 1272826.0443 | 28285.0232 | 33044.0971 | 35.3109 | 1272826.0443 | 28285.0232 | 33044.0971 | 35.3109 | 2018389.8426 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 342.5659 |  |  |  | c | 0.49 | 1.0856 | 1.3062 | 0.49197 | 118.0192 | CF SHS 100 x 3
CF SHS 100 x 3 | 148.9848 | 100 | 100 | 3 |  |  | 8.9555 | 9.1266 | 1140.823 | 0.3897 | 1770467.59 | 35409.3518 | 41208.2121 | 39.3944 | 1770467.59 | 35409.3518 | 41208.2121 | 39.3944 | 2792160.3174 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 341.5947 |  |  |  | c | 0.49 | 0.97306 | 1.1628 | 0.55572 | 148.9848 | CF SHS 100 x 4
CF SHS 100 x 4 | 192.7242 | 100 | 100 | 4 |  |  | 11.7342 | 11.9584 | 1494.7964 | 0.38627 | 2263516.8621 | 45270.3372 | 53298.7841 | 38.9135 | 2263516.8621 | 45270.3372 | 53298.7841 | 38.9135 | 3628782.3026 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 258.4067 |  |  |  | c | 0.49 | 0.98509 | 1.1775 | 0.54864 | 192.7242 | CF SHS 110 x 4
CF SHS 110 x 4 | 235.2899 | 110 | 110 | 4 |  |  | 12.9902 | 13.2384 | 1654.7964 | 0.42627 | 3059367.9479 | 55624.8718 | 65212.7664 | 42.9975 | 3059367.9479 | 55624.8718 | 65212.7664 | 42.9975 | 4875589.0604 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 257.5939 |  |  |  | c | 0.49 | 0.89152 | 1.0668 | 0.60505 | 235.2899 | CF SHS 120 x 4
CF SHS 120 x 4 | 278.5931 | 120 | 120 | 4 |  |  | 14.2462 | 14.5184 | 1814.7964 | 0.46627 | 4022758.856 | 67045.9809 | 78326.7486 | 47.0813 | 4022758.856 | 67045.9809 | 78326.7486 | 47.0813 | 6379109.7159 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 256.9244 |  |  |  | c | 0.49 | 0.81419 | 0.98193 | 0.65324 | 278.5931 | CF SHS 140 x 4
CF SHS 140 x 4 | 365.4717 | 140 | 140 | 4 |  |  | 16.7582 | 17.0784 | 2134.7964 | 0.54627 | 6516160.1393 | 93088.002 | 108154.7131 | 55.2481 | 6516160.1393 | 93088.002 | 108154.7131 | 55.2481 | 10252272.8499 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 255.8864 |  |  |  | c | 0.49 | 0.69384 | 0.8617 | 0.7285 | 365.4717 | CF SHS 150 x 4
CF SHS 150 x 4 | 408.6337 | 150 | 150 | 4 |  |  | 18.0142 | 18.3584 | 2294.7964 | 0.58627 | 8078170.5145 | 107708.9402 | 124868.6953 | 59.3314 | 8078170.5145 | 107708.9402 | 124868.6953 | 59.3314 | 12669927.3404 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 255.476 |  |  |  | c | 0.49 | 0.64609 | 0.81801 | 0.75774 | 408.6337 | CF SHS 150 x 5
CF SHS 150 x 5 | 502.8068 | 150 | 150 | 5 |  |  | 22.2596 | 22.685 | 2835.6194 | 0.58283 | 9821188.6132 | 130949.1815 | 152981.9309 | 58.8516 | 9821188.6132 | 130949.1815 | 152981.9309 | 58.8516 | 15573992.1005 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 205.5395 |  |  |  | c | 0.49 | 0.65136 | 0.82271 | 0.75455 | 502.8068 | CF SHS 160 x 5
CF SHS 160 x 5 | 556.4165 | 160 | 160 | 5 |  |  | 23.8296 | 24.285 | 3035.6194 | 0.62283 | 12023565.0746 | 150294.5634 | 175160.0281 | 62.9351 | 12023565.0746 | 150294.5634 | 175160.0281 | 62.9351 | 19001180.8093 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 205.1745 |  |  |  | c | 0.49 | 0.60909 | 0.78572 | 0.77998 | 556.4165 | CF SHS 160 x 6
CF SHS 160 x 6 | 658.1012 | 160 | 160 | 6 |  |  | 28.2858 | 28.8263 | 3603.292 | 0.6194 | 14054810.3788 | 175685.1297 | 206239.8564 | 62.4544 | 14054810.3788 | 175685.1297 | 206239.8564 | 62.4544 | 22440285.5567 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 171.8979 |  |  |  | c | 0.49 | 0.61378 | 0.78974 | 0.77719 | 658.1012 | CF SHS 180 x 6
CF SHS 180 x 6 | 785.6532 | 180 | 180 | 6 |  |  | 32.0538 | 32.6663 | 4083.292 | 0.6994 | 20365216.7084 | 226280.1856 | 264352.7765 | 70.6219 | 20365216.7084 | 226280.1856 | 264352.7765 | 70.6219 | 32294237.481 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 171.2829 |  |  |  | c | 0.49 | 0.5428 | 0.7313 | 0.81875 | 785.6532 | CF SHS 200 x 6
CF SHS 200 x 6 | 912.0443 | 200 | 200 | 6 |  |  | 35.8218 | 36.5063 | 4563.292 | 0.7794 | 28327481.4393 | 283274.8144 | 329665.6966 | 78.7889 | 28327481.4393 | 283274.8144 | 329665.6966 | 78.7889 | 44674585.6172 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 170.7974 |  |  |  | c | 0.49 | 0.48653 | 0.68856 | 0.85049 | 912.0443 | CF SHS 220 x 6
CF SHS 220 x 6 | 1037.6182 | 220 | 220 | 6 |  |  | 39.5898 | 40.3463 | 5043.292 | 0.8594 | 38133604.5716 | 346669.1325 | 402178.6166 | 86.9555 | 38133604.5716 | 346669.1325 | 402178.6166 | 86.9555 | 59869304.5268 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 170.4042 |  |  |  | c | 0.49 | 0.44084 | 0.65617 | 0.8755 | 1037.6182 | CF SHS 250 x 6
CF SHS 250 x 6 | 1225.0128 | 250 | 250 | 6 |  |  | 45.2418 | 46.1063 | 5763.292 | 0.9794 | 56720023.7724 | 453760.1902 | 524447.9967 | 99.2048 | 56720023.7724 | 453760.1902 | 524447.9967 | 99.2048 | 88568396.6307 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 169.9373 |  |  |  | c | 0.49 | 0.38641 | 0.62032 | 0.90449 | 1225.0128 | CF SHS 300 x 6
CF SHS 300 x 6 | 1536.0363 | 300 | 300 | 6 |  |  | 54.6618 | 55.7063 | 6963.292 | 1.1794 | 99636681.1138 | 664244.5408 | 764230.2969 | 119.6196 | 99636681.1138 | 664244.5408 | 764230.2969 | 119.6196 | 154552253.8896 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 169.3737 |  |  |  | c | 0.49 | 0.32046 | 0.58086 | 0.93868 | 1536.0363 | CF SHS 300 x 8
CF SHS 300 x 8 | 2009.2282 | 300 | 300 | 8 |  |  | 71.6253 | 72.994 | 9124.2477 | 1.1657 | 128006870.813 | 853379.1388 | 990674.8702 | 118.4454 | 128006870.813 | 853379.1388 | 990674.8702 | 118.4454 | 203379264.7977 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.7545 |  |  |  | c | 0.49 | 0.32364 | 0.58266 | 0.93705 | 2009.2282 | CF SHS 350 x 8
CF SHS 350 x 8 | 2422.7868 | 350 | 350 | 8 |  |  | 84.1853 | 85.794 | 10724.2477 | 1.3657 | 206807002.4798 | 1181754.2999 | 1365581.0632 | 138.867 | 206807002.4798 | 1181754.2999 | 1365581.0632 | 138.867 | 325945720.4305 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127.3435 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27604 | 0.55673 | 0.96135 | 2422.7868 | CF SHS 350 x 10
CF SHS 350 x 10 | 2991.653 | 350 | 350 | 10 |  |  | 104.0646 | 106.0531 | 13256.6371 | 1.3571 | 251891369.2579 | 1439379.2529 | 1674828.8925 | 137.8447 | 251891369.2579 | 1439379.2529 | 1674828.8925 | 137.8447 | 401811979.4434 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102.3698 |  |  |  | c | 0.49 | 0.27809 | 0.5578 | 0.96031 | 2991.653 | CF SHS 400 x 10
CF SHS 400 x 10 | 3508.3376 | 400 | 400 | 10 |  |  | 119.7646 | 122.0531 | 15256.6371 | 1.5571 | 382159878.7154 | 1910799.3936 | 2213744.8191 | 158.268 | 382159878.7154 | 1910799.3936 | 2213744.8191 | 158.268 | 605053120.9102 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 102.0592 |  |  |  | c | 0.49 | 0.2422 | 0.53967 | 0.97853 | 3508.3376 | CF SHS 400 x 12,5
CF SHS 400 x 12,5 | 4295.444 | 400 | 400 | 12.5 |  |  | 146.8293 | 149.635 | 18704.3693 | 1.5356 | 458765381.0117 | 2293826.9051 | 2682689.1715 | 156.6115 | 458765381.0117 | 2293826.9051 | 2682689.1715 | 156.6115 | 746789000.2528 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 82.0995 |  |  |  | c | 0.49 | 0.24477 | 0.54092 | 0.97723 | 4295.444 | CF SHS 400 x 16
CF SHS 400 x 16 | 5382.8598 | 400 | 400 | 16 |  |  | 184.2963 | 187.8179 | 23477.2386 | 1.5176 | 561536121.7148 | 2807680.6086 | 3322097.6 | 154.6555 | 561536121.7148 | 2807680.6086 | 3322097.6 | 154.6555 | 933912054.3848 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.641 |  |  |  | c | 0.49 | 0.24786 | 0.54244 | 0.97566 | 5382.8598 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HD 260 x 54,1
HD 260 x 54,1 | 1270.1371 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 54.141 | 55.1755 | 6896.9426 | 1.4738 | 79805655.5814 | 654144.7179 | 714454.7979 | 107.5693 | 27880490.1809 | 214465.3091 | 327734.1242 | 63.5802 | 273889.38 | 374187682761.112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 213.6884 | 175.9905 | 146.1517 | 108.4539 | c | 0.49 | 0.60291 | 0.78046 | 0.78366 | 1270.1371 | HD 260 x 68,2
HD 260 x 68,2 | 1614.702 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.1532 | 69.4555 | 8681.9426 | 1.4838 | 104549554.3314 | 836396.4347 | 919771.0479 | 109.7369 | 36675632.2908 | 282120.2484 | 430168.8455 | 64.9951 | 520318.9202 | 504968898475.961 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 170.906 | 140.9588 | 117.4852 | 87.538 | c | 0.49 | 0.58979 | 0.76942 | 0.79142 | 1614.702 | HD 320 x 74,2
HD 320 x 74,2 | 1836.7756 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 74.2436 | 75.6622 | 9457.779 | 1.7396 | 164473636.1206 | 1092848.0805 | 1196204.1325 | 131.8723 | 49590908.7909 | 330606.0586 | 505741.1476 | 72.4113 | 495178.0787 | 1.0199e+12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 183.9381 | 152.2182 | 127.0911 | 95.3712 | c | 0.49 | 0.52938 | 0.72082 | 0.82642 | 1836.7756 | HD 320 x 97,6
HD 320 x 97,6 | 2444.917 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 97.6287 | 99.4942 | 12436.779 | 1.7556 | 229285914.3706 | 1479263.9637 | 1628089.3825 | 135.7797 | 69852387.6333 | 465682.5842 | 709739.7871 | 74.944 | 1088778.6015 | 1.4825e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 141.1657 | 117.0437 | 98.0961 | 73.9741 | c | 0.49 | 0.51149 | 0.70713 | 0.83654 | 2444.917 | HD 320 x 127
HD 320 x 127 | 3182.2848 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.6541 | 129.0742 | 16134.279 | 1.7706 | 308235422.4956 | 1926471.3906 | 2149240.0075 | 138.2186 | 92388251.5994 | 615921.6773 | 939096.6983 | 75.6717 | 2293018.4031 | 2.0261e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 109.7444 | 91.1504 | 76.855 | 58.261 | c | 0.49 | 0.50657 | 0.70342 | 0.83931 | 3182.2848 | HD 360 x 134
HD 360 x 134 | 3581.2121 | 356 | 369 | 11.2 | 18 | 15 | 133.93 | 136.4891 | 17061.1417 | 2.1398 | 415087501.1378 | 2331952.2536 | 2561971.5397 | 155.9789 | 150784692.5565 | 817261.2063 | 1237212.9181 | 94.0101 | 1682660.4572 | 4.2791e+12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 125.4223 | 103.7942 | 84.9885 | 63.3604 | c | 0.49 | 0.40776 | 0.63403 | 0.89321 | 3581.2121 | HD 360 x 147
HD 360 x 147 | 3946.6976 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 15 | 147.4706 | 150.2885 | 18786.0617 | 2.1496 | 462886257.2782 | 2571590.3182 | 2838267.06 | 156.9709 | 167223545.9739 | 903911.0593 | 1369263.275 | 94.3476 | 2228088.7271 | 4.8064e+12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114.4278 | 94.7324 | 77.7172 | 58.0217 | c | 0.49 | 0.4063 | 0.63308 | 0.89399 | 3946.6976 | HD 360 x 162
HD 360 x 162 | 4339.6853 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 15 | 161.946 | 165.0405 | 20630.0617 | 2.1596 | 515392075.9449 | 2831824.5931 | 3139271.06 | 158.0588 | 185619139.431 | 1000642.2611 | 1516387.3058 | 94.8552 | 2942917.2264 | 5.3971e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 104.6845 | 86.701 | 71.2552 | 53.2718 | c | 0.49 | 0.40412 | 0.63167 | 0.89514 | 4339.6853 | HD 360 x 179
HD 360 x 179 | 4805.5718 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | 15 | 179.1805 | 182.6043 | 22825.5417 | 2.1722 | 574404317.6718 | 3121762.596 | 3482303.2738 | 158.6347 | 206829872.8131 | 1109007.3609 | 1682698.4872 | 95.191 | 3910952.8236 | 6.0774e+12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 95.1674 | 78.8261 | 64.9273 | 48.5859 | c | 0.49 | 0.4027 | 0.63074 | 0.89589 | 4805.5718 | HD 400 x 187
HD 400 x 187 | 5063.3241 | 368 | 391 | 15 | 24 | 15 | 186.525 | 190.0891 | 23761.1417 | 2.2442 | 601834418.4711 | 3270839.2308 | 3642351.5397 | 159.1493 | 239220151.1798 | 1223632.4869 | 1854667.6872 | 100.338 | 4118995.8603 | 7.0282e+12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94.4503 | 77.9949 | 63.8858 | 47.4304 | c | 0.49 | 0.38204 | 0.61758 | 0.90678 | 5063.3241 | HD 400 x 216
HD 400 x 216 | 5882.5833 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 15 | 216.2661 | 220.3986 | 27549.8217 | 2.2656 | 711384715.3966 | 3794051.8154 | 4262353.1433 | 160.6915 | 282536352.0196 | 1434194.6803 | 2176249.6711 | 101.2693 | 6320712.117 | 8.4563e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 82.2382 | 67.9368 | 55.8261 | 41.5248 | c | 0.49 | 0.37853 | 0.61538 | 0.90862 | 5882.5833 | HD 400 x 237
HD 400 x 237 | 6429.412 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 15 | 236.2189 | 240.7327 | 30091.5817 | 2.2764 | 787774999.9068 | 4146184.21 | 4685612.2673 | 161.8 | 310416687.7453 | 1571730.0645 | 2386990.8924 | 101.5664 | 8176319.9576 | 9.4209e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75.6507 | 62.5241 | 51.5094 | 38.3828 | c | 0.49 | 0.37742 | 0.61469 | 0.9092 | 6429.412 | HD 400 x 262
HD 400 x 262 | 7160.3605 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 | 15 | 262.664 | 267.6831 | 33460.3817 | 2.298 | 894060602.9158 | 4620468.2321 | 5259532.992 | 163.4625 | 350188261.1296 | 1759740.0057 | 2675772.6902 | 102.3023 | 11028577.6591 | 1.0859e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.6797 | 56.785 | 46.9212 | 35.0265 | c | 0.49 | 0.37471 | 0.61301 | 0.91062 | 7160.3605 | HD 400 x 287
HD 400 x 287 | 7847.8883 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 | 15 | 287.5253 | 293.0194 | 36627.4217 | 2.311 | 997061718.9822 | 5074105.4401 | 5812725.0115 | 164.9901 | 387829922.9083 | 1944009.6386 | 2957043.1875 | 102.9005 | 14467655.2346 | 1.2208e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.0961 | 52.2026 | 43.2463 | 32.3528 | c | 0.49 | 0.37253 | 0.61166 | 0.91176 | 7847.8883 | HD 400 x 314
HD 400 x 314 | 8559.6496 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 15 | 313.3356 | 319.3229 | 39915.3617 | 2.3264 | 1102322421.942 | 5525425.6739 | 6374007.9145 | 166.1821 | 426037102.8722 | 2124873.331 | 3236481.3379 | 103.3127 | 18447941.2941 | 1.3626e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.2845 | 48.2383 | 40.0848 | 30.0386 | c | 0.49 | 0.37104 | 0.61074 | 0.91253 | 8559.6496 | HD 400 x 347
HD 400 x 347 | 9496.7436 | 407 | 404 | 27.2 | 43.7 | 15 | 346.9375 | 353.5669 | 44195.8617 | 2.3498 | 1249445173.2838 | 6139779.7213 | 7138786.0393 | 168.1387 | 480850620.6562 | 2380448.6171 | 3628656.6673 | 104.3072 | 24735774.5334 | 1.5707e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.169 | 44.0278 | 36.7003 | 27.5591 | c | 0.49 | 0.3675 | 0.60857 | 0.91438 | 9496.7436 | HD 400 x 382
HD 400 x 382 | 10478.4944 | 416 | 406 | 29.8 | 48 | 15 | 382.3354 | 389.6411 | 48705.1417 | 2.3706 | 1413169757.1378 | 6794085.3709 | 7964719.5397 | 170.3373 | 536158883.5738 | 2641176.7664 | 4030632.1354 | 104.9203 | 32731102.845 | 1.7955e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.6735 | 40.3376 | 33.7541 | 25.4183 | c | 0.49 | 0.36536 | 0.60725 | 0.9155 | 10478.4944 | HD 400 x 421
HD 400 x 421 | 11574.2975 | 425 | 409 | 32.8 | 52.6 | 15 | 421.6186 | 429.6751 | 53709.3817 | 2.3946 | 1595811519.122 | 7509701.2665 | 8880457.1135 | 172.3716 | 600814459.9896 | 2937968.0195 | 4489318.3559 | 105.7658 | 43206837.1024 | 20583344088092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.5853 | 36.9702 | 31.056 | 23.441 | c | 0.49 | 0.36244 | 0.60548 | 0.91702 | 11574.2975 | HD 400 x 463
HD 400 x 463 | 12725.7345 | 435 | 412 | 35.8 | 57.4 | 15 | 462.7881 | 471.6312 | 58953.9017 | 2.4206 | 1801618322.4196 | 8283302.6318 | 9877687.6918 | 174.8136 | 670353369.2397 | 3254142.5691 | 4978352.4424 | 106.634 | 56249733.7439 | 2.3587e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.06 | 34.0715 | 28.7343 | 21.7458 | c | 0.49 | 0.35948 | 0.60369 | 0.91855 | 12725.7345 | HD 400 x 509
HD 400 x 509 | 14038.7222 | 446 | 416 | 39.1 | 62.7 | 15 | 509.4258 | 519.16 | 64895.0017 | 2.452 | 2045277482.3401 | 9171647.9029 | 11032721.1612 | 177.5295 | 754008889.1422 | 3625042.7363 | 5552262.7656 | 107.791 | 73582187.5227 | 2.7306e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.7848 | 31.3745 | 26.566 | 20.1556 | c | 0.49 | 0.35563 | 0.60136 | 0.92055 | 14038.7222 | HD 400 x 551
HD 400 x 551 | 15191.5205 | 455 | 418 | 42 | 67.6 | 15 | 550.586 | 561.1067 | 70138.3417 | 2.4722 | 2261101972.8452 | 9938909.7707 | 12050776.9655 | 179.5487 | 824947349.8669 | 3947116.5065 | 6051406.0995 | 108.4515 | 92037721.7364 | 3.0485e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.2482 | 29.2885 | 24.8937 | 18.934 | c | 0.49 | 0.35346 | 0.60006 | 0.92168 | 15191.5205 | HD 400 x 592
HD 400 x 592 | 16375.2096 | 465 | 421 | 45 | 72.3 | 15 | 592.5788 | 603.9019 | 75487.7417 | 2.4982 | 2501608024.6906 | 10759604.4073 | 13138296.378 | 182.0419 | 901716087.2174 | 4283686.8751 | 6574457.462 | 109.2941 | 112949783.8018 | 3.4197e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.0947 | 27.5177 | 23.474 | 17.8969 | c | 0.49 | 0.35074 | 0.59844 | 0.92309 | 16375.2096 | HD 400 x 634
HD 400 x 634 | 17557.4136 | 474 | 424 | 47.6 | 77.1 | 15 | 634.2519 | 646.3714 | 80796.4217 | 2.523 | 2741711671.7322 | 11568403.6782 | 14222093.2615 | 184.2107 | 982509667.9784 | 4634479.5659 | 7116756.2081 | 110.2738 | 136819844.7981 | 3.8029e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.2272 | 25.9795 | 22.2287 | 16.981 | c | 0.49 | 0.34762 | 0.59659 | 0.9247 | 17557.4136 | HD 400 x 677
HD 400 x 677 | 18794.4776 | 483 | 428 | 51.2 | 81.5 | 15 | 677.778 | 690.7291 | 86341.1417 | 2.5498 | 2994695445.4711 | 12400395.2193 | 15346098.5397 | 186.2376 | 1068713260.273 | 4993987.1975 | 7680054.7511 | 111.2556 | 163548798.0802 | 4.2243e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.5322 | 24.5752 | 21.1023 | 16.1453 | c | 0.49 | 0.34455 | 0.59477 | 0.92628 | 18794.4776 | HD 400 x 744
HD 400 x 744 | 20679.9644 | 498 | 432 | 55.6 | 88.9 | 15 | 744.226 | 758.4469 | 94805.8617 | 2.587 | 3421211501.4462 | 13739805.2267 | 17166818.2898 | 189.9645 | 1199318164.1104 | 5552398.9079 | 8548916.6307 | 112.4733 | 212385660.1258 | 4.9119e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.2878 | 22.7312 | 19.619 | 15.0624 | c | 0.49 | 0.34082 | 0.59258 | 0.92821 | 20679.9644 | HD 400 x 818
HD 400 x 818 | 22814.4673 | 514 | 437 | 60.5 | 97 | 15 | 818.9995 | 834.6491 | 104331.1417 | 2.6292 | 3921909803.1378 | 15260349.4286 | 19255268.5397 | 193.8839 | 1355288943.9904 | 6202695.3958 | 9561306.1598 | 113.9748 | 276668637.6567 | 57532855427862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.201 | 21.0124 | 18.2304 | 14.0418 | c | 0.49 | 0.33633 | 0.58996 | 0.93053 | 22814.4673 | HD 400 x 900
HD 400 x 900 | 25192.0743 | 531 | 442 | 65.9 | 106 | 15 | 902.116 | 919.3539 | 114919.2417 | 2.6724 | 4502039423.7252 | 16956833.9877 | 21618771.4439 | 197.9285 | 1533396306.1644 | 6938444.8243 | 10707642.2398 | 115.513 | 361637519.3317 | 6.7421e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.255 | 19.4088 | 16.9336 | 13.0875 | c | 0.49 | 0.33185 | 0.58737 | 0.93283 | 25192.0743 | HD 400 x 990
HD 400 x 990 | 27746.2346 | 550 | 448 | 71.9 | 115 | 15 | 990.993 | 1009.9291 | 126241.1417 | 2.7224 | 5189070642.4711 | 18869347.7908 | 24282095.5397 | 202.7423 | 1733590053.3577 | 7739241.3096 | 11961639.3672 | 117.1852 | 465624073.1687 | 7.9555e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5655 | 18.0167 | 15.811 | 12.2622 | c | 0.49 | 0.32712 | 0.58465 | 0.93527 | 27746.2346 | HD 400 x 1086
HD 400 x 1086 | 30540.6532 | 569 | 454 | 78 | 125 | 15 | 1087.8149 | 1108.6011 | 138575.1417 | 2.7722 | 5957232727.0502 | 20939306.5977 | 27211498.4689 | 207.3383 | 1962476947.6113 | 8645272.897 | 13375628.6493 | 119.0035 | 600063068.3768 | 93472935065964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0054 | 16.7292 | 14.7646 | 11.4884 | c | 0.49 | 0.32212 | 0.5818 | 0.93783 | 30540.6532 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HEA 100
HEA 100 | 152.6648 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16.6703 | 16.9889 | 2123.6107 | 0.5614 | 3492251.4061 | 72755.2376 | 83013.0984 | 40.5523 | 1338109.7912 | 26762.1958 | 41140.3545 | 25.102 | 52011.6977 | 2475143467.2709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264.3602 | 217.2706 | 184.5913 | 137.5017 | c | 0.49 | 1.5271 | 1.9912 | 0.30591 | 152.6648 | HEA 120
HEA 120 | 239.2382 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19.8888 | 20.2689 | 2533.6107 | 0.6774 | 6061516.3077 | 106342.3914 | 119490.5943 | 48.9126 | 2308963.9578 | 38482.7326 | 58852.8545 | 30.1883 | 59588.7785 | 6284343369.7381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 267.3648 | 220.0015 | 184.7166 | 137.3534 | c | 0.49 | 1.2698 | 1.5683 | 0.40181 | 239.2382 | HEA 140
HEA 140 | 361.882 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 24.6616 | 25.1329 | 3141.6107 | 0.7944 | 10331295.1358 | 155357.8216 | 173495.0903 | 57.3457 | 3893212.6524 | 55617.3236 | 84848.5072 | 35.2029 | 80341.1128 | 14728365041.2337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 252.8634 | 208.3002 | 173.7962 | 129.2331 | c | 0.49 | 1.0889 | 1.3107 | 0.49017 | 361.882 | HEA 160
HEA 160 | 512.2922 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30.4356 | 31.0171 | 3877.1417 | 0.90625 | 16729766.2475 | 220128.5033 | 245147.366 | 65.6885 | 6155729.1135 | 76946.6139 | 117632.5498 | 39.8459 | 118438.6139 | 30613902817.1929 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 233.7412 | 192.4737 | 160.9433 | 119.6758 | c | 0.49 | 0.96204 | 1.1495 | 0.56226 | 512.2922 | HEA 180
HEA 180 | 672.1272 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 35.5224 | 36.2011 | 4525.1417 | 1.0242 | 25102868.3086 | 293600.7989 | 324852.6408 | 74.481 | 9246053.1135 | 102733.9235 | 156494.5498 | 45.2025 | 146601.9644 | 59012432423.846 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 226.346 | 186.5683 | 155.1333 | 115.3555 | c | 0.49 | 0.84804 | 1.0184 | 0.63205 | 672.1272 | HEA 200
HEA 200 | 861.7943 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 42.2575 | 43.065 | 5383.124 | 1.1361 | 36921552.2563 | 388647.9185 | 429484.8067 | 82.8176 | 13355094.2564 | 133550.9426 | 203817.7596 | 49.8088 | 204400.5211 | 105574896985.228 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 211.048 | 173.8948 | 144.8973 | 107.7441 | c | 0.49 | 0.76961 | 0.9357 | 0.68124 | 861.7943 | HEA 220
HEA 220 | 1099.9543 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50.5079 | 51.473 | 6434.124 | 1.2551 | 54097012.1522 | 515209.6395 | 568457.4225 | 91.6942 | 19545605.8523 | 177687.3259 | 270594.6656 | 55.1163 | 280991.0478 | 189608148809.232 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 195.0689 | 160.8762 | 133.6623 | 99.4696 | c | 0.49 | 0.6955 | 0.86326 | 0.72747 | 1099.9543 | HEA 240
HEA 240 | 1376.4232 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 60.3159 | 61.4685 | 7683.5576 | 1.3689 | 77631835.5496 | 675059.4396 | 744623.2265 | 100.5168 | 27688082.3815 | 230734.0198 | 351692.1766 | 60.0296 | 410532.8417 | 321632921889.307 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 178.1658 | 146.9302 | 122.3392 | 91.1036 | c | 0.49 | 0.63857 | 0.81134 | 0.76229 | 1376.4232 | HEA 260
HEA 260 | 1614.702 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.1532 | 69.4555 | 8681.9426 | 1.4838 | 104549554.3314 | 836396.4347 | 919771.0479 | 109.7369 | 36675632.2908 | 282120.2484 | 430168.8455 | 64.9951 | 520318.9202 | 504968898475.961 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 170.906 | 140.9588 | 117.4852 | 87.538 | c | 0.49 | 0.58979 | 0.76942 | 0.79142 | 1614.702 | HEA 280
HEA 280 | 1864.8508 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76.3526 | 77.8115 | 9726.4426 | 1.6028 | 136732984.1055 | 1012836.9193 | 1112223.3779 | 118.5659 | 47626416.0954 | 340188.6864 | 518132.3937 | 69.9756 | 614237.6602 | 770111985661.7791 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 164.7875 | 136 | 113.0938 | 84.3063 | c | 0.49 | 0.54781 | 0.73526 | 0.81587 | 1864.8508 | HEA 300
HEA 300 | 2211.5132 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 88.3343 | 90.0222 | 11252.779 | 1.7166 | 182634978.731 | 1259551.5775 | 1383271.5114 | 127.3978 | 63095590.8717 | 420637.2725 | 641165.9674 | 74.8807 | 842865.0601 | 1.1747e+12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 152.5531 | 125.893 | 104.863 | 78.2029 | c | 0.49 | 0.51192 | 0.70746 | 0.8363 | 2211.5132 | HEA 320
HEA 320 | 2444.917 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 97.6287 | 99.4942 | 12436.779 | 1.7556 | 229285914.3706 | 1479263.9637 | 1628089.3825 | 135.7797 | 69852387.6333 | 465682.5842 | 709739.7871 | 74.944 | 1088778.6015 | 1.4825e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 141.1657 | 117.0437 | 98.0961 | 73.9741 | c | 0.49 | 0.51149 | 0.70713 | 0.83654 | 2444.917 | HEA 340
HEA 340 | 2620.2328 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 104.7761 | 106.7782 | 13347.279 | 1.7946 | 276931062.726 | 1678370.0771 | 1850475.5181 | 144.0421 | 74359992.5443 | 495733.2836 | 755947.5443 | 74.6403 | 1287720.3154 | 1.7902e+12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 134.4578 | 111.9813 | 94.4013 | 71.9248 | c | 0.49 | 0.51357 | 0.7087 | 0.83537 | 2620.2328 | HEA 360
HEA 360 | 2798.4237 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 112.0649 | 114.2062 | 14275.779 | 1.8336 | 330897896.7721 | 1890845.1244 | 2088473.6537 | 152.2464 | 78868434.8651 | 525789.5658 | 802277.9266 | 74.3279 | 1510703.4782 | 2.1377e+12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 128.4445 | 107.4299 | 91.0633 | 70.0487 | c | 0.49 | 0.51573 | 0.71034 | 0.83415 | 2798.4237 | HEA 400
HEA 400 | 3266.0234 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 124.7976 | 127.1822 | 15897.779 | 1.9116 | 450693960.4731 | 2311251.0793 | 2561799.0644 | 168.3731 | 85638286.9031 | 570921.9127 | 872863.8161 | 73.3949 | 1914409.9235 | 2893573895624 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 120.2461 | 101.3755 | 86.8046 | 67.934 | b | 0.34 | 0.52229 | 0.69118 | 0.87421 | 3266.0234 | HEA 450
HEA 450 | 3650.842 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 139.7518 | 142.4222 | 17802.779 | 2.0106 | 637216333.5018 | 2896437.8796 | 3215867.4804 | 189.1906 | 94653333.6098 | 631022.2241 | 965531.1358 | 72.9162 | 2491793.5981 | 4.0871e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 112.94 | 96.0887 | 83.1331 | 66.2818 | b | 0.34 | 0.52572 | 0.69356 | 0.87264 | 3650.842 | HEA 500
HEA 500 | 4043.6505 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 155.0672 | 158.0302 | 19753.779 | 2.1096 | 869747803.9988 | 3549991.0367 | 3948856.8963 | 209.8319 | 103670552.4972 | 691137.0166 | 1058512.7055 | 72.444 | 3177384.2972 | 5.5691e+12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 106.7971 | 91.6101 | 79.9847 | 64.7977 | b | 0.34 | 0.52914 | 0.69595 | 0.87108 | 4043.6505 | HEA 550
HEA 550 | 4318.3359 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 166.2299 | 169.4062 | 21175.779 | 2.2086 | 1119322215.701 | 4145637.8359 | 4621817.5913 | 229.91 | 108190498.0862 | 721269.9872 | 1106903.9003 | 71.4784 | 3606733.4879 | 7.103e+12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104.3006 | 90.1334 | 79.3359 | 65.1688 | b | 0.34 | 0.53629 | 0.70097 | 0.86778 | 4318.3359 | HEA 600
HEA 600 | 4600.6287 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 177.7694 | 181.1662 | 22645.779 | 2.3076 | 1412081108.7599 | 4786715.6229 | 5350386.2862 | 249.7101 | 112713166.6475 | 751421.111 | 1155656.595 | 70.5495 | 4075886.0673 | 8.8795e+12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101.9018 | 88.6543 | 78.6018 | 65.3543 | b | 0.34 | 0.54335 | 0.70599 | 0.86449 | 4600.6287 | HEA 650
HEA 650 | 4890.4292 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 189.6857 | 193.3102 | 24163.779 | 2.4066 | 1751782355.1756 | 5474319.8599 | 6136290.9811 | 269.2512 | 117238819.9312 | 781592.1329 | 1204788.7897 | 69.6552 | 4586962.4859 | 1.0915e+13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 99.5973 | 87.182 | 77.8024 | 65.3871 | b | 0.34 | 0.55033 | 0.71099 | 0.86122 | 4890.4292 | HEA 700
HEA 700 | 5241.8774 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 204.4751 | 208.3822 | 26047.779 | 2.5046 | 2153013562.9481 | 6240619.023 | 7031821.6761 | 287.5001 | 121787993.1657 | 811919.9544 | 1256740.6792 | 68.3781 | 5228965.8849 | 1.3223e+13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96.1558 | 84.6385 | 76.0142 | 64.4969 | b | 0.34 | 0.56061 | 0.71844 | 0.85634 | 5241.8774 | HEA 800
HEA 800 | 5700.5962 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 224.3731 | 228.6605 | 28582.5666 | 2.6985 | 3034426475.0197 | 7682092.3418 | 8699489.9482 | 325.8275 | 126386686.7854 | 842577.9119 | 1312258.7479 | 66.4967 | 6097143.0835 | 1.8113e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94.4105 | 83.9146 | 76.2703 | 65.7744 | b | 0.34 | 0.57647 | 0.73016 | 0.84869 | 5700.5962 | HEA 900
HEA 900 | 6343.9742 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 251.6126 | 256.4205 | 32052.5666 | 2.8965 | 4220750180.1838 | 9484831.8656 | 10811038.1455 | 362.8803 | 135474720.3417 | 903164.8023 | 1414477.5312 | 65.0126 | 7511140.9912 | 2.4748e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90.367 | 81.0074 | 74.253 | 64.8934 | b | 0.34 | 0.58963 | 0.74007 | 0.84223 | 6343.9742 | HEA 1000
HEA 1000 | 6809.3652 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 272.2738 | 277.4765 | 34684.5666 | 3.0955 | 5538462368.214 | 11188812.8651 | 12824377.9095 | 399.6009 | 140044531.7261 | 933630.2115 | 1469712.6729 | 63.5426 | 8374378.9841 | 3.1833e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 89.2471 | 80.5977 | 74.3847 | 65.7353 | b | 0.34 | 0.60327 | 0.75052 | 0.83542 | 6809.3652 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HEAA 100
HEAA 100 | 106.5104 | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 12 | 12.2429 | 12.4769 | 1559.6107 | 0.553 | 2365076.4061 | 51979.7012 | 58358.0984 | 38.9417 | 920611.2052 | 18412.2241 | 28443.7103 | 24.2957 | 21882.3141 | 1605842256.2296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 354.5745 | 290.456 | 244.9329 | 180.8144 | c | 0.49 | 1.5778 | 2.0822 | 0.29061 | 106.5104 | HEAA 120
HEAA 120 | 167.6484 | 109 | 120 | 4.2 | 5.5 | 12 | 14.5634 | 14.8417 | 1855.2107 | 0.669 | 4133620.1743 | 75846.2417 | 84119.7943 | 47.2029 | 1588055.6706 | 26467.5945 | 40623.0903 | 29.2574 | 24545.4534 | 4118559215.7062 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 360.605 | 295.9223 | 246.8722 | 182.1896 | c | 0.49 | 1.3102 | 1.6303 | 0.38454 | 167.6484 | HEAA 140
HEAA 140 | 259.2819 | 128 | 140 | 4.3 | 6 | 12 | 18.0739 | 18.4193 | 2302.4107 | 0.7868 | 7194547.2024 | 112414.8 | 123783.2903 | 55.8998 | 2748278.5863 | 39261.1227 | 59933.3008 | 34.5493 | 33021.3065 | 9991708317.5792 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 341.728 | 280.9222 | 232.7995 | 171.9936 | c | 0.49 | 1.1095 | 1.3384 | 0.47921 | 259.2819 | HEAA 160
HEAA 160 | 399.7563 | 148 | 160 | 4.5 | 7 | 15 | 23.8337 | 24.2891 | 3036.1417 | 0.90125 | 12828789.9142 | 173362.0259 | 190413.866 | 65.0028 | 4787270.1602 | 59840.877 | 91360.0685 | 39.7085 | 60639.4132 | 23191525200.7686 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 296.8398 | 244.1414 | 202.8891 | 150.1906 | c | 0.49 | 0.96537 | 1.1535 | 0.56028 | 399.7563 | HEAA 180
HEAA 180 | 537.5156 | 167 | 180 | 5 | 7.5 | 15 | 28.6772 | 29.2251 | 3653.1417 | 1.0182 | 19668997.6419 | 235556.858 | 258236.6408 | 73.3766 | 7299722.1825 | 81108.0243 | 123579.9789 | 44.7013 | 79790.5051 | 45469117400.6693 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 278.7321 | 229.4594 | 189.9735 | 140.7008 | c | 0.49 | 0.85754 | 1.0288 | 0.62612 | 537.5156 | HEAA 200
HEAA 200 | 700.3603 | 186 | 200 | 5.5 | 8 | 18 | 34.643 | 35.305 | 4413.124 | 1.1301 | 29443068.923 | 316592.139 | 347059.8067 | 81.6805 | 10684941.4445 | 106849.4144 | 163168.6976 | 49.2054 | 117524.7009 | 82643082699.1562 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 256.0765 | 210.7571 | 174.9328 | 129.6134 | c | 0.49 | 0.77905 | 0.94532 | 0.67532 | 700.3603 | HEAA 220
HEAA 220 | 870.7364 | 205 | 220 | 6 | 8.5 | 18 | 40.3971 | 41.169 | 5146.124 | 1.2471 | 41702247.8189 | 406851.1982 | 445496.4225 | 90.0201 | 15104927.3844 | 137317.5217 | 209344.6036 | 54.1775 | 148246.1422 | 142896833402.396 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 242.3372 | 199.5866 | 165.1729 | 122.4222 | c | 0.49 | 0.70755 | 0.87466 | 0.72001 | 870.7364 | HEAA 240
HEAA 240 | 1068.6685 | 224 | 240 | 6.5 | 9 | 21 | 47.3948 | 48.3005 | 6037.5576 | 1.3589 | 58351830.8829 | 520998.49 | 570574.2265 | 98.3098 | 20770453.9277 | 173087.1161 | 264381.8978 | 58.6533 | 207136.4136 | 234651718523.37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 225.0822 | 185.331 | 153.7045 | 113.9534 | c | 0.49 | 0.65356 | 0.82469 | 0.75321 | 1068.6685 | HEAA 260
HEAA 260 | 1270.1371 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 54.141 | 55.1755 | 6896.9426 | 1.4738 | 79805655.5814 | 654144.7179 | 714454.7979 | 107.5693 | 27880490.1809 | 214465.3091 | 327734.1242 | 63.5802 | 273889.38 | 374187682761.112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 213.6884 | 175.9905 | 146.1517 | 108.4539 | c | 0.49 | 0.60291 | 0.78046 | 0.78366 | 1270.1371 | HEAA 280
HEAA 280 | 1483.7238 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 61.2492 | 62.4195 | 7802.4426 | 1.5928 | 105579778.7722 | 799846.8089 | 873059.3779 | 116.3255 | 36642474.979 | 261731.9641 | 399370.1724 | 68.5294 | 329363.8228 | 578700434568.4091 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 204.1407 | 168.2545 | 139.4435 | 103.5573 | c | 0.49 | 0.55937 | 0.74449 | 0.8092 | 1483.7238 | HEAA 300
HEAA 300 | 1731.4408 | 283 | 300 | 7.5 | 10.5 | 27 | 69.7926 | 71.1262 | 8890.779 | 1.7046 | 138040926.3977 | 975554.2502 | 1065285.5114 | 124.6046 | 47335116.2658 | 315567.4418 | 482305.0779 | 72.9662 | 435358.0357 | 858765050608.391 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 191.7319 | 157.9891 | 131.1471 | 97.4043 | c | 0.49 | 0.52536 | 0.71771 | 0.82871 | 1731.4408 | HEAA 320
HEAA 320 | 1836.7756 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 74.2436 | 75.6622 | 9457.779 | 1.7396 | 164473636.1206 | 1092848.0805 | 1196204.1325 | 131.8723 | 49590908.7909 | 330606.0586 | 505741.1476 | 72.4113 | 495178.0787 | 1.0199e+12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 183.9381 | 152.2182 | 127.0911 | 95.3712 | c | 0.49 | 0.52938 | 0.72082 | 0.82642 | 1836.7756 | HEAA 340
HEAA 340 | 1946.0258 | 320 | 300 | 8.5 | 11.5 | 27 | 78.8947 | 80.4022 | 10050.279 | 1.7766 | 195522889.976 | 1222018.0623 | 1340923.2681 | 139.4793 | 51847382.0697 | 345649.2138 | 529298.1549 | 71.8248 | 561458.5133 | 1.2078e+12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 176.7758 | 146.9259 | 123.3797 | 93.5297 | c | 0.49 | 0.53371 | 0.72418 | 0.82395 | 1946.0258 | HEAA 360
HEAA 360 | 2057.9632 | 339 | 300 | 9 | 12 | 27 | 83.6871 | 85.2862 | 10660.779 | 1.8136 | 230373715.5221 | 1359136.9647 | 1495242.4037 | 147.0016 | 54104574.6333 | 360697.1642 | 552968.7871 | 71.2398 | 634520.0764 | 1.4171e+12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 170.1232 | 141.9827 | 119.8787 | 91.7381 | c | 0.49 | 0.53809 | 0.7276 | 0.82145 | 2057.9632 | HEAA 400
HEAA 400 | 2391.3008 | 378 | 300 | 9.5 | 13 | 27 | 92.3928 | 94.1582 | 11769.779 | 1.8906 | 312520984.4731 | 1653550.1824 | 1824135.0644 | 162.9504 | 58613922.1797 | 390759.4812 | 599688.4818 | 70.5694 | 778472.0805 | 1.9162e+12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 160.6356 | 135.1466 | 115.2103 | 89.7213 | b | 0.34 | 0.5432 | 0.70588 | 0.86457 | 2391.3008 | HEAA 450
HEAA 450 | 2566.5811 | 425 | 300 | 10 | 13.5 | 27 | 99.7404 | 101.6462 | 12705.779 | 1.9836 | 418876359.5018 | 1971182.8682 | 2183340.9804 | 181.5692 | 60875351.5318 | 405835.6769 | 624352.9266 | 69.2182 | 881052.8812 | 2.5337e+12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 156.1216 | 132.5103 | 114.1213 | 90.51 | b | 0.34 | 0.5538 | 0.7135 | 0.85958 | 2566.5811 | HEAA 500
HEAA 500 | 2748.6851 | 472 | 300 | 10.5 | 14 | 27 | 107.4491 | 109.5022 | 13687.779 | 2.0766 | 546432955.9988 | 2315393.8814 | 2576230.8963 | 199.803 | 63138507.5646 | 420923.3838 | 649297.1213 | 67.9173 | 995096.2521 | 3.2596e+12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 151.7153 | 129.798 | 112.8014 | 90.884 | b | 0.34 | 0.56441 | 0.72123 | 0.85452 | 2748.6851 | HEAA 550
HEAA 550 | 3048.8652 | 522 | 300 | 11.5 | 15 | 27 | 119.9777 | 122.2702 | 15283.779 | 2.1746 | 728713791.701 | 2792006.8648 | 3127601.5913 | 218.355 | 67665247.1306 | 451101.6475 | 698639.0108 | 66.5377 | 1239224.651 | 4.2841e+12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 142.2846 | 122.6559 | 107.565 | 87.9364 | b | 0.34 | 0.57611 | 0.72989 | 0.84887 | 3048.8652 | HEAA 600
HEAA 600 | 3251.8749 | 571 | 300 | 12 | 15.5 | 27 | 128.7854 | 131.2462 | 16405.779 | 2.2716 | 918719383.7599 | 3217931.2916 | 3623061.2862 | 236.6426 | 69934376.4972 | 466229.1766 | 724468.7055 | 65.29 | 1391834.0915 | 5.32e+12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 138.4662 | 120.18 | 106.1821 | 87.8959 | b | 0.34 | 0.58712 | 0.73817 | 0.84347 | 3251.8749 | HEAA 650
HEAA 650 | 3461.3241 | 620 | 300 | 12.5 | 16 | 27 | 137.9699 | 140.6062 | 17575.779 | 2.3686 | 1139440899.1756 | 3675615.8038 | 4159854.9811 | 254.6177 | 72206123.0862 | 481374.1539 | 750653.9003 | 64.0958 | 1560138.7014 | 6.4982e+12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134.7676 | 117.6987 | 104.6895 | 87.6206 | b | 0.34 | 0.59806 | 0.74651 | 0.83803 | 3461.3241 | HEAA 700
HEAA 700 | 3745.3114 | 670 | 300 | 13 | 17 | 27 | 149.8862 | 152.7502 | 19093.779 | 2.4676 | 1427206130.9481 | 4260316.8088 | 4840135.6761 | 273.3993 | 76730742.6475 | 511538.2843 | 799712.595 | 63.3926 | 1841383.283 | 8.0765e+12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129.2382 | 113.5263 | 101.6038 | 85.8919 | b | 0.34 | 0.6047 | 0.75163 | 0.8347 | 3745.3114 | HEAA 800
HEAA 800 | 4223.6873 | 770 | 300 | 14 | 18 | 30 | 171.5112 | 174.7885 | 21848.5666 | 2.6605 | 2088822566.353 | 5425513.1594 | 6224800.9482 | 309.1999 | 81337312.5125 | 542248.7501 | 856550.9646 | 61.0146 | 2394068.864 | 1.1342e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 121.7698 | 108.0389 | 97.9469 | 84.2161 | b | 0.34 | 0.62826 | 0.77016 | 0.82262 | 4223.6873 | HEAA 900
HEAA 900 | 4838.7251 | 870 | 300 | 15 | 20 | 30 | 197.9971 | 201.7805 | 25222.5666 | 2.8585 | 3011451263.5171 | 6922876.4679 | 7998813.1455 | 345.536 | 90413686.7854 | 602757.9119 | 957658.7479 | 59.8718 | 3188272.2122 | 16120101120271 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 113.3309 | 101.4368 | 92.7741 | 80.88 | b | 0.34 | 0.64026 | 0.77981 | 0.81635 | 4838.7251 | HEAA 1000
HEAA 1000 | 5341.6208 | 970 | 300 | 16 | 21 | 30 | 221.5314 | 225.7645 | 28220.5666 | 3.0565 | 4064513253.5474 | 8380439.698 | 9776729.9095 | 379.5084 | 95008171.0084 | 633387.8067 | 1015749.5312 | 58.0227 | 3844886.7004 | 2.1122e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108.3074 | 97.6768 | 90.0053 | 79.3747 | b | 0.34 | 0.66066 | 0.79655 | 0.80545 | 5341.6208 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HEB 100
HEB 100 | 190.0195 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4383 | 20.8289 | 2603.6107 | 0.5674 | 4495451.4061 | 89909.0281 | 104213.0984 | 41.5526 | 1672721.0484 | 33454.421 | 51422.1599 | 25.3468 | 93105.4705 | 3232357756.0934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 217.9274 | 179.5192 | 153.6328 | 115.2246 | c | 0.49 | 1.5123 | 1.9651 | 0.31057 | 190.0195 | HEB 120
HEB 120 | 326.5238 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.6948 | 27.2049 | 3400.6107 | 0.6864 | 8643725.3077 | 144062.0885 | 165212.0943 | 50.4164 | 3175215.9581 | 52920.266 | 80968.1875 | 30.5568 | 139454.9664 | 9124726816.9446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201.8456 | 166.5578 | 141.1511 | 105.8633 | c | 0.49 | 1.2545 | 1.5452 | 0.40859 | 326.5238 | HEB 140
HEB 140 | 504.285 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.7205 | 34.3649 | 4295.6107 | 0.8054 | 15092308.8024 | 215604.4115 | 245426.0903 | 59.2742 | 5496663.1109 | 78523.7587 | 119784.9652 | 35.7715 | 201977.998 | 21964831790.9587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187.4933 | 154.9019 | 130.3656 | 97.7742 | c | 0.49 | 1.0716 | 1.2877 | 0.49955 | 504.285 | HEB 160
HEB 160 | 728.4255 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.5874 | 43.4011 | 5425.1417 | 0.91825 | 24920010.2475 | 311500.1281 | 353965.366 | 67.7749 | 8892347.3547 | 111154.3419 | 169963.6914 | 40.4858 | 312489.084 | 46665099831.0531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.2578 | 139.7655 | 117.9693 | 88.477 | c | 0.49 | 0.94683 | 1.1312 | 0.57136 | 728.4255 | HEB 180
HEB 180 | 978.0623 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.2224 | 52.2011 | 6525.1417 | 1.0372 | 38311329.9752 | 425681.4442 | 481447.6408 | 76.6247 | 13628464.1884 | 151427.3799 | 231013.4768 | 45.7013 | 422447.8688 | 91725400166.342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.9617 | 131.3761 | 110.3424 | 82.7568 | c | 0.49 | 0.83878 | 1.0083 | 0.63784 | 978.0623 | HEB 200
HEB 200 | 1264.7831 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.2938 | 62.465 | 7808.124 | 1.1511 | 56961760.5897 | 569617.6059 | 642547.3067 | 85.4119 | 20033687.8074 | 200336.8781 | 305812.2896 | 50.6532 | 596001.6299 | 167059855970.748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.423 | 121.8087 | 102.4574 | 76.843 | c | 0.49 | 0.75678 | 0.92277 | 0.68929 | 1264.7831 | HEB 220
HEB 220 | 1569.0293 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.4674 | 72.833 | 9104.124 | 1.2701 | 80909652.1522 | 735542.2923 | 827047.4225 | 94.2716 | 28432661.4599 | 258478.7405 | 393881.0706 | 55.8843 | 770316.579 | 289504007156.596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.5079 | 115.343 | 96.6595 | 72.4946 | c | 0.49 | 0.68594 | 0.85431 | 0.73337 | 1569.0293 | HEB 240
HEB 240 | 1911.3422 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.1987 | 84.7885 | 10598.5576 | 1.3839 | 112593047.2162 | 938275.3935 | 1053145.7265 | 103.07 | 39226586.6109 | 326888.2218 | 498418.4986 | 60.8369 | 1036217.2075 | 476272841888.938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 130.5788 | 107.9342 | 90.5784 | 67.9338 | c | 0.49 | 0.6301 | 0.80389 | 0.7674 | 1911.3422 | HEB 260
HEB 260 | 2215.274 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.9789 | 94.7555 | 11844.4426 | 1.4988 | 149194267.8731 | 1147648.2144 | 1282911.6729 | 112.2325 | 51345173.3254 | 394962.8717 | 602247.8363 | 65.8404 | 1257549.6231 | 736263734656.459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 126.5401 | 104.5888 | 87.8049 | 65.8537 | c | 0.49 | 0.58222 | 0.76313 | 0.79588 | 2215.274 | HEB 280
HEB 280 | 2530.6628 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 103.1211 | 105.0915 | 13136.4426 | 1.6178 | 192702730.7722 | 1376448.0769 | 1534433.3779 | 121.117 | 65945220.6879 | 471037.2906 | 717571.697 | 70.8521 | 1452910.5147 | 1.1072e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 123.1533 | 101.8386 | 85.259 | 63.9443 | c | 0.49 | 0.54103 | 0.72991 | 0.81976 | 2530.6628 | HEB 300
HEB 300 | 2941.9051 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117.0261 | 119.2622 | 14907.779 | 1.7316 | 251656797.0644 | 1677711.9804 | 1868674.0114 | 129.9265 | 85628304.4031 | 570855.3627 | 870141.3161 | 75.7883 | 1874457.2644 | 1.651e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 116.1572 | 96.0335 | 80.4949 | 60.3712 | c | 0.49 | 0.50579 | 0.70283 | 0.83975 | 2941.9051 | HEB 320
HEB 320 | 3182.2848 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.6541 | 129.0742 | 16134.279 | 1.7706 | 308235422.4956 | 1926471.3906 | 2149240.0075 | 138.2186 | 92388251.5994 | 615921.6773 | 939096.6983 | 75.6717 | 2293018.4031 | 2.0261e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 109.7444 | 91.1504 | 76.855 | 58.261 | c | 0.49 | 0.50657 | 0.70342 | 0.83931 | 3182.2848 | HEB 340
HEB 340 | 3365.0964 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134.1548 | 136.7182 | 17089.779 | 1.8096 | 366563994.601 | 2156258.7918 | 2408106.1431 | 146.4558 | 96899384.4972 | 645995.8966 | 985720.7055 | 75.2995 | 2620773.0209 | 2.4055e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 105.8905 | 88.3362 | 74.8986 | 57.3442 | c | 0.49 | 0.50908 | 0.7053 | 0.8379 | 3365.0964 | HEB 360
HEB 360 | 3550.7613 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 141.7967 | 144.5062 | 18063.279 | 1.8486 | 431934537.3971 | 2399636.3189 | 2682989.2787 | 154.636 | 101411689.4924 | 676077.9299 | 1032489.8378 | 74.9283 | 2979491.9809 | 2.8292e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 102.3428 | 85.7345 | 73.0764 | 56.4682 | c | 0.49 | 0.5116 | 0.70721 | 0.83648 | 3550.7613 | HEB 400
HEB 400 | 4071.5701 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155.2556 | 158.2222 | 19777.779 | 1.9266 | 576805253.8064 | 2884026.269 | 3231739.0644 | 170.7756 | 108190432.5562 | 721269.5504 | 1104036.0397 | 73.9615 | 3611687.3098 | 3.751e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.4147 | 82.2461 | 70.7865 | 55.618 | b | 0.34 | 0.51829 | 0.68842 | 0.87603 | 4071.5701 | HEB 450
HEB 450 | 4477.0375 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171.1126 | 174.3822 | 21797.779 | 2.0256 | 798875665.1685 | 3550558.5119 | 3982369.9804 | 191.4403 | 117213309.0206 | 781422.0601 | 1197656.4845 | 73.3301 | 4489530.3304 | 5.1776e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 92.929 | 79.1661 | 68.8144 | 55.0515 | b | 0.34 | 0.52275 | 0.6915 | 0.874 | 4477.0375 | HEB 500
HEB 500 | 4890.3706 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187.3307 | 190.9102 | 23863.779 | 2.1246 | 1071757883.9988 | 4287031.536 | 4814566.8963 | 211.9233 | 126239215.1657 | 841594.7678 | 1291648.6792 | 72.7323 | 5499584.2354 | 6.9206e+12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 89.0323 | 76.4609 | 67.0472 | 54.4759 | b | 0.34 | 0.52705 | 0.69449 | 0.87204 | 4890.3706 | HEB 550
HEB 550 | 5186.4363 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199.4354 | 203.2462 | 25405.779 | 2.2236 | 1366908775.701 | 4970577.3662 | 5590607.5913 | 231.9549 | 130768985.6165 | 871793.2374 | 1341142.374 | 71.7441 | 6123446.1678 | 8.7437e+12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 87.5252 | 75.7169 | 66.9139 | 55.1056 | b | 0.34 | 0.53431 | 0.69957 | 0.8687 | 5186.4363 | HEB 600
HEB 600 | 5489.9459 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 211.9169 | 215.9662 | 26995.779 | 2.3226 | 1710411108.7599 | 5701370.3625 | 6425136.2862 | 251.7111 | 135302457.7896 | 902016.3853 | 1391057.5687 | 70.7954 | 6796319.8321 | 10837617089611 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 86.0374 | 74.9245 | 66.6771 | 55.5642 | b | 0.34 | 0.54147 | 0.70464 | 0.86537 | 5489.9459 | HEB 650
HEB 650 | 5800.8014 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 224.7752 | 229.0702 | 28633.779 | 2.4216 | 2106160995.1756 | 6480495.3698 | 7319880.9811 | 271.2105 | 139839938.4352 | 932266.2562 | 1441412.2634 | 69.8838 | 7520468.0278 | 1.3219e+13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84.573 | 74.0959 | 66.3552 | 55.8781 | b | 0.34 | 0.54853 | 0.70969 | 0.86207 | 5800.8014 | HEB 700
HEB 700 | 6173.3166 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 240.5066 | 245.1022 | 30637.779 | 2.5196 | 2568884282.9481 | 7339669.3799 | 8327131.6761 | 289.5634 | 144408560.1434 | 962723.7343 | 1495044.1529 | 68.6543 | 8417791.3814 | 1.59e+13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82.2398 | 72.448 | 65.2789 | 55.4871 | b | 0.34 | 0.55835 | 0.7168 | 0.85742 | 6173.3166 | HEB 800
HEB 800 | 6674.3097 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262.3279 | 267.3405 | 33417.5666 | 2.7135 | 3590836246.6863 | 8977090.6167 | 10228712.4482 | 327.8011 | 149036699.6448 | 993577.9976 | 1553133.8312 | 66.782 | 9622068.7728 | 2.1617e+13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.1997 | 72.2224 | 65.8336 | 56.8563 | b | 0.34 | 0.57401 | 0.72832 | 0.84989 | 6674.3097 | HEB 900
HEB 900 | 7358.3844 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291.4514 | 297.0205 | 37127.5666 | 2.9115 | 4940647471.8505 | 10979216.6041 | 12584100.6455 | 364.7906 | 158158952.0343 | 1054393.0136 | 1658340.1145 | 65.2678 | 11545405.4791 | 2.9196e+13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78.4187 | 70.3385 | 64.642 | 56.5617 | b | 0.34 | 0.58732 | 0.73832 | 0.84337 | 7358.3844 | HEB 1000
HEB 1000 | 7864.6286 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314.0358 | 320.0365 | 40004.5666 | 3.1105 | 6447482941.5474 | 12894965.8831 | 14855117.9095 | 401.4582 | 162757653.877 | 1085051.0258 | 1716268.3812 | 63.7846 | 12718132.805 | 3.734e+13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77.7535 | 70.2544 | 64.9926 | 57.4934 | b | 0.34 | 0.60098 | 0.74876 | 0.83657 | 7864.6286 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HEM 100
HEM 100 | 436.9169 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 41.7903 | 42.5889 | 5323.6107 | 0.6194 | 11426118.0728 | 190435.3012 | 235813.0984 | 46.3283 | 3991513.1702 | 75311.5692 | 116312.9918 | 27.382 | 672737.8665 | 9429682864.8547 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.3493 | 96.438 | 84.9048 | 64.9935 | c | 0.49 | 1.3999 | 1.7739 | 0.34924 | 436.9169 | HEM 120
HEM 120 | 693.2469 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 52.1288 | 53.1249 | 6640.6107 | 0.7384 | 20175725.3077 | 288224.6473 | 350612.0943 | 55.1202 | 7027750.5793 | 111551.5965 | 171630.0195 | 32.5315 | 905220.8508 | 23886167308.1479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.1943 | 92.2202 | 80.1131 | 61.139 | c | 0.49 | 1.1783 | 1.4339 | 0.44423 | 693.2469 | HEM 140
HEM 140 | 1003.5208 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 63.2365 | 64.4449 | 8055.6107 | 0.8574 | 32913642.1358 | 411420.5267 | 493826.0903 | 63.9203 | 11443446.7313 | 156759.5443 | 240511.7972 | 37.6903 | 1186239.9457 | 52824468842.5733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4349 | 88.3109 | 75.9719 | 57.8479 | c | 0.49 | 1.0171 | 1.2174 | 0.5301 | 1003.5208 | HEM 160
HEM 160 | 1367.3698 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 76.1854 | 77.6411 | 9705.1417 | 0.97025 | 50982676.9142 | 566474.1879 | 674565.366 | 72.4787 | 17587662.4447 | 211899.5475 | 325459.1164 | 42.5699 | 1607956.8327 | 104697916185.724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.9726 | 82.8682 | 71.3024 | 54.1981 | c | 0.49 | 0.90048 | 1.077 | 0.59954 | 1367.3698 | HEM 180
HEM 180 | 1757.0592 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 88.9024 | 90.6011 | 11325.1417 | 1.0892 | 74831329.9752 | 748313.2998 | 883447.6408 | 81.2868 | 25801271.3242 | 277433.025 | 425188.9018 | 47.7308 | 2013518.5812 | 194294045840.847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.1796 | 79.756 | 68.1669 | 51.7433 | c | 0.49 | 0.80311 | 0.97026 | 0.6602 | 1757.0592 | HEM 200
HEM 200 | 2184.2254 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 103.0558 | 105.025 | 13128.124 | 1.2031 | 106419093.923 | 967446.3084 | 1135147.3067 | 90.0344 | 36512127.9939 | 354486.6796 | 543216.6615 | 52.7372 | 2580536.3198 | 336855059965.504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.6427 | 75.9512 | 64.8988 | 49.2073 | c | 0.49 | 0.72687 | 0.89326 | 0.70799 | 2184.2254 | HEM 220
HEM 220 | 2627.2667 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 117.3114 | 119.553 | 14944.124 | 1.3221 | 146048318.8189 | 1217069.3235 | 1419447.4225 | 98.8583 | 50120471.6657 | 443543.997 | 678553.4425 | 57.9125 | 3136415.0975 | 559533456310.083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.4694 | 73.3464 | 62.3656 | 47.2426 | c | 0.49 | 0.66192 | 0.83224 | 0.74811 | 2627.2667 | HEM 240
HEM 240 | 3684.2711 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 156.6747 | 159.6685 | 19958.5576 | 1.4599 | 242895047.2162 | 1799222.572 | 2116945.7265 | 110.3176 | 81526231.5222 | 657469.6091 | 1005932.7292 | 63.9123 | 6272159.8309 | 1.1235e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.1489 | 60.7232 | 51.9076 | 39.4818 | c | 0.49 | 0.59978 | 0.77781 | 0.78552 | 3684.2711 | HEM 260
HEM 260 | 4187.4958 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 172.4209 | 175.7155 | 21964.4426 | 1.5748 | 313068601.2064 | 2159093.8014 | 2523611.6729 | 119.3877 | 104485840.4313 | 779745.0778 | 1192465.6068 | 68.9713 | 7223473.121 | 1.6839e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.6975 | 59.496 | 50.8094 | 38.6079 | c | 0.49 | 0.55579 | 0.74162 | 0.81127 | 4187.4958 | HEM 280
HEM 280 | 4701.2755 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 | 188.5291 | 192.1315 | 24016.4426 | 1.6938 | 395473397.4388 | 2551441.2738 | 2965633.3779 | 128.3229 | 131627604.0124 | 914080.5834 | 1396677.4675 | 74.0319 | 8093944.0872 | 2.4629e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.5265 | 58.5347 | 49.7992 | 37.8074 | c | 0.49 | 0.51779 | 0.71191 | 0.83299 | 4701.2755 | HEM 300
HEM 300 | 6086.8061 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 237.9161 | 242.4622 | 30307.779 | 1.8316 | 592010130.3977 | 3482412.5318 | 4077674.0114 | 139.7615 | 194030745.3709 | 1251811.2605 | 1913180.2108 | 80.0126 | 14146183.3901 | 4.28e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.4348 | 50.2065 | 42.8933 | 32.6649 | c | 0.49 | 0.47909 | 0.68314 | 0.85461 | 6086.8061 | HEM 320
HEM 320 | 6253.7952 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 244.9575 | 249.6382 | 31204.779 | 1.8656 | 681348508.3706 | 3795813.4171 | 4435027.3825 | 147.7659 | 197093225.1209 | 1275684.305 | 1950724.4608 | 79.474 | 15101089.1601 | 4.8899e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.7872 | 49.8849 | 42.814 | 32.9116 | c | 0.49 | 0.48234 | 0.6855 | 0.85281 | 6253.7952 | HEM 340
HEM 340 | 6610.7239 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 247.9248 | 252.6622 | 31582.779 | 1.9016 | 763716794.351 | 4051547.9806 | 4717571.3931 | 155.5038 | 197107116.6209 | 1275774.2176 | 1952708.9608 | 78.9998 | 15156670.4636 | 5.4631e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.2115 | 50.4277 | 43.4414 | 33.6576 | b | 0.34 | 0.48523 | 0.66621 | 0.8907 | 6610.7239 | HEM 360
HEM 360 | 6657.9379 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 250.2641 | 255.0462 | 31880.779 | 1.9336 | 848670323.8554 | 4297064.9309 | 4989317.4037 | 163.1568 | 195217561.4542 | 1267646.5029 | 1942353.4608 | 78.2519 | 15169583.4958 | 6.0092e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.6524 | 50.9914 | 44.1018 | 34.4408 | b | 0.34 | 0.48987 | 0.66926 | 0.88867 | 6657.9379 | HEM 400
HEM 400 | 6777.5663 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 255.7356 | 260.6222 | 32577.779 | 2.0036 | 1041190960.4731 | 4820328.5207 | 5570619.0644 | 178.774 | 193354989.5375 | 1259641.6257 | 1934132.7108 | 77.0401 | 15241168.0058 | 7.2687e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.5035 | 52.0799 | 45.3683 | 35.9447 | b | 0.34 | 0.49758 | 0.67438 | 0.88529 | 6777.5663 | HEM 450
HEM 450 | 6953.0912 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 263.3187 | 268.3502 | 33543.779 | 2.0956 | 1314843420.5018 | 5501436.9059 | 6331016.9804 | 197.9844 | 193390490.0375 | 1259872.8993 | 1939204.2108 | 75.9297 | 15383215.3566 | 9.0922e+12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.475 | 53.3227 | 46.8045 | 37.6523 | b | 0.34 | 0.50485 | 0.67926 | 0.88206 | 6953.0912 | HEM 500
HEM 500 | 7103.835 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 270.2738 | 275.4382 | 34429.779 | 2.1836 | 1619289411.9988 | 6180493.9389 | 7094272.8963 | 216.8678 | 191547143.8709 | 1251942.1168 | 1932015.7108 | 74.5883 | 15482595.4759 | 1.1011e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.4232 | 54.5355 | 48.2141 | 39.3264 | b | 0.34 | 0.51393 | 0.68543 | 0.87799 | 7103.835 | HEM 550
HEM 550 | 7283.855 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 278.1866 | 283.5022 | 35437.779 | 2.2796 | 1979839599.701 | 6922516.0829 | 7932683.5913 | 236.3642 | 191584187.8709 | 1252184.2345 | 1937307.7108 | 73.527 | 15630822.2999 | 1.3323e+13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64.3281 | 55.6933 | 49.5516 | 40.9168 | b | 0.34 | 0.52135 | 0.69053 | 0.87464 | 7283.855 | HEM 600
HEM 600 | 7438.1679 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 285.4714 | 290.9262 | 36365.779 | 2.3716 | 2374475442.0932 | 7659598.2003 | 8772086.2862 | 255.5274 | 189754625.2042 | 1244292.6243 | 1930379.7108 | 72.2353 | 15736381.9953 | 15700023666012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 65.2164 | 56.8294 | 50.872 | 42.485 | b | 0.34 | 0.53067 | 0.69702 | 0.87037 | 7438.1679 | HEM 650
HEM 650 | 7614.9168 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 293.3842 | 298.9902 | 37373.779 | 2.4676 | 2816675808.509 | 8433161.1033 | 9656960.9811 | 274.5269 | 189791669.2042 | 1244535.5358 | 1935671.7108 | 71.2615 | 15884611.8504 | 1.8426e+13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 66.0261 | 57.8653 | 52.0686 | 43.9078 | b | 0.34 | 0.53792 | 0.70213 | 0.86702 | 7614.9168 | HEM 700
HEM 700 | 7765.0766 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 300.669 | 306.4142 | 38301.779 | 2.5596 | 3292780581.6148 | 9197711.1218 | 10538987.6761 | 293.2054 | 187974306.5375 | 1236673.0693 | 1928783.7108 | 70.0551 | 15990173.8509 | 2.1161e+13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 66.8284 | 58.8914 | 53.2612 | 45.3243 | b | 0.34 | 0.54719 | 0.70873 | 0.8627 | 7765.0766 | HEM 800
HEM 800 | 8116.771 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 317.3485 | 323.4125 | 40426.5666 | 2.7465 | 4425980087.0197 | 10874643.9485 | 12487703.9482 | 330.8806 | 186273674.3726 | 1229529.2038 | 1930392.4478 | 67.8801 | 16632545.88 | 2.7472e+13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67.9379 | 60.4428 | 55.2607 | 47.7656 | b | 0.34 | 0.56472 | 0.72146 | 0.85438 | 8116.771 | HEM 900
HEM 900 | 8427.7199 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 332.5461 | 338.9005 | 42362.5666 | 2.9345 | 5704342096.8505 | 12537015.5975 | 14441763.1455 | 366.954 | 184517635.7059 | 1221971.0974 | 1928876.4478 | 65.9975 | 16886343.0651 | 3.4419e+13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69.271 | 62.142 | 57.2203 | 50.0914 | b | 0.34 | 0.58083 | 0.73342 | 0.84656 | 8427.7199 | HEM 1000
HEM 1000 | 8765.8615 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 348.7014 | 355.3645 | 44420.5666 | 3.1305 | 7222994493.5474 | 14331338.2808 | 16567949.9095 | 403.2428 | 184593267.2059 | 1222471.9683 | 1939680.9478 | 64.4638 | 17188988.3592 | 4.2664e+13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70.474 | 63.6754 | 58.9817 | 52.183 | b | 0.34 | 0.59465 | 0.74389 | 0.83974 | 8765.8615 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HF CHS 76,1 x 5
HF CHS 76,1 x 5 | 95.4396 | 76.1 |  | 5 |  |  | 8.7672 | 8.9347 | 1116.8362 | 0.23908 | 709220.2966 | 18639.1668 | 25317.7167 | 25.1997 | 709220.2966 | 18639.1668 | 25317.7167 | 25.1997 | 1418440.5931 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.0647 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5212 | 1.7957 | 0.36364 | 95.4396 | HF CHS 76,1 x 5,6
HF CHS 76,1 x 5,6 | 104.5839 | 76.1 |  | 5,6 |  |  | 9.7364 | 9.9224 | 1240.3008 | 0.23908 | 775437.5978 | 20379.4375 | 27891.9387 | 25.004 | 775437.5978 | 20379.4375 | 27891.9387 | 25.004 | 1550875.1956 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192.7558 |  |  |  | a | 0.21 | 1.5331 | 1.8151 | 0.35881 | 104.5839 | HF CHS 88,9 x 5
HF CHS 88,9 x 5 | 147.415 | 88.9 |  | 5 |  |  | 10.3455 | 10.5432 | 1317.8981 | 0.27929 | 1163738.6332 | 26180.8466 | 35237.7167 | 29.7158 | 1163738.6332 | 26180.8466 | 35237.7167 | 29.7158 | 2327477.2664 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.919 |  |  |  | a | 0.21 | 1.29 | 1.4465 | 0.47598 | 147.415 | HF CHS 88,9 x 5,6
HF CHS 88,9 x 5,6 | 162.2383 | 88.9 |  | 5,6 |  |  | 11.5041 | 11.7239 | 1465.4901 | 0.27929 | 1276854.082 | 28725.6261 | 38916.3227 | 29.5175 | 1276854.082 | 28725.6261 | 38916.3227 | 29.5175 | 2553708.1639 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190.5762 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2987 | 1.4586 | 0.47109 | 162.2383 | HF CHS 101,6 x 5
HF CHS 101,6 x 5 | 207.4606 | 101.6 |  | 5 |  |  | 11.9115 | 12.1391 | 1517.3893 | 0.31919 | 1774692.9471 | 34934.9005 | 46699.4667 | 34.199 | 1774692.9471 | 34934.9005 | 46699.4667 | 34.199 | 3549385.8942 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 210.352 |  |  |  | a | 0.21 | 1.1209 | 1.2249 | 0.5818 | 207.4606 | HF CHS 114,3 x 5
HF CHS 114,3 x 5 | 271.1021 | 114.3 |  | 5 |  |  | 13.4775 | 13.735 | 1716.8804 | 0.35908 | 2569202.0453 | 44955.4164 | 59774.1167 | 38.6838 | 2569202.0453 | 44955.4164 | 59774.1167 | 38.6838 | 5138404.0906 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 209.1491 |  |  |  | a | 0.21 | 0.99094 | 1.074 | 0.67193 | 271.1021 | HF CHS 121 x 5
HF CHS 121 x 5 | 304.5887 | 121 |  | 5 |  |  | 14.3037 | 14.577 | 1822.1237 | 0.38013 | 3070506.2658 | 50752.1697 | 67321.6667 | 41.0503 | 3070506.2658 | 50752.1697 | 67321.6667 | 41.0503 | 6141012.5316 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208.6207 |  |  |  | a | 0.21 | 0.93381 | 1.0131 | 0.71133 | 304.5887 | HF CHS 127 x 5
HF CHS 127 x 5 | 334.0731 | 127 |  | 5 |  |  | 15.0435 | 15.331 | 1916.3715 | 0.39898 | 3571397.8715 | 56242.4862 | 74461.6667 | 43.1697 | 3571397.8715 | 56242.4862 | 74461.6667 | 43.1697 | 7142795.743 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208.1967 |  |  |  | a | 0.21 | 0.88797 | 0.96648 | 0.74181 | 334.0731 | HF CHS 133 x 5
HF CHS 133 x 5 | 362.9399 | 133 |  | 5 |  |  | 15.7834 | 16.085 | 2010.6193 | 0.41783 | 4124031.5082 | 62015.5114 | 81961.6667 | 45.2893 | 4124031.5082 | 62015.5114 | 81961.6667 | 45.2893 | 8248063.0164 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 207.8125 |  |  |  | a | 0.21 | 0.84641 | 0.92608 | 0.76813 | 362.9399 | HF CHS 139,7 x 5
HF CHS 139,7 x 5 | 394.4 | 139.7 |  | 5 |  |  | 16.6095 | 16.9269 | 2115.8627 | 0.43888 | 4805412.3694 | 68796.1685 | 90762.1167 | 47.6564 | 4805412.3694 | 68796.1685 | 90762.1167 | 47.6564 | 9610824.7388 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 207.4239 |  |  |  | a | 0.21 | 0.80437 | 0.88696 | 0.7932 | 394.4 | HF CHS 139,7 x 5,6
HF CHS 139,7 x 5,6 | 438.6552 | 139.7 |  | 5,6 |  |  | 18.5198 | 18.8737 | 2359.2104 | 0.43888 | 5312402.1945 | 76054.4337 | 100762.2747 | 47.4528 | 5312402.1945 | 76054.4337 | 100762.2747 | 47.4528 | 10624804.389 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 186.0286 |  |  |  | a | 0.21 | 0.80782 | 0.89011 | 0.7912 | 438.6552 | HF CHS 152,4 x 5,6
HF CHS 152,4 x 5,6 | 503.2309 | 152.4 |  | 5,6 |  |  | 20.2737 | 20.6611 | 2582.6405 | 0.47878 | 6967189.2463 | 91432.9297 | 120739.8827 | 51.9394 | 6967189.2463 | 91432.9297 | 120739.8827 | 51.9394 | 13934378.4925 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 185.3834 |  |  |  | a | 0.21 | 0.73804 | 0.82884 | 0.82915 | 503.2309 | HF CHS 159 x 5,6
HF CHS 159 x 5,6 | 535.746 | 159 |  | 5,6 |  |  | 21.1852 | 21.59 | 2698.7538 | 0.49951 | 7948814.8481 | 99985.0924 | 131835.2747 | 54.2712 | 7948814.8481 | 99985.0924 | 131835.2747 | 54.2712 | 15897629.6962 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 185.0903 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70633 | 0.80261 | 0.84475 | 535.746 | HF CHS 168,3 x 5,6
HF CHS 168,3 x 5,6 | 580.5924 | 168.3 |  | 5,6 |  |  | 22.4696 | 22.8989 | 2862.3679 | 0.52873 | 9482541.8233 | 112686.1773 | 148297.7627 | 57.5572 | 9482541.8233 | 112686.1773 | 148297.7627 | 57.5572 | 18965083.6466 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 184.7177 |  |  |  | a | 0.21 | 0.666 | 0.77071 | 0.86313 | 580.5924 | HF CHS 168,3 x 6,3
HF CHS 168,3 x 6,3 | 649.4431 | 168.3 |  | 6.3 |  |  | 25.1695 | 25.6505 | 3206.3095 | 0.52873 | 10534205.4937 | 125183.666 | 165420.549 | 57.3189 | 10534205.4937 | 125183.666 | 165420.549 | 57.3189 | 21068410.9875 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164.903 |  |  |  | a | 0.21 | 0.66877 | 0.77285 | 0.86192 | 649.4431 | HF CHS 177,8 x 6,3
HF CHS 177,8 x 6,3 | 699.9833 | 177.8 |  | 6,3 |  |  | 26.6455 | 27.1547 | 3394.3338 | 0.55858 | 12496214.363 | 140564.841 | 185380.524 | 60.6753 | 12496214.363 | 140564.841 | 185380.524 | 60.6753 | 24992428.7261 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164.5611 |  |  |  | a | 0.21 | 0.63178 | 0.74491 | 0.87754 | 699.9833 | HF CHS 193,7 x 6,3
HF CHS 193,7 x 6,3 | 782.7655 | 193.7 |  | 6,3 |  |  | 29.1159 | 29.6722 | 3709.0271 | 0.60853 | 16300455.5626 | 168306.201 | 221331.537 | 66.2933 | 16300455.5626 | 168306.201 | 221331.537 | 66.2933 | 32600911.1252 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 164.0663 |  |  |  | a | 0.21 | 0.57824 | 0.70689 | 0.89806 | 782.7655 | HF CHS 219,1 x 6,3
HF CHS 219,1 x 6,3 | 911.9317 | 219.1 |  | 6,3 |  |  | 33.0622 | 33.694 | 4211.7448 | 0.68832 | 23861392.5834 | 217812.8031 | 285371.541 | 75.2691 | 23861392.5834 | 217812.8031 | 285371.541 | 75.2691 | 47722785.1667 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 163.4294 |  |  |  | a | 0.21 | 0.50928 | 0.66216 | 0.92137 | 911.9317 | HF CHS 244,5 x 6,3
HF CHS 244,5 x 6,3 | 1038.8612 | 244.5 |  | 6.3 |  |  | 37.0085 | 37.7157 | 4714.4624 | 0.76812 | 33460266.5485 | 273703.6118 | 357540.561 | 84.2459 | 33460266.5485 | 273703.6118 | 357540.561 | 84.2459 | 66920533.097 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 162.9283 |  |  |  | a | 0.21 | 0.45502 | 0.6303 | 0.93769 | 1038.8612 | HF CHS 273 x 6,3
HF CHS 273 x 6,3 | 1179.7822 | 273 |  | 6,3 |  |  | 41.4365 | 42.2283 | 5278.5354 | 0.85765 | 46958233.5454 | 344016.363 | 448195.356 | 94.319 | 46958233.5454 | 344016.363 | 448195.356 | 94.319 | 93916467.0908 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 162.4797 |  |  |  | a | 0.21 | 0.40642 | 0.60426 | 0.95109 | 1179.7822 | HF CHS 323,9 x 6,3
HF CHS 323,9 x 6,3 | 1429.3904 | 323.9 |  | 6,3 |  |  | 49.3447 | 50.2876 | 6285.9499 | 1.0176 | 79288968.502 | 489589.1849 | 635562.837 | 112.3106 | 79288968.502 | 489589.1849 | 635562.837 | 112.3106 | 158577937.004 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 161.8788 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34131 | 0.57309 | 0.96764 | 1429.3904 | HF CHS 323,9 x 7,1
HF CHS 323,9 x 7,1 | 1606.5008 | 323.9 |  | 7,1 |  |  | 55.4706 | 56.5306 | 7066.3215 | 1.0176 | 88693508.7454 | 547659.8255 | 712691.2077 | 112.0338 | 88693508.7454 | 547659.8255 | 712691.2077 | 112.0338 | 177387017.4909 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 144.0016 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34216 | 0.57346 | 0.96743 | 1606.5008 | HF CHS 323,9 x 8
HF CHS 323,9 x 8 | 1804.5659 | 323.9 |  | 8 |  |  | 62.3245 | 63.5155 | 7939.433 | 1.0176 | 99100806.0013 | 611922.2353 | 798513.1467 | 111.7233 | 99100806.0013 | 611922.2353 | 798513.1467 | 111.7233 | 198201612.0026 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 128.1656 |  |  |  | a | 0.21 | 0.34311 | 0.57389 | 0.9672 | 1804.5659 | HF CHS 355,6 x 8
HF CHS 355,6 x 8 | 2001.0759 | 355.6 |  | 8 |  |  | 68.5787 | 69.8891 | 8736.1409 | 1.1172 | 132013746.352 | 742484.5127 | 966776.7467 | 122.9277 | 132013746.352 | 742484.5127 | 966776.7467 | 122.9277 | 264027492.704 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.8769 |  |  |  | a | 0.21 | 0.31184 | 0.56036 | 0.97471 | 2001.0759 | HF CHS 406,4 x 8
HF CHS 406,4 x 8 | 2315.2236 | 406.4 |  | 8 |  |  | 78.6011 | 80.1031 | 10012.8841 | 1.2767 | 198738927.8493 | 978045.9048 | 1269951.1467 | 140.8841 | 198738927.8493 | 978045.9048 | 1269951.1467 | 140.8841 | 397477855.6986 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 127.51 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27209 | 0.54459 | 0.98393 | 2315.2236 | HF CHS 406,4 x 8,8
HF CHS 406,4 x 8,8 | 2541.3163 | 406.4 |  | 8,8 |  |  | 86.2876 | 87.9364 | 10992.0557 | 1.2767 | 217317338.0863 | 1069475.089 | 1391381.8453 | 140.6073 | 217317338.0863 | 1069475.089 | 1391381.8453 | 140.6073 | 434634676.1725 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 116.1515 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27263 | 0.54479 | 0.98381 | 2541.3163 | HF CHS 406,4 x 10
HF CHS 406,4 x 10 | 2878.6055 | 406.4 |  | 10 |  |  | 97.7582 | 99.6262 | 12453.2733 | 1.2767 | 244758127.4149 | 1204518.3436 | 1571662.9333 | 140.1932 | 244758127.4149 | 1204518.3436 | 1571662.9333 | 140.1932 | 489516254.8298 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 102.5227 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27343 | 0.54509 | 0.98363 | 2878.6055 | HF CHS 406,4 x 12,5
HF CHS 406,4 x 12,5 | 3574.1643 | 406.4 |  | 12,5 |  |  | 121.4271 | 123.7473 | 15468.4168 | 1.2767 | 300306667.2871 | 1477887.1422 | 1940116.1667 | 139.3348 | 300306667.2871 | 1477887.1422 | 1940116.1667 | 139.3348 | 600613334.5741 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 82.5387 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27512 | 0.54573 | 0.98324 | 3574.1643 | HF CHS 508 x 10
HF CHS 508 x 10 | 3662.3407 | 508 |  | 10 |  |  | 122.8143 | 125.1611 | 15645.1314 | 1.5959 | 485202460.5696 | 1910245.9078 | 2480373.3333 | 176.1051 | 485202460.5696 | 1910245.9078 | 2480373.3333 | 176.1051 | 970404921.1392 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102.008 |  |  |  | a | 0.21 | 0.21767 | 0.52555 | 0.99612 | 3662.3407 | HF CHS 508 x 12,5
HF CHS 508 x 12,5 | 4553.8628 | 508 |  | 12,5 |  |  | 152.7472 | 155.6659 | 19458.2395 | 1.5959 | 597554022.0091 | 2352574.8898 | 3069654.1667 | 175.2414 | 597554022.0091 | 2352574.8898 | 3069654.1667 | 175.2414 | 1195108044.0181 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 82.0182 |  |  |  | a | 0.21 | 0.21875 | 0.52589 | 0.99588 | 4553.8628 | HF CHS 508 x 14,2
HF CHS 508 x 14,2 | 5154.6035 | 508 |  | 14,2 |  |  | 172.9255 | 176.2298 | 22028.722 | 1.5959 | 671986385.6069 | 2645615.6914 | 3463460.2773 | 174.6568 | 671986385.6069 | 2645615.6914 | 3463460.2773 | 174.6568 | 1343972771.2139 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 72.4476 |  |  |  | a | 0.21 | 0.21948 | 0.52613 | 0.99572 | 5154.6035 | HF CHS 508 x 16
HF CHS 508 x 16 | 5785.8355 | 508 |  | 16 |  |  | 194.1353 | 197.8449 | 24730.6174 | 1.5959 | 749090400.1088 | 2949174.8036 | 3874389.3333 | 174.0402 | 749090400.1088 | 2949174.8036 | 3874389.3333 | 174.0402 | 1498180800.2176 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 64.5325 |  |  |  | a | 0.21 | 0.22026 | 0.52638 | 0.99555 | 5785.8355 | HF CHS 508 x 20
HF CHS 508 x 20 | 7170.7329 | 508 |  | 20 |  |  | 240.6963 | 245.2956 | 30661.9443 | 1.5959 | 914277855.1087 | 3599519.1146 | 4765546.6667 | 172.6789 | 914277855.1087 | 3599519.1146 | 4765546.6667 | 172.6789 | 1828555710.2173 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52.0492 |  |  |  | a | 0.21 | 0.22199 | 0.52695 | 0.99517 | 7170.7329 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | HF SHS 40 x 2,9
HF SHS 40 x 2,9 | 13.9217 | 40 | 40 | 2.9 |  |  | 3.3 | 3.4 | 421 | 0.1525 | 95000 | 4800 | 5800 | 15 | 95000 | 4800 | 5800 | 15 | 157000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362.2328 |  |  |  | a | 0.21 | 2.5556 | 4.0128 | 0.14072 | 13.9217 | HF SHS 50 x 2,9
HF SHS 50 x 2,9 | 27.9479 | 50 | 50 | 2.9 |  |  | 4.2 | 4.3 | 537 | 0.1925 | 197000 | 7900 | 9400 | 19.1 | 197000 | 7900 | 9400 | 19.1 | 318000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 358.473 |  |  |  | a | 0.21 | 2.007 | 2.7037 | 0.22147 | 27.9479 | HF SHS 50 x 4
HF SHS 50 x 4 | 35.6268 | 50 | 50 | 4 |  |  | 5.6 | 5.8 | 719 | 0.1897 | 250000 | 10000 | 12300 | 18.6 | 250000 | 10000 | 12300 | 18.6 | 415000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 263.8387 |  |  |  | a | 0.21 | 2.0609 | 2.8191 | 0.21085 | 35.6268 | HF SHS 50 x 5
HF SHS 50 x 5 | 41.545 | 50 | 50 | 5 |  |  | 6.9 | 7 | 873 | 0.1871 | 289000 | 11600 | 14500 | 18.2 | 289000 | 11600 | 14500 | 18.2 | 491000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.3184 |  |  |  | a | 0.21 | 2.1062 | 2.9182 | 0.20251 | 41.545 | HF SHS 60 x 4
HF SHS 60 x 4 | 62.5914 | 60 | 60 | 4 |  |  | 6.9 | 7 | 879 | 0.2297 | 454000 | 15100 | 18300 | 22.7 | 454000 | 15100 | 18300 | 22.7 | 741000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 261.3197 |  |  |  | a | 0.21 | 1.6887 | 2.0822 | 0.30301 | 62.5914 | HF SHS 70 x 4
HF SHS 70 x 4 | 98.4949 | 70 | 70 | 4 |  |  | 8.2 | 8.3 | 1039 | 0.2697 | 747000 | 21300 | 25500 | 26.8 | 747000 | 21300 | 25500 | 26.8 | 1205000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259.5765 |  |  |  | a | 0.21 | 1.4303 | 1.6521 | 0.40339 | 98.4949 | HF SHS 80 x 4
HF SHS 80 x 4 | 142.2774 | 80 | 80 | 4 |  |  | 9.4 | 9.6 | 1199 | 0.3097 | 1145000 | 28600 | 34000 | 30.9 | 1145000 | 28600 | 34000 | 30.9 | 1830000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258.2986 |  |  |  | a | 0.21 | 1.2406 | 1.3788 | 0.50495 | 142.2774 | HF SHS 90 x 4
HF SHS 90 x 4 | 191.3868 | 90 | 90 | 4 |  |  | 10.7 | 10.9 | 1359 | 0.3497 | 1663000 | 37000 | 43600 | 35 | 1663000 | 37000 | 43600 | 35 | 2640000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257.3216 |  |  |  | a | 0.21 | 1.0952 | 1.1938 | 0.59927 | 191.3868 | HF SHS 100 x 4
HF SHS 100 x 4 | 242.4791 | 100 | 100 | 4 |  |  | 11.9 | 12.2 | 1519 | 0.3897 | 2318000 | 46400 | 54400 | 39.1 | 2318000 | 46400 | 54400 | 39.1 | 3660000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 256.5504 |  |  |  | a | 0.21 | 0.98039 | 1.0625 | 0.67928 | 242.4791 | HF SHS 100 x 5
HF SHS 100 x 5 | 295.0931 | 100 | 100 | 5 |  |  | 14.7 | 15 | 1873 | 0.3871 | 2794000 | 55900 | 66400 | 38.6 | 2794000 | 55900 | 66400 | 38.6 | 4468000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 206.6738 |  |  |  | a | 0.21 | 0.99309 | 1.0764 | 0.67043 | 295.0931 | HF SHS 120 x 5
HF SHS 120 x 5 | 419.1058 | 120 | 120 | 5 |  |  | 17.8 | 18.2 | 2273 | 0.4671 | 4977000 | 83000 | 97600 | 46.8 | 4977000 | 83000 | 97600 | 46.8 | 7874000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205.4993 |  |  |  | a | 0.21 | 0.81909 | 0.90046 | 0.78461 | 419.1058 | HF SHS 140 x 5
HF SHS 140 x 5 | 533.4028 | 140 | 140 | 5 |  |  | 21 | 21.4 | 2673 | 0.5471 | 8075000 | 115400 | 134800 | 55 | 8075000 | 115400 | 134800 | 55 | 12679000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 204.6764 |  |  |  | a | 0.21 | 0.69697 | 0.79506 | 0.84916 | 533.4028 | HF SHS 140 x 6,3
HF SHS 140 x 6,3 | 661.0838 | 140 | 140 | 6.3 |  |  | 26.1 | 26.6 | 3327 | 0.5438 | 9839000 | 140600 | 166000 | 54.4 | 9839000 | 140600 | 166000 | 54.4 | 15632000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163.4506 |  |  |  | a | 0.21 | 0.70466 | 0.80126 | 0.84554 | 661.0838 | HF SHS 150 x 6,3
HF SHS 150 x 6,3 | 729.847 | 150 | 150 | 6.3 |  |  | 28.1 | 28.6 | 3579 | 0.5838 | 12234000 | 163100 | 192000 | 58.5 | 12234000 | 163100 | 192000 | 58.5 | 19363000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163.1182 |  |  |  | a | 0.21 | 0.65527 | 0.76249 | 0.86777 | 729.847 | HF SHS 160 x 6,3
HF SHS 160 x 6,3 | 796.9792 | 160 | 160 | 6.3 |  |  | 30.1 | 30.6 | 3831 | 0.6238 | 14988000 | 187400 | 219900 | 62.6 | 14988000 | 187400 | 219900 | 62.6 | 23645000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 162.8295 |  |  |  | a | 0.21 | 0.61235 | 0.73078 | 0.88525 | 796.9792 | HF SHS 180 x 6,3
HF SHS 180 x 6,3 | 927.6893 | 180 | 180 | 6.3 |  |  | 34 | 34.7 | 4335 | 0.7038 | 21679000 | 240900 | 281300 | 70.7 | 21679000 | 240900 | 281300 | 70.7 | 34009000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 162.3529 |  |  |  | a | 0.21 | 0.5422 | 0.68292 | 0.91064 | 927.6893 | HF SHS 200 x 6,3
HF SHS 200 x 6,3 | 1055.9819 | 200 | 200 | 6.3 |  |  | 38 | 38.7 | 4839 | 0.7838 | 30112000 | 301100 | 350300 | 78.9 | 30112000 | 301100 | 350300 | 78.9 | 47027000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 161.9756 |  |  |  | a | 0.21 | 0.48585 | 0.64804 | 0.92861 | 1055.9819 | HF SHS 220 x 6,3
HF SHS 220 x 6,3 | 1182.6649 | 220 | 220 | 6.3 |  |  | 41.9 | 42.7 | 5343 | 0.8638 | 40488000 | 368100 | 426900 | 87.1 | 40488000 | 368100 | 426900 | 87.1 | 63002000 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 161.6695 |  |  |  | a | 0.21 | 0.44011 | 0.62206 | 0.94191 | 1182.6649 | HF SHS 250 x 6,3
HF SHS 250 x 6,3 | 1370.8094 | 250 | 250 | 6.3 |  |  | 47.9 | 48.8 | 6099 | 0.9838 | 60139000 | 481100 | 555900 | 99.3 | 60139000 | 481100 | 555900 | 99.3 | 93170000 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 161.3051 |  |  |  | a | 0.21 | 0.38603 | 0.59405 | 0.95642 | 1370.8094 | HF SHS 260 x 7,1
HF SHS 260 x 7,1 | 1608.0257 | 260 | 260 | 7.1 |  |  | 56 | 57 | 7128 | 1.0217 | 75673000 | 582100 | 674200 | 103 | 75673000 | 582100 | 674200 | 103 | 117552000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 143.3361 |  |  |  | a | 0.21 | 0.37217 | 0.58733 | 0.95997 | 1608.0257 | HF SHS 300 x 8
HF SHS 300 x 8 | 2119.176 | 300 | 300 | 8 |  |  | 72.8 | 74.2 | 9275 | 1.1794 | 131281000 | 875200 | 1012900 | 119 | 131281000 | 875200 | 1012900 | 119 | 203767000 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127.159 |  |  |  | a | 0.21 | 0.32213 | 0.56471 | 0.97227 | 2119.176 | HF SHS 350 x 8
HF SHS 350 x 8 | 2512.8752 | 350 | 350 | 8 |  |  | 85.4 | 87 | 10875 | 1.3794 | 211288000 | 1207400 | 1391600 | 139.4 | 211288000 | 1207400 | 1391600 | 139.4 | 326354000 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 126.8414 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27499 | 0.54568 | 0.98327 | 2512.8752 | HF SHS 350 x 10
HF SHS 350 x 10 | 3116.5173 | 350 | 350 | 10 |  |  | 105.9 | 107.9 | 13493 | 1.3742 | 258836000 | 1479100 | 1715300 | 138.5 | 258836000 | 1479100 | 1715300 | 138.5 | 402729000 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 101.8454 |  |  |  | a | 0.21 | 0.27677 | 0.54636 | 0.98286 | 3116.5173 | HF SHS 400 x 10
HF SHS 400 x 10 | 3607.6977 | 400 | 400 | 10 |  |  | 121.6 | 123.9 | 15493 | 1.5742 | 391276000 | 1956400 | 2260100 | 158.9 | 391276000 | 1956400 | 2260100 | 158.9 | 606023000 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101.6072 |  |  |  | a | 0.21 | 0.24124 | 0.53343 | 0.99089 | 3607.6977 | HF SHS 400 x 12,5
HF SHS 400 x 12,5 | 4470.8436 | 400 | 400 | 12.5 |  |  | 150.8 | 153.7 | 19207 | 1.5678 | 478386000 | 2391900 | 2782100 | 157.8 | 478386000 | 2391900 | 2782100 | 157.8 | 746884000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 81.6265 |  |  |  | a | 0.21 | 0.24292 | 0.53401 | 0.99052 | 4470.8436 | HF SHS 400 x 16
HF SHS 400 x 16 | 5653.6043 | 400 | 400 | 16 |  |  | 190.8 | 194.4 | 24301 | 1.5588 | 593442000 | 2967200 | 3484400 | 156.3 | 593442000 | 2967200 | 3484400 | 156.3 | 936911000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64.1455 |  |  |  | a | 0.21 | 0.24525 | 0.53483 | 0.99 | 5653.6043 | HF SHS 400 x 20
HF SHS 400 x 20 | 6968.2159 | 400 | 400 | 20 |  |  | 235.3 | 239.8 | 29971 | 1.5485 | 715347000 | 3576700 | 4246900 | 154.5 | 715347000 | 3576700 | 4246900 | 154.5 | 1143808000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.6666 |  |  |  | a | 0.21 | 0.24811 | 0.53583 | 0.98936 | 6968.2159 | Geen passend profiel
| 0 | [39 empty] | IPE 80
IPE 80 | 12.3996 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 6.0001 | 6.1147 | 764.3402 | 0.32782 | 801376.6927 | 20034.4173 | 23216.9588 | 32.3799 | 84890.3031 | 3690.8827 | 5817.5979 | 10.5387 | 6727.1258 | 115139406.7746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 428.8875 | 368.7048 | 329.6961 | 269.5135 | b | 0.34 | 3.6374 | 7.6997 | 0.069032 | 12.3996 | IPE 100
IPE 100 | 22.8585 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 8.1037 | 8.2586 | 1032.322 | 0.39978 | 1710121.2924 | 34202.4258 | 39406.8368 | 40.7011 | 159186.8221 | 5788.6117 | 9145.5856 | 12.4178 | 11533.9659 | 342103145.0713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387.2651 | 333.9872 | 300.2939 | 247.016 | b | 0.34 | 3.087 | 5.7554 | 0.094225 | 22.8585 | IPE 120
IPE 120 | 38.9612 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 10.37 | 10.5682 | 1321.022 | 0.47518 | 3177533.8877 | 52958.8981 | 60725.0362 | 49.0445 | 276681.8468 | 8646.3077 | 13580.5194 | 14.4722 | 16890.2388 | 871959883.4068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 359.7081 | 311.2608 | 278.5722 | 230.1249 | b | 0.34 | 2.6487 | 4.4242 | 0.1255 | 38.9612 | IPE 140
IPE 140 | 61.946 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 12.8944 | 13.1408 | 1642.602 | 0.55058 | 5412240.4365 | 77317.7205 | 88344.3796 | 57.4014 | 449178.1093 | 12306.2496 | 19246.6022 | 16.5365 | 24013.0219 | 1950604611.9844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 335.1891 | 290.7474 | 259.3446 | 214.9029 | b | 0.34 | 2.3181 | 3.5469 | 0.16048 | 61.946 | IPE 160
IPE 160 | 92.2944 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 15.7717 | 16.073 | 2009.131 | 0.62255 | 8692929.2618 | 108661.6158 | 123859.6513 | 65.7777 | 683145.5101 | 16662.0856 | 26099.9064 | 18.4396 | 35310.3056 | 3888651062.4927 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 309.8597 | 269.046 | 240.9002 | 200.0865 | b | 0.34 | 2.0789 | 2.9802 | 0.19548 | 92.2944 | IPE 180
IPE 180 | 132.9834 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 18.7986 | 19.1578 | 2394.731 | 0.69795 | 13169589.942 | 146328.7771 | 166414.9626 | 74.158 | 1008504.1088 | 22164.9255 | 34599.7261 | 20.5216 | 47237.7258 | 7321753075.0676 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 291.4518 | 253.4517 | 226.3302 | 188.3301 | b | 0.34 | 1.868 | 2.5282 | 0.23631 | 132.9834 | IPE 200
IPE 200 | 183.4254 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 22.36 | 22.7873 | 2848.4107 | 0.7682 | 19431682.5108 | 194316.8251 | 220638.6473 | 82.595 | 1423683.2729 | 28473.6655 | 44612.1577 | 22.3566 | 68483.3574 | 12745785999.1719 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 269.6936 | 234.5863 | 210.6438 | 175.5365 | b | 0.34 | 1.7146 | 2.2275 | 0.27402 | 183.4254 | IPE 220
IPE 220 | 255.2488 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 26.1958 | 26.6964 | 3337.0507 | 0.8476 | 27718387.9436 | 251985.3449 | 285406.0024 | 91.1386 | 2048861.5086 | 37252.0274 | 58110.4033 | 24.7785 | 89836.9011 | 22309856872.2652 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 253.9962 | 221.033 | 197.7794 | 164.8162 | b | 0.34 | 1.547 | 1.9257 | 0.32549 | 255.2488 | IPE 240
IPE 240 | 341.8674 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 30.7062 | 31.293 | 3911.6217 | 0.92185 | 38916262.364 | 324302.1864 | 366645.3334 | 99.7441 | 2836341.6458 | 47272.3608 | 73923.9079 | 26.9278 | 127414.5179 | 36679138597.0481 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 235.669 | 204.9911 | 184.0669 | 153.3891 | b | 0.34 | 1.4236 | 1.7213 | 0.37191 | 341.8674 | IPE 270
IPE 270 | 477.8657 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 36.0668 | 36.756 | 4594.5017 | 1.041 | 57897829.3963 | 428872.8103 | 483996.8175 | 112.2566 | 4198687.8429 | 62202.7829 | 96950.1362 | 30.23 | 157144.761 | 69467614268.8493 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 226.5856 | 197.2026 | 176.2977 | 146.9147 | b | 0.34 | 1.2681 | 1.4856 | 0.44259 | 477.8657 | IPE 300
IPE 300 | 643.9235 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 42.2424 | 43.0496 | 5381.2017 | 1.16 | 83561091.8585 | 557073.9457 | 628355.8865 | 124.6127 | 6037784.244 | 80503.7899 | 125218.8342 | 33.4965 | 197583.5902 | 124253980120.597 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 215.5741 | 187.6993 | 167.2489 | 139.3741 | b | 0.34 | 1.1444 | 1.3154 | 0.5092 | 643.9235 | IPE 330
IPE 330 | 804.8084 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 49.1459 | 50.085 | 6260.624 | 1.2541 | 117669047.3922 | 713145.7418 | 804330.6743 | 137.0952 | 7881421.7032 | 98517.7713 | 153678.3841 | 35.4808 | 275995.5035 | 196083826723.951 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200.3151 | 174.7585 | 156.5339 | 130.9774 | b | 0.34 | 1.0804 | 1.2333 | 0.54702 | 804.8084 | IPE 360
IPE 360 | 1007.3745 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 57.0925 | 58.1834 | 7272.924 | 1.3531 | 162656309.2066 | 903646.1623 | 1019146.9302 | 149.5481 | 10434519.6488 | 122759.0547 | 191099.3276 | 37.8775 | 370950.6613 | 309359162024.843 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 186.0459 | 162.6715 | 145.7461 | 122.3717 | b | 0.34 | 1.012 | 1.1501 | 0.58941 | 1007.3745 | IPE 400
IPE 400 | 1222.4153 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 66.3039 | 67.5709 | 8446.3576 | 1.4667 | 231283690.8891 | 1156418.4544 | 1307147.6394 | 165.4771 | 13178240.2801 | 146424.892 | 229000.2783 | 39.4997 | 504297.0424 | 482874034103.777 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 173.6544 | 152.3434 | 137.3373 | 116.0263 | b | 0.34 | 0.97047 | 1.1019 | 0.61586 | 1222.4153 | IPE 450
IPE 450 | 1489.3336 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 77.5743 | 79.0566 | 9882.0776 | 1.6051 | 337429418.0887 | 1499686.3026 | 1701793.121 | 184.7853 | 16758612.0609 | 176406.4427 | 276380.4033 | 41.1808 | 660739.5069 | 780951618975.031 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 162.4301 | 143.2034 | 129.5274 | 110.3007 | b | 0.34 | 0.93085 | 1.0575 | 0.64132 | 1489.3336 | IPE 500
IPE 500 | 1811.8907 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 90.6844 | 92.4173 | 11552.1576 | 1.7435 | 481985349.0717 | 1927941.3963 | 2194117.9773 | 204.261 | 21416877.8749 | 214168.7787 | 335879.0344 | 43.0573 | 886444.3204 | 1.2354e+12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150.9282 | 133.6155 | 121.1895 | 103.8767 | b | 0.34 | 0.89029 | 1.0137 | 0.66742 | 1811.8907 | IPE 550
IPE 550 | 2168.4424 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 105.5166 | 107.5328 | 13441.6026 | 1.8766 | 671165170.4233 | 2440600.6197 | 2787005.6113 | 223.4545 | 26675837.2262 | 254055.5926 | 400536.5488 | 44.5485 | 1217845.7709 | 1.8615e+12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 139.6111 | 123.9879 | 113.0818 | 97.4586 | b | 0.34 | 0.86048 | 0.9825 | 0.68648 | 2168.4424 | IPE 600
IPE 600 | 2604.1015 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 122.4478 | 124.7875 | 15598.4426 | 2.0148 | 920834571.7757 | 3069448.5726 | 3512399.7563 | 242.9686 | 33873424.774 | 307940.2252 | 485649.2789 | 46.6003 | 1646117.4572 | 2.8146e+12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129.1665 | 115.0625 | 105.1387 | 91.0347 | b | 0.34 | 0.8226 | 0.94417 | 0.71041 | 2604.1015 | Geen passend profiel