## Hoofdblad
Brandwerendheid staal versus verzinkt staal
Brandwerendheid als functie van profielfactor en kritische staaltemperatuur
Profielfactor Am/V: |  | m-1 | Kies een profielfactor in het bereik < 10 - 400 >
Kies benuttingsgraad of kritische staaltemperatuur: |  |  | 2
1 = m.b.v. benuttingsgraad volgens formule (4.22) uit EN 1993-1-2
2 = kritische staaltemperatuur
Kritische staaltemperatuur: |  |  | Kies minimaal 350 graden Celcius
Resultaat:
Kritische staaltemperatuur: | - | ℃
Brandwerendheid staal: | - | minuten
Brandwerendheid verzinkt staal: | - | minuten
Verschil: | - | minuten
Staaltemperatuur als functie van profielfactor en brandduur
Profielfactor Am/V [m-1]: |  | m-1 | Kies een profielfactor in het bereik < 10 - 400 >
Brandduur [min]: | 30 | minuten
Temperatuur staal: | - | ℃
Temperatuur verzinkt staal: | - | ℃
Verschil: | - | ℃

## Hulpblad algemeen (hidden)
Tijdsduur | Keuze
15 | 1
20 | 2
30

## Tabel staal (hidden)
profielfactor
tijd | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400
0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
5 | 20.0342 | 20.0684 | 20.1026 | 20.1368 | 20.171 | 20.2052 | 20.2394 | 20.2736 | 20.3077 | 20.3419 | 20.3761 | 20.4103 | 20.4445 | 20.4787 | 20.5129 | 20.5471 | 20.5813 | 20.6155 | 20.6497 | 20.6839 | 20.6839 | 20.7523 | 20.7865 | 20.8207 | 20.8549 | 20.889 | 20.9232 | 20.9574 | 20.9916 | 21.0258 | 21.06 | 21.0942 | 21.1284 | 21.1626 | 21.1968 | 21.231 | 21.2652 | 21.2994 | 21.3336 | 21.3678
10 | 20.0938 | 20.1875 | 20.2812 | 20.3749 | 20.4686 | 20.5622 | 20.6557 | 20.7493 | 20.8428 | 20.9362 | 21.0295 | 21.1228 | 21.2161 | 21.3093 | 21.4026 | 21.4959 | 21.5891 | 21.6824 | 21.7757 | 21.869 | 21.869 | 22.0545 | 22.1472 | 22.2399 | 22.3327 | 22.4254 | 22.5182 | 22.6109 | 22.7037 | 22.7964 | 22.8892 | 22.9819 | 23.0746 | 23.1674 | 23.2601 | 23.3529 | 23.4456 | 23.5384 | 23.6311 | 23.7239
15 | 20.1743 | 20.3485 | 20.5225 | 20.6964 | 20.8701 | 21.0437 | 21.2171 | 21.3905 | 21.5636 | 21.7368 | 21.9091 | 22.0814 | 22.2537 | 22.426 | 22.5983 | 22.7706 | 22.9429 | 23.1152 | 23.2875 | 23.4598 | 23.4598 | 23.8004 | 23.9706 | 24.1409 | 24.3112 | 24.4814 | 24.6517 | 24.8219 | 24.9922 | 25.1625 | 25.3327 | 25.503 | 25.6733 | 25.8435 | 26.0138 | 26.1841 | 26.3543 | 26.5246 | 26.6949 | 26.8651
20 | 20.273 | 20.5456 | 20.8179 | 21.0898 | 21.3614 | 21.6327 | 21.9034 | 22.1742 | 22.4443 | 22.7143 | 22.9824 | 23.2505 | 23.5186 | 23.7867 | 24.0548 | 24.3228 | 24.5909 | 24.859 | 25.1271 | 25.3952 | 25.3952 | 25.9215 | 26.1847 | 26.4478 | 26.711 | 26.9741 | 27.2373 | 27.5005 | 27.7636 | 28.0268 | 28.2899 | 28.5531 | 28.8162 | 29.0794 | 29.3426 | 29.6057 | 29.8689 | 30.132 | 30.3952 | 30.6584
25 | 20.3878 | 20.775 | 21.1615 | 21.5473 | 21.9324 | 22.3169 | 22.7004 | 23.0839 | 23.4661 | 23.8483 | 24.2266 | 24.6048 | 24.9831 | 25.3614 | 25.7397 | 26.118 | 26.4962 | 26.8745 | 27.2528 | 27.6311 | 27.6311 | 28.3686 | 28.7373 | 29.1061 | 29.4749 | 29.8436 | 30.2124 | 30.5811 | 30.9499 | 31.3186 | 31.6874 | 32.0562 | 32.4249 | 32.7937 | 33.1624 | 33.5312 | 33.8999 | 34.2687 | 34.6374 | 35.0062
30 | 20.5174 | 21.0337 | 21.5489 | 22.0628 | 22.5757 | 23.0874 | 23.5974 | 24.1074 | 24.6151 | 25.1229 | 25.624 | 26.125 | 26.6261 | 27.1272 | 27.6283 | 28.1294 | 28.6304 | 29.1315 | 29.6326 | 30.1337 | 30.1337 | 31.1036 | 31.5886 | 32.0736 | 32.5585 | 33.0435 | 33.5285 | 34.0134 | 34.4984 | 34.9834 | 35.4684 | 35.9533 | 36.4383 | 36.9233 | 37.4082 | 37.8932 | 38.3782 | 38.8632 | 39.3481 | 39.8331
35 | 20.6607 | 21.3195 | 21.9766 | 22.6318 | 23.2852 | 23.9369 | 24.5858 | 25.2348 | 25.8802 | 26.5256 | 27.1607 | 27.7957 | 28.4307 | 29.0657 | 29.7007 | 30.3357 | 30.9707 | 31.6058 | 32.2408 | 32.8758 | 32.8758 | 34.096 | 34.7061 | 35.3162 | 35.9263 | 36.5364 | 37.1465 | 37.7566 | 38.3667 | 38.9768 | 39.5869 | 40.1971 | 40.8072 | 41.4173 | 42.0274 | 42.6375 | 43.2476 | 43.8577 | 44.4678 | 45.0779
40 | 20.8166 | 21.6305 | 22.4418 | 23.2503 | 24.0562 | 24.8595 | 25.6588 | 26.4581 | 27.2522 | 28.0462 | 28.8251 | 29.604 | 30.3828 | 31.1617 | 31.9405 | 32.7194 | 33.4982 | 34.2771 | 35.0559 | 35.8348 | 35.8348 | 37.3203 | 38.063 | 38.8058 | 39.5485 | 40.2913 | 41.034 | 41.7768 | 42.5195 | 43.2623 | 44.005 | 44.7478 | 45.4905 | 46.2333 | 46.976 | 47.7188 | 48.4615 | 49.2043 | 49.9471 | 50.6898
45 | 20.9845 | 21.9652 | 22.9421 | 23.9152 | 24.8845 | 25.8502 | 26.8103 | 27.7704 | 28.7232 | 29.676 | 30.6075 | 31.539 | 32.4706 | 33.4021 | 34.3337 | 35.2652 | 36.1968 | 37.1283 | 38.0598 | 38.9914 | 38.9914 | 40.7548 | 41.6365 | 42.5183 | 43.4 | 44.2817 | 45.1634 | 46.0451 | 46.9269 | 47.8086 | 48.6903 | 49.572 | 50.4537 | 51.3355 | 52.2172 | 53.0989 | 53.9806 | 54.8623 | 55.7441 | 56.6258
50 | 21.1637 | 22.3221 | 23.4754 | 24.6236 | 25.7667 | 26.9047 | 28.0353 | 29.1658 | 30.2866 | 31.4073 | 32.4994 | 33.5916 | 34.6838 | 35.776 | 36.8681 | 37.9603 | 39.0525 | 40.1446 | 41.2368 | 42.329 | 42.329 | 44.381 | 45.407 | 46.433 | 47.459 | 48.485 | 49.5109 | 50.5369 | 51.5629 | 52.5889 | 53.6149 | 54.6409 | 55.6669 | 56.6929 | 57.7189 | 58.7449 | 59.7709 | 60.7969 | 61.8229 | 62.8489
55 | 21.3536 | 22.7002 | 24.0401 | 25.3732 | 26.6996 | 28.0194 | 29.3294 | 30.6394 | 31.9365 | 33.2335 | 34.4935 | 35.7534 | 37.0134 | 38.2733 | 39.5333 | 40.7932 | 42.0531 | 43.3131 | 44.573 | 45.833 | 45.833 | 48.1824 | 49.3571 | 50.5318 | 51.7065 | 52.8812 | 54.0559 | 55.2306 | 56.4053 | 57.58 | 58.7547 | 59.9294 | 61.1041 | 62.2788 | 63.4535 | 64.6282 | 65.8029 | 66.9776 | 68.1523 | 69.327
60 | 21.5537 | 23.0985 | 24.6345 | 26.1619 | 27.6806 | 29.1909 | 30.6887 | 32.1864 | 33.6677 | 35.1489 | 36.5831 | 38.0172 | 39.4514 | 40.8855 | 42.3196 | 43.7538 | 45.1879 | 46.6221 | 48.0562 | 49.4903 | 49.4903 | 52.1445 | 53.4716 | 54.7987 | 56.1258 | 57.4529 | 58.78 | 60.1071 | 61.4342 | 62.7612 | 64.0883 | 65.4154 | 66.7425 | 68.0696 | 69.3967 | 70.7238 | 72.0509 | 73.378 | 74.7051 | 76.0321
65 | 21.7636 | 23.5159 | 25.2573 | 26.9877 | 28.7073 | 30.4163 | 32.1096 | 33.8028 | 35.4755 | 37.1482 | 38.7624 | 40.3765 | 41.9906 | 43.6047 | 45.2189 | 46.833 | 48.4471 | 50.0613 | 51.6754 | 53.2895 | 53.2895 | 56.2545 | 57.737 | 59.2195 | 60.702 | 62.1845 | 63.667 | 65.1495 | 66.632 | 68.1145 | 69.597 | 71.0795 | 72.562 | 74.0445 | 75.527 | 77.0095 | 78.492 | 79.9745 | 81.457 | 82.9395
70 | 21.9829 | 23.9519 | 25.9072 | 27.849 | 29.7775 | 31.6929 | 33.5889 | 35.485 | 37.3558 | 39.2266 | 41.026 | 42.8253 | 44.6247 | 46.424 | 48.2234 | 50.0227 | 51.8221 | 53.6214 | 55.4208 | 57.2201 | 57.2201 | 60.5008 | 62.1411 | 63.7815 | 65.4218 | 67.0622 | 68.7025 | 70.3429 | 71.9832 | 73.6235 | 75.2639 | 76.9042 | 78.5446 | 80.1849 | 81.8253 | 83.4656 | 85.1059 | 86.7463 | 88.3866 | 90.027
75 | 22.2112 | 24.4055 | 26.583 | 28.7442 | 30.8892 | 33.0183 | 35.1239 | 37.2295 | 39.3047 | 41.3798 | 43.3691 | 45.3584 | 47.3477 | 49.3369 | 51.3262 | 53.3155 | 55.3048 | 57.294 | 59.2833 | 61.2726 | 61.2726 | 64.8728 | 66.673 | 68.4731 | 70.2732 | 72.0733 | 73.8735 | 75.6736 | 77.4737 | 79.2738 | 81.0739 | 82.8741 | 84.6742 | 86.4743 | 88.2744 | 90.0746 | 91.8747 | 93.6748 | 95.4749 | 97.275
80 | 22.4483 | 24.8761 | 27.2839 | 29.672 | 32.0406 | 34.3902 | 36.7118 | 39.0334 | 41.3187 | 43.6039 | 45.7874 | 47.9708 | 50.1543 | 52.3377 | 54.5212 | 56.7046 | 58.8881 | 61.0715 | 63.255 | 65.4384 | 65.4384 | 69.3612 | 71.3226 | 73.2839 | 75.2453 | 77.2067 | 79.1681 | 81.1294 | 83.0908 | 85.0522 | 87.0136 | 88.975 | 90.9363 | 92.8977 | 94.8591 | 96.8205 | 98.7819 | 100.7432 | 102.7046 | 104.666
85 | 22.6938 | 25.3632 | 28.0088 | 30.6309 | 33.2301 | 35.8067 | 38.3502 | 40.8938 | 43.3945 | 45.8952 | 48.2767 | 50.6581 | 53.0396 | 55.421 | 57.8025 | 60.1839 | 62.5654 | 64.9468 | 67.3283 | 69.7097 | 69.7097 | 73.9571 | 76.0808 | 78.2045 | 80.3282 | 82.452 | 84.5757 | 86.6994 | 88.8231 | 90.9468 | 93.0705 | 95.1942 | 97.3179 | 99.4416 | 101.5653 | 103.689 | 105.8127 | 107.9364 | 110.0602 | 112.1839
90 | 22.9474 | 25.8661 | 28.7568 | 31.6199 | 34.4561 | 37.2658 | 40.0369 | 42.808 | 45.5292 | 48.2503 | 50.8332 | 53.4161 | 55.999 | 58.5819 | 61.1648 | 63.7477 | 66.3306 | 68.9135 | 71.4964 | 74.0792 | 74.0792 | 78.6527 | 80.9395 | 83.2262 | 85.513 | 87.7997 | 90.0865 | 92.3732 | 94.66 | 96.9467 | 99.2334 | 101.5202 | 103.8069 | 106.0937 | 108.3804 | 110.6672 | 112.9539 | 115.2407 | 117.5274 | 119.8142
95 | 23.209 | 26.3844 | 29.5271 | 32.6378 | 35.7171 | 38.7658 | 41.7697 | 44.7737 | 47.7199 | 50.6662 | 53.4536 | 56.241 | 59.0285 | 61.8159 | 64.6033 | 67.3907 | 70.1781 | 72.9656 | 75.753 | 78.5404 | 78.5404 | 83.4407 | 85.8909 | 88.3411 | 90.7912 | 93.2414 | 95.6915 | 98.1417 | 100.5919 | 103.042 | 105.4922 | 107.9423 | 110.3925 | 112.8427 | 115.2928 | 117.743 | 120.1931 | 122.6433 | 125.0935 | 127.5436
100 | 23.4782 | 26.9176 | 30.319 | 33.6835 | 37.0119 | 40.305 | 43.5468 | 46.7885 | 49.9642 | 53.1399 | 56.1346 | 59.1293 | 62.124 | 65.1188 | 68.1135 | 71.1082 | 74.1029 | 77.0976 | 80.0924 | 83.0871 | 83.0871 | 88.3144 | 90.928 | 93.5417 | 96.1553 | 98.769 | 101.3826 | 103.9963 | 106.6099 | 109.2236 | 111.8372 | 114.4509 | 117.0645 | 119.6782 | 122.2919 | 124.9055 | 127.5192 | 130.1328 | 132.7465 | 135.3601
105 | 23.7549 | 27.4651 | 31.1318 | 34.7562 | 38.3392 | 41.882 | 45.3662 | 48.8505 | 52.2596 | 55.6687 | 58.8732 | 62.0777 | 65.2821 | 68.4866 | 71.6911 | 74.8956 | 78.1001 | 81.3046 | 84.5091 | 87.7136 | 87.7136 | 93.2675 | 96.0444 | 98.8213 | 101.5983 | 104.3752 | 107.1521 | 109.9291 | 112.706 | 115.483 | 118.2599 | 121.0368 | 123.8138 | 126.5907 | 129.3677 | 132.1446 | 134.9215 | 137.6985 | 140.4754 | 143.2524
110 | 24.0389 | 28.0267 | 31.9649 | 35.8548 | 39.6979 | 43.4952 | 47.2264 | 50.9575 | 54.6038 | 58.2501 | 61.6665 | 65.083 | 68.4994 | 71.9159 | 75.3323 | 78.7488 | 82.1653 | 85.5817 | 88.9982 | 92.4146 | 92.4146 | 98.2942 | 101.2339 | 104.1737 | 107.1135 | 110.0532 | 112.993 | 115.9328 | 118.8725 | 121.8123 | 124.752 | 127.6918 | 130.6316 | 133.5713 | 136.5111 | 139.4509 | 142.3906 | 145.3304 | 148.2702 | 151.2099
115 | 24.3299 | 28.6018 | 32.8175 | 36.9786 | 41.0868 | 45.1434 | 49.1256 | 53.1077 | 56.9947 | 60.8816 | 64.512 | 68.1424 | 71.7727 | 75.4031 | 79.0335 | 82.6639 | 86.2942 | 89.9246 | 93.555 | 97.1854 | 97.1854 | 103.3891 | 106.491 | 109.5929 | 112.6948 | 115.7967 | 118.8986 | 122.0005 | 125.1023 | 128.2042 | 131.3061 | 134.408 | 137.5099 | 140.6118 | 143.7136 | 146.8155 | 149.9174 | 153.0193 | 156.1212 | 159.2231
120 | 24.6278 | 29.1901 | 33.6891 | 38.1267 | 42.5049 | 46.8253 | 51.0623 | 55.2994 | 59.4303 | 63.5611 | 67.4072 | 71.2532 | 75.0992 | 78.9452 | 82.7912 | 86.6372 | 90.4832 | 94.3292 | 98.1752 | 102.0212 | 102.0212 | 108.5474 | 111.8104 | 115.0735 | 118.3366 | 121.5996 | 124.8627 | 128.1258 | 131.3889 | 134.6519 | 137.915 | 141.1781 | 144.4411 | 147.7042 | 150.9673 | 154.2304 | 157.4934 | 160.7565 | 164.0196 | 167.2826
125 | 24.9325 | 29.7913 | 34.5792 | 39.2984 | 43.9512 | 48.5396 | 53.0352 | 57.5309 | 61.9087 | 66.2865 | 70.3497 | 74.4128 | 78.4759 | 82.5391 | 86.6022 | 90.6653 | 94.7285 | 98.7916 | 102.8547 | 106.9179 | 106.9179 | 113.7641 | 117.1872 | 120.6103 | 124.0334 | 127.4565 | 130.8796 | 134.3027 | 137.7258 | 141.1489 | 144.5721 | 147.9952 | 151.4183 | 154.8414 | 158.2645 | 161.6876 | 165.1107 | 168.5338 | 171.9569 | 175.38
130 | 25.2437 | 30.4051 | 35.4872 | 40.4929 | 45.4247 | 50.2852 | 55.0429 | 59.8007 | 64.4282 | 69.0558 | 73.3373 | 77.6189 | 81.9004 | 86.182 | 90.4636 | 94.7451 | 99.0267 | 103.3082 | 107.5898 | 111.8714 | 111.8714 | 119.0349 | 122.6167 | 126.1985 | 129.7803 | 133.3621 | 136.9438 | 140.5256 | 144.1074 | 147.6892 | 151.271 | 154.8528 | 158.4345 | 162.0163 | 165.5981 | 169.1799 | 172.7617 | 176.3435 | 179.9253 | 183.507
135 | 25.5613 | 31.031 | 36.4126 | 41.7095 | 46.9247 | 52.061 | 57.0841 | 62.1072 | 66.9871 | 71.867 | 76.3681 | 80.8692 | 85.3703 | 89.8714 | 94.3725 | 98.8735 | 103.3746 | 107.8757 | 112.3768 | 116.8779 | 116.8779 | 124.3557 | 128.0946 | 131.8335 | 135.5724 | 139.3113 | 143.0502 | 146.7891 | 150.528 | 154.2669 | 158.0058 | 161.7447 | 165.4836 | 169.2225 | 172.9614 | 176.7003 | 180.4392 | 184.1781 | 187.917 | 191.6559
140 | 25.8852 | 31.6688 | 37.355 | 42.9477 | 48.4503 | 53.8661 | 59.1576 | 64.4491 | 69.5838 | 74.7185 | 79.44 | 84.1616 | 88.8831 | 93.6047 | 98.3262 | 103.0478 | 107.7693 | 112.4909 | 117.2124 | 121.934 | 121.934 | 129.7225 | 133.6167 | 137.511 | 141.4053 | 145.2995 | 149.1938 | 153.088 | 156.9823 | 160.8766 | 164.7708 | 168.6651 | 172.5593 | 176.4536 | 180.3479 | 184.2421 | 188.1364 | 192.0306 | 195.9249 | 199.8192
145 | 26.2153 | 32.3183 | 38.3139 | 44.2067 | 50.0006 | 55.6993 | 61.2622 | 66.8251 | 72.2168 | 77.6084 | 82.5512 | 87.494 | 92.4368 | 97.3795 | 102.3223 | 107.2651 | 112.2078 | 117.1506 | 122.0934 | 127.0362 | 127.0362 | 135.1315 | 139.1792 | 143.2269 | 147.2746 | 151.3222 | 155.3699 | 159.4176 | 163.4653 | 167.5129 | 171.5606 | 175.6083 | 179.656 | 183.7037 | 187.7513 | 191.799 | 195.8467 | 199.8944 | 203.9421 | 207.9897
150 | 26.5513 | 32.9791 | 39.2889 | 45.486 | 51.5749 | 57.5599 | 63.3969 | 69.2338 | 74.8846 | 80.5354 | 85.7 | 90.8646 | 96.0292 | 101.1938 | 106.3584 | 111.523 | 116.6876 | 121.8522 | 127.0168 | 132.1814 | 132.1814 | 140.5793 | 144.7783 | 148.9772 | 153.1762 | 157.3752 | 161.5741 | 165.7731 | 169.9721 | 174.171 | 178.37 | 182.569 | 186.768 | 190.9669 | 195.1659 | 199.3649 | 203.5638 | 207.7628 | 211.9618 | 216.1607
155 | 26.8933 | 33.6509 | 40.2795 | 46.7849 | 53.1724 | 59.4469 | 65.5605 | 71.6741 | 77.5859 | 83.4977 | 88.8846 | 94.2715 | 99.6584 | 105.0452 | 110.4321 | 115.819 | 121.2059 | 126.5928 | 131.9797 | 137.3666 | 137.3666 | 146.0625 | 150.4104 | 154.7584 | 159.1063 | 163.4543 | 167.8022 | 172.1502 | 176.4981 | 180.846 | 185.194 | 189.5419 | 193.8899 | 198.2378 | 202.5858 | 206.9337 | 211.2817 | 215.6296 | 219.9776 | 224.3255
160 | 27.241 | 34.3336 | 41.2854 | 48.1031 | 54.7926 | 61.3594 | 67.7521 | 74.1448 | 80.3194 | 86.494 | 92.1035 | 97.713 | 103.3225 | 108.932 | 114.5414 | 120.1509 | 125.7604 | 131.3699 | 136.9794 | 142.5889 | 142.5889 | 151.5778 | 156.0722 | 160.5666 | 165.0611 | 169.5555 | 174.05 | 178.5444 | 183.0389 | 187.5333 | 192.0278 | 196.5222 | 201.0167 | 205.5111 | 210.0056 | 214.5 | 218.9944 | 223.4889 | 227.9833 | 232.4778
165 | 27.5943 | 35.0269 | 42.3062 | 49.4398 | 56.4346 | 63.2967 | 69.9708 | 76.6448 | 83.0839 | 89.5229 | 95.3552 | 101.1875 | 107.0197 | 112.852 | 118.6842 | 124.5165 | 130.3488 | 136.181 | 142.0133 | 147.8456 | 147.8456 | 157.1221 | 161.7604 | 166.3987 | 171.037 | 175.6753 | 180.3136 | 184.9519 | 189.5901 | 194.2284 | 198.8667 | 203.505 | 208.1433 | 212.7816 | 217.4199 | 222.0581 | 226.6964 | 231.3347 | 235.973 | 240.6113
170 | 27.9532 | 35.7305 | 43.3415 | 50.7947 | 58.098 | 65.258 | 72.2156 | 79.1731 | 85.8781 | 92.5832 | 98.6382 | 104.6933 | 110.7484 | 116.8035 | 122.8586 | 128.9137 | 134.9688 | 141.0239 | 147.0789 | 153.134 | 153.134 | 162.6926 | 167.4719 | 172.2512 | 177.0305 | 181.8098 | 186.5891 | 191.3684 | 196.1477 | 200.927 | 205.7063 | 210.4857 | 215.265 | 220.0443 | 224.8236 | 229.6029 | 234.3822 | 239.1615 | 243.9408 | 248.7201
175 | 28.3176 | 36.4442 | 44.3909 | 52.1673 | 59.7819 | 67.2425 | 74.4856 | 81.7287 | 88.701 | 95.6734 | 101.9513 | 108.2291 | 114.5069 | 120.7848 | 127.0626 | 133.3404 | 139.6183 | 145.8961 | 152.1739 | 158.4518 | 158.4518 | 168.2864 | 173.2038 | 178.1211 | 183.0384 | 187.9557 | 192.8731 | 197.7904 | 202.7077 | 207.625 | 212.5424 | 217.4597 | 222.377 | 227.2943 | 232.2117 | 237.129 | 242.0463 | 246.9637 | 251.881 | 256.7983
180 | 28.6872 | 37.1679 | 45.4542 | 53.5571 | 61.486 | 69.2496 | 76.7801 | 84.3106 | 91.5516 | 98.7926 | 105.293 | 111.7933 | 118.2937 | 124.7941 | 131.2945 | 137.7949 | 144.2953 | 150.7956 | 157.296 | 163.7964 | 163.7964 | 173.9008 | 178.953 | 184.0052 | 189.0574 | 194.1096 | 199.1618 | 204.214 | 209.2662 | 214.3184 | 219.3706 | 224.4228 | 229.475 | 234.5272 | 239.5794 | 244.6316 | 249.6838 | 254.736 | 259.7882 | 264.8404
185 | 29.0622 | 37.9013 | 46.531 | 54.9636 | 63.2096 | 71.2785 | 79.0982 | 86.9179 | 94.4286 | 101.9394 | 108.662 | 115.3847 | 122.1073 | 128.8299 | 135.5525 | 142.2751 | 148.9977 | 155.7204 | 162.443 | 169.1656 | 169.1656 | 179.5331 | 184.7169 | 189.9007 | 195.0844 | 200.2682 | 205.4519 | 210.6357 | 215.8195 | 221.0032 | 226.187 | 231.3708 | 236.5545 | 241.7383 | 246.9221 | 252.1058 | 257.2896 | 262.4734 | 267.6571 | 272.8409
190 | 29.4422 | 38.6441 | 47.621 | 56.3864 | 64.9521 | 73.3285 | 81.4391 | 89.5497 | 97.3313 | 105.1129 | 112.0573 | 119.0017 | 125.9462 | 132.8906 | 139.835 | 146.7794 | 153.7239 | 160.6683 | 167.6127 | 174.5571 | 174.5571 | 185.1809 | 190.4927 | 195.8046 | 201.1165 | 206.4283 | 211.7402 | 217.0521 | 222.3639 | 227.6758 | 232.9877 | 238.2995 | 243.6114 | 248.9233 | 254.2352 | 259.547 | 264.8589 | 270.1708 | 275.4826 | 280.7945
195 | 29.8274 | 39.3963 | 48.7239 | 57.8252 | 66.7131 | 75.3991 | 83.8022 | 92.2052 | 100.2586 | 108.312 | 115.4777 | 122.6433 | 129.809 | 136.9747 | 144.1404 | 151.3061 | 158.4718 | 165.6374 | 172.8031 | 179.9688 | 179.9688 | 190.8416 | 196.2779 | 201.7143 | 207.1507 | 212.587 | 218.0234 | 223.4598 | 228.8961 | 234.3325 | 239.7689 | 245.2052 | 250.6416 | 256.078 | 261.5143 | 266.9507 | 272.3871 | 277.8234 | 283.2598 | 288.6962
200 | 30.2175 | 40.1576 | 49.8394 | 59.2794 | 68.492 | 77.4897 | 86.1867 | 94.8836 | 103.2096 | 111.5356 | 118.9219 | 126.3082 | 133.6945 | 141.0808 | 148.4671 | 155.8534 | 163.2397 | 170.626 | 178.0123 | 185.3986 | 185.3986 | 196.5128 | 202.07 | 207.6271 | 213.1842 | 218.7413 | 224.2984 | 229.8555 | 235.4127 | 240.9698 | 246.5269 | 252.084 | 257.6411 | 263.1982 | 268.7554 | 274.3125 | 279.8696 | 285.4267 | 290.9838 | 296.5409
205 | 30.6125 | 40.9279 | 50.9672 | 60.7488 | 70.2884 | 79.5996 | 88.5919 | 97.5841 | 106.1835 | 114.7829 | 122.389 | 129.9952 | 137.6013 | 145.2075 | 152.8137 | 160.4198 | 168.026 | 175.6321 | 183.2383 | 190.8445 | 190.8445 | 202.1924 | 207.8664 | 213.5404 | 219.2144 | 224.8884 | 230.5623 | 236.2363 | 241.9103 | 247.5843 | 253.2583 | 258.9323 | 264.6063 | 270.2802 | 275.9542 | 281.6282 | 287.3022 | 292.9762 | 298.6502 | 304.3241
210 | 31.0123 | 41.7069 | 52.1071 | 62.233 | 72.1018 | 81.7284 | 91.0172 | 100.306 | 109.1794 | 118.0528 | 125.878 | 133.7031 | 141.5283 | 149.3534 | 157.1786 | 165.0038 | 172.8289 | 180.6541 | 188.4792 | 196.3044 | 196.3044 | 207.8781 | 213.6649 | 219.4518 | 225.2386 | 231.0254 | 236.8123 | 242.5991 | 248.386 | 254.1728 | 259.9596 | 265.7465 | 271.5333 | 277.3202 | 283.107 | 288.8939 | 294.6807 | 300.4675 | 306.2544 | 312.0412
215 | 31.4168 | 42.4945 | 53.2588 | 63.7316 | 73.9317 | 83.8754 | 93.4619 | 103.0485 | 112.1965 | 121.3446 | 129.3877 | 137.4309 | 145.4741 | 153.5173 | 161.5605 | 169.6037 | 177.6469 | 185.6901 | 193.7333 | 201.7765 | 201.7765 | 213.5676 | 219.4632 | 225.3587 | 231.2543 | 237.1499 | 243.0455 | 248.941 | 254.8366 | 260.7322 | 266.6277 | 272.5233 | 278.4189 | 284.3144 | 290.21 | 296.1056 | 302.0012 | 307.8967 | 313.7923 | 319.6879
220 | 31.8261 | 43.2906 | 54.422 | 65.2442 | 75.7777 | 86.0401 | 95.9255 | 105.811 | 115.2341 | 124.6572 | 132.9174 | 141.1776 | 149.4377 | 157.6979 | 165.958 | 174.2182 | 182.4783 | 190.7385 | 198.9987 | 207.2588 | 207.2588 | 219.2589 | 225.259 | 231.259 | 237.2591 | 243.2591 | 249.2592 | 255.2593 | 261.2593 | 267.2594 | 273.2594 | 279.2595 | 285.2595 | 291.2596 | 297.2596 | 303.2597 | 309.2598 | 315.2598 | 321.2599 | 327.2599
225 | 32.2398 | 44.095 | 55.5965 | 66.7706 | 77.6394 | 88.2221 | 98.4074 | 108.5927 | 118.2914 | 127.99 | 136.466 | 144.942 | 153.4179 | 161.8939 | 170.3698 | 178.8458 | 187.3217 | 195.7977 | 204.2736 | 212.7496 | 212.7496 | 224.95 | 231.0502 | 237.1504 | 243.2506 | 249.3508 | 255.451 | 261.5512 | 267.6514 | 273.7515 | 279.8517 | 285.9519 | 292.0521 | 298.1523 | 304.2525 | 310.3527 | 316.4529 | 322.5531 | 328.6533 | 334.7535
230 | 32.6581 | 44.9075 | 56.7821 | 68.3104 | 79.5165 | 90.4209 | 100.907 | 111.3931 | 121.3676 | 131.3422 | 140.0327 | 148.7231 | 157.4136 | 166.1041 | 174.7946 | 183.4851 | 192.1756 | 200.8661 | 209.5565 | 218.247 | 218.247 | 230.6388 | 236.8347 | 243.0306 | 249.2265 | 255.4224 | 261.6183 | 267.8142 | 274.0101 | 280.206 | 286.4019 | 292.5977 | 298.7936 | 304.9895 | 311.1854 | 317.3813 | 323.5772 | 329.7731 | 335.969 | 342.1649
235 | 33.0809 | 45.728 | 57.9785 | 69.8633 | 81.4084 | 92.6359 | 103.4237 | 114.2115 | 124.4622 | 134.7128 | 143.6165 | 152.5201 | 161.4238 | 170.3274 | 179.2311 | 188.1347 | 197.0384 | 205.942 | 214.8457 | 223.7493 | 223.7493 | 236.3235 | 242.6105 | 248.8976 | 255.1846 | 261.4717 | 267.7588 | 274.0458 | 280.3329 | 286.62 | 292.907 | 299.1941 | 305.4812 | 311.7682 | 318.0553 | 324.3424 | 330.6294 | 336.9165 | 343.2036 | 349.4906
240 | 33.508 | 46.5564 | 59.1855 | 71.429 | 83.3148 | 94.8668 | 105.9571 | 117.0474 | 127.5743 | 138.1013 | 147.2166 | 156.332 | 165.4473 | 174.5627 | 183.678 | 192.7934 | 201.9087 | 211.0241 | 220.1394 | 229.2547 | 229.2547 | 242.002 | 248.3757 | 254.7493 | 261.1229 | 267.4966 | 273.8702 | 280.2438 | 286.6175 | 292.9911 | 299.3648 | 305.7384 | 312.112 | 318.4857 | 324.8593 | 331.233 | 337.6066 | 343.9802 | 350.3539 | 356.7275
245 | 33.9394 | 47.3924 | 60.4029 | 73.0071 | 85.2354 | 97.1131 | 108.5066 | 119.9001 | 130.7035 | 141.5068 | 150.8323 | 160.1578 | 169.4833 | 178.8087 | 188.1342 | 197.4597 | 206.7852 | 216.1106 | 225.4361 | 234.7616 | 234.7616 | 247.6727 | 254.1282 | 260.5838 | 267.0393 | 273.4949 | 279.9504 | 286.406 | 292.8615 | 299.317 | 305.7726 | 312.2281 | 318.6837 | 325.1392 | 331.5948 | 338.0503 | 344.5059 | 350.9614 | 357.4169 | 363.8725
250 | 34.3751 | 48.236 | 61.6305 | 74.5976 | 87.1698 | 99.3743 | 111.0717 | 122.7691 | 133.8489 | 144.9287 | 154.4627 | 163.9966 | 173.5306 | 183.0645 | 192.5985 | 202.1324 | 211.6664 | 221.2003 | 230.7343 | 240.2682 | 240.2682 | 253.3337 | 259.8664 | 266.3991 | 272.9319 | 279.4646 | 285.9973 | 292.5301 | 299.0628 | 305.5955 | 312.1283 | 318.661 | 325.1937 | 331.7264 | 338.2592 | 344.7919 | 351.3246 | 357.8574 | 364.3901 | 370.9228
255 | 34.815 | 49.0871 | 62.868 | 76.1999 | 89.1176 | 101.6501 | 113.652 | 125.6539 | 137.0101 | 148.3664 | 158.107 | 167.8477 | 177.5883 | 187.329 | 197.0696 | 206.8103 | 216.5509 | 226.2916 | 236.0323 | 245.7729 | 245.7729 | 258.9832 | 265.5884 | 272.1935 | 278.7987 | 285.4038 | 292.009 | 298.6142 | 305.2193 | 311.8245 | 318.4296 | 325.0348 | 331.6399 | 338.2451 | 344.8502 | 351.4554 | 358.0606 | 364.6657 | 371.2709 | 377.876
260 | 35.259 | 49.9454 | 64.1153 | 77.8139 | 91.0786 | 103.9401 | 116.247 | 128.5539 | 140.1864 | 151.819 | 161.7645 | 171.71 | 181.6555 | 191.601 | 201.5466 | 211.4921 | 221.4376 | 231.3831 | 241.3286 | 251.2741 | 251.2741 | 264.6197 | 271.2924 | 277.9652 | 284.638 | 291.3108 | 297.9836 | 304.6564 | 311.3292 | 318.0019 | 324.6747 | 331.3475 | 338.0203 | 344.6931 | 351.3659 | 358.0386 | 364.7114 | 371.3842 | 378.057 | 384.7298
265 | 35.707 | 50.811 | 65.3722 | 79.4394 | 93.0523 | 106.2439 | 118.8562 | 131.4686 | 143.3773 | 155.2861 | 165.4345 | 175.5829 | 185.7313 | 195.8797 | 206.0281 | 216.1765 | 226.3249 | 236.4733 | 246.6217 | 256.7702 | 256.7702 | 270.2413 | 276.9769 | 283.7125 | 290.4481 | 297.1837 | 303.9193 | 310.6549 | 317.3905 | 324.1261 | 330.8617 | 337.5973 | 344.3329 | 351.0685 | 357.8041 | 364.5397 | 371.2753 | 378.0109 | 384.7465 | 391.4821
270 | 36.1591 | 51.6836 | 66.6385 | 81.076 | 95.0386 | 108.5611 | 121.4793 | 134.3975 | 146.5822 | 158.7669 | 169.1161 | 179.4654 | 189.8147 | 200.1639 | 210.5132 | 220.8625 | 231.2117 | 241.561 | 251.9102 | 262.2595 | 262.2595 | 275.8467 | 282.6402 | 289.4338 | 296.2274 | 303.021 | 309.8146 | 316.6082 | 323.4017 | 330.1953 | 336.9889 | 343.7825 | 350.5761 | 357.3696 | 364.1632 | 370.9568 | 377.7504 | 384.544 | 391.3376 | 398.1311
275 | 36.6151 | 52.5631 | 67.914 | 82.7236 | 97.037 | 110.8913 | 124.1157 | 137.3402 | 149.8005 | 162.2609 | 172.8088 | 183.3568 | 193.9048 | 204.4528 | 215.0007 | 225.5487 | 236.0967 | 246.6446 | 257.1926 | 267.7406 | 267.7406 | 281.4341 | 288.2808 | 295.1275 | 301.9743 | 308.821 | 315.6678 | 322.5145 | 329.3613 | 336.208 | 343.0547 | 349.9015 | 356.7482 | 363.595 | 370.4417 | 377.2884 | 384.1352 | 390.9819 | 397.8287 | 404.6754
280 | 37.075 | 53.4495 | 69.1986 | 84.3818 | 99.0473 | 113.2342 | 126.7652 | 140.2961 | 153.0318 | 165.7674 | 176.5119 | 187.2563 | 198.0008 | 208.7452 | 219.4896 | 230.2341 | 240.9785 | 251.723 | 262.4674 | 273.2119 | 273.2119 | 287.002 | 293.8971 | 300.7922 | 307.6873 | 314.5824 | 321.4775 | 328.3726 | 335.2676 | 342.1627 | 349.0578 | 355.9529 | 362.848 | 369.7431 | 376.6382 | 383.5332 | 390.4283 | 397.3234 | 404.2185 | 411.1136
285 | 37.5388 | 54.3426 | 70.492 | 86.0505 | 101.0692 | 115.5895 | 129.4272 | 143.2649 | 156.2754 | 169.286 | 180.2246 | 191.1631 | 202.1017 | 213.0403 | 223.9789 | 234.9175 | 245.8561 | 256.7947 | 267.7332 | 278.6718 | 278.6718 | 292.5491 | 299.4878 | 306.4264 | 313.365 | 320.3037 | 327.2423 | 334.181 | 341.1196 | 348.0582 | 354.9969 | 361.9355 | 368.8742 | 375.8128 | 382.7514 | 389.6901 | 396.6287 | 403.5674 | 410.506 | 417.4446
290 | 38.0063 | 55.2423 | 71.7941 | 87.7295 | 103.1025 | 117.9568 | 132.1014 | 146.246 | 159.531 | 172.8159 | 183.9463 | 195.0766 | 206.2069 | 217.3372 | 228.4675 | 239.5978 | 250.7281 | 261.8584 | 272.9887 | 284.119 | 284.119 | 298.0739 | 305.0513 | 312.0287 | 319.0062 | 325.9836 | 332.961 | 339.9385 | 346.9159 | 353.8933 | 360.8708 | 367.8482 | 374.8256 | 381.8031 | 388.7805 | 395.7579 | 402.7354 | 409.7128 | 416.6902 | 423.6677
295 | 38.4777 | 56.1485 | 73.1047 | 89.4184 | 105.1468 | 120.3358 | 134.7875 | 149.2392 | 162.798 | 176.3568 | 187.6763 | 198.9958 | 210.3153 | 221.6348 | 232.9543 | 244.2738 | 255.5934 | 266.9129 | 278.2324 | 289.5519 | 289.5519 | 303.5749 | 310.5864 | 317.5979 | 324.6094 | 331.621 | 338.6325 | 345.644 | 352.6555 | 359.667 | 366.6785 | 373.69 | 380.7015 | 387.713 | 394.7246 | 401.7361 | 408.7476 | 415.7591 | 422.7706 | 429.7821
300 | 38.9527 | 57.0611 | 74.4237 | 91.1172 | 107.2019 | 122.7262 | 137.485 | 152.2438 | 166.0759 | 179.908 | 191.4141 | 202.9202 | 214.4263 | 225.9324 | 237.4385 | 248.9446 | 260.4507 | 271.9568 | 283.4629 | 294.9691 | 294.9691 | 309.0509 | 316.0918 | 323.1328 | 330.1737 | 337.2146 | 344.2555 | 351.2965 | 358.3374 | 365.3783 | 372.4192 | 379.4602 | 386.5011 | 393.542 | 400.5829 | 407.6239 | 414.6648 | 421.7057 | 428.7466 | 435.7876
305 | 39.4313 | 57.9799 | 75.751 | 92.8256 | 109.2675 | 125.1277 | 140.1937 | 155.2596 | 169.3643 | 183.4689 | 195.1589 | 206.849 | 218.539 | 230.229 | 241.919 | 253.609 | 265.299 | 276.989 | 288.6791 | 300.3691 | 300.3691 | 314.5005 | 321.5663 | 328.632 | 335.6978 | 342.7635 | 349.8292 | 356.895 | 363.9607 | 371.0264 | 378.0922 | 385.1579 | 392.2236 | 399.2894 | 406.3551 | 413.4208 | 420.4866 | 427.5523 | 434.6181 | 441.6838
310 | 39.9136 | 58.905 | 77.0863 | 94.5433 | 111.3435 | 127.54 | 142.913 | 158.2861 | 172.6626 | 187.0392 | 198.9103 | 210.7814 | 222.6526 | 234.5237 | 246.3949 | 258.266 | 270.1371 | 282.0083 | 293.8794 | 305.7506 | 305.7506 | 319.9226 | 327.0086 | 334.0946 | 341.1806 | 348.2666 | 355.3527 | 362.4387 | 369.5247 | 376.6107 | 383.6967 | 390.7827 | 397.8687 | 404.9548 | 412.0408 | 419.1268 | 426.2128 | 433.2988 | 440.3848 | 447.4708
315 | 40.3994 | 59.8361 | 78.4295 | 96.2703 | 113.4294 | 129.9628 | 145.6429 | 161.3229 | 175.9705 | 190.6182 | 202.6676 | 214.717 | 226.7664 | 238.8157 | 250.8651 | 262.9145 | 274.9639 | 287.0133 | 299.0627 | 311.1121 | 311.1121 | 325.3158 | 332.4176 | 339.5195 | 346.6213 | 353.7231 | 360.825 | 367.9268 | 375.0287 | 382.1305 | 389.2323 | 396.3342 | 403.436 | 410.5379 | 417.6397 | 424.7415 | 431.8434 | 438.9452 | 446.047 | 453.1489
320 | 40.8887 | 60.7733 | 79.7804 | 98.0063 | 115.5252 | 132.3958 | 148.3827 | 164.3697 | 179.2876 | 194.2054 | 206.4301 | 218.6548 | 230.8795 | 243.1042 | 255.3289 | 267.5536 | 279.7783 | 292.003 | 304.2277 | 316.4524 | 316.4524 | 330.679 | 337.7923 | 344.9056 | 352.0189 | 359.1322 | 366.2455 | 373.3588 | 380.4721 | 387.5854 | 394.6986 | 401.8119 | 408.9252 | 416.0385 | 423.1518 | 430.2651 | 437.3784 | 444.4917 | 451.605 | 458.7183
325 | 41.3815 | 61.7164 | 81.1391 | 99.7511 | 117.6306 | 134.8388 | 151.1324 | 167.4261 | 182.6133 | 197.8005 | 210.1974 | 222.5944 | 234.9913 | 247.3883 | 259.7853 | 272.1822 | 284.5792 | 296.9762 | 309.3731 | 321.7701 | 321.7701 | 336.011 | 343.1315 | 350.252 | 357.3725 | 364.493 | 371.6134 | 378.7339 | 385.8544 | 392.9749 | 400.0953 | 407.2158 | 414.3363 | 421.4568 | 428.5773 | 435.6977 | 442.8182 | 449.9387 | 457.0592 | 464.1797
330 | 41.8777 | 62.6652 | 82.5052 | 101.5045 | 119.7453 | 137.2914 | 153.8915 | 170.4916 | 185.9472 | 201.4028 | 213.9689 | 226.535 | 239.1011 | 251.6672 | 264.2333 | 276.7994 | 289.3655 | 301.9317 | 314.4978 | 327.0639 | 327.0639 | 341.3109 | 348.4343 | 355.5578 | 362.6813 | 369.8048 | 376.9283 | 384.0518 | 391.1753 | 398.2988 | 405.4222 | 412.5457 | 419.6692 | 426.7927 | 433.9162 | 441.0397 | 448.1632 | 455.2867 | 462.4101 | 469.5336
335 | 42.3773 | 63.6198 | 83.8787 | 103.2664 | 121.8691 | 139.7534 | 156.6597 | 173.5661 | 189.289 | 205.0118 | 217.7439 | 230.476 | 243.208 | 255.9401 | 268.6722 | 281.4042 | 294.1363 | 306.8684 | 319.6004 | 332.3325 | 332.3325 | 346.5774 | 353.6998 | 360.8222 | 367.9447 | 375.0671 | 382.1895 | 389.3119 | 396.4344 | 403.5568 | 410.6792 | 417.8016 | 424.9241 | 432.0465 | 439.1689 | 446.2914 | 453.4138 | 460.5362 | 467.6586 | 474.7811
340 | 42.8802 | 64.5801 | 85.2594 | 105.0367 | 124.0019 | 142.2246 | 159.4368 | 176.649 | 192.6381 | 208.6273 | 221.522 | 234.4168 | 247.3115 | 260.2063 | 273.101 | 285.9958 | 298.8905 | 311.7853 | 324.68 | 337.5748 | 337.5748 | 351.8096 | 358.927 | 366.0444 | 373.1618 | 380.2792 | 387.3966 | 394.514 | 401.6314 | 408.7488 | 415.8663 | 422.9837 | 430.1011 | 437.2185 | 444.3359 | 451.4533 | 458.5707 | 465.6881 | 472.8055 | 479.9229
345 | 43.3865 | 65.5459 | 86.6472 | 106.815 | 126.1434 | 144.7047 | 162.2224 | 179.7401 | 195.9943 | 212.2485 | 225.3026 | 238.3567 | 251.4108 | 264.4649 | 277.5189 | 290.573 | 303.6271 | 316.6812 | 329.7353 | 342.7894 | 342.7894 | 357.0065 | 364.115 | 371.2236 | 378.3321 | 385.4407 | 392.5492 | 399.6578 | 406.7663 | 413.8749 | 420.9834 | 428.092 | 435.2005 | 442.3091 | 449.4176 | 456.5262 | 463.6347 | 470.7433 | 477.8518 | 484.9604
350 | 43.896 | 66.5171 | 88.042 | 108.6013 | 128.2934 | 147.1935 | 165.0162 | 182.839 | 199.3571 | 215.8752 | 229.0852 | 242.2952 | 255.5052 | 268.7152 | 281.9252 | 295.1352 | 308.3452 | 321.5552 | 334.7652 | 347.9752 | 347.9752 | 362.1672 | 369.2631 | 376.3591 | 383.4551 | 390.551 | 397.647 | 404.743 | 411.839 | 418.9349 | 426.0309 | 433.1269 | 440.2228 | 447.3188 | 454.4148 | 461.5107 | 468.6067 | 475.7027 | 482.7986 | 489.8946
355 | 44.4087 | 67.4938 | 89.4436 | 110.3954 | 130.4517 | 149.6907 | 167.818 | 185.9454 | 202.726 | 219.5067 | 232.8692 | 246.2316 | 259.5941 | 272.9565 | 286.3189 | 299.6814 | 313.0438 | 326.4063 | 339.7687 | 353.1312 | 353.1312 | 367.2907 | 374.3705 | 381.4503 | 388.5301 | 395.6099 | 402.6897 | 409.7695 | 416.8493 | 423.929 | 431.0088 | 438.0886 | 445.1684 | 452.2482 | 459.328 | 466.4078 | 473.4876 | 480.5674 | 487.6472 | 494.7269
360 | 44.9246 | 68.4758 | 90.852 | 112.1972 | 132.6182 | 152.1961 | 170.6275 | 189.0589 | 206.1008 | 223.1428 | 236.6541 | 250.1654 | 263.6768 | 277.1881 | 290.6994 | 304.2107 | 317.7221 | 331.2334 | 344.7447 | 358.256 | 358.256 | 372.3763 | 379.4365 | 386.4966 | 393.5567 | 400.6169 | 407.677 | 414.7371 | 421.7973 | 428.8574 | 435.9176 | 442.9777 | 450.0378 | 457.098 | 464.1581 | 471.2183 | 478.2784 | 485.3385 | 492.3987 | 499.4588
365 | 45.4436 | 69.463 | 92.267 | 114.0064 | 134.7926 | 154.7094 | 173.4443 | 192.1792 | 209.481 | 226.7829 | 240.4395 | 254.096 | 267.7526 | 281.4092 | 295.0658 | 308.7224 | 322.379 | 336.0356 | 349.6922 | 363.3488 | 363.3488 | 377.4231 | 384.4602 | 391.4974 | 398.5345 | 405.5717 | 412.6088 | 419.646 | 426.6831 | 433.7203 | 440.7574 | 447.7945 | 454.8317 | 461.8688 | 468.906 | 475.9431 | 482.9803 | 490.0174 | 497.0546 | 504.0917
370 | 45.9658 | 70.4553 | 93.6886 | 115.823 | 136.9747 | 157.2305 | 176.2683 | 195.3061 | 212.8663 | 230.4265 | 244.2247 | 258.0229 | 271.8211 | 285.6193 | 299.4175 | 313.2157 | 327.0139 | 340.8121 | 354.6102 | 368.4084 | 368.4084 | 382.4303 | 389.4413 | 396.4522 | 403.4631 | 410.4741 | 417.485 | 424.4959 | 431.5069 | 438.5178 | 445.5288 | 452.5397 | 459.5506 | 466.5616 | 473.5725 | 480.5834 | 487.5944 | 494.6053 | 501.6163 | 508.6272
375 | 46.491 | 71.4528 | 95.1165 | 117.6468 | 139.1644 | 159.7591 | 179.0991 | 198.4391 | 216.2562 | 234.0733 | 248.0094 | 261.9454 | 275.8815 | 289.8176 | 303.7536 | 317.6897 | 331.6257 | 345.5618 | 359.4979 | 373.4339 | 373.4339 | 387.3972 | 394.3789 | 401.3605 | 408.3422 | 415.3238 | 422.3055 | 429.2871 | 436.2688 | 443.2504 | 450.2321 | 457.2137 | 464.1954 | 471.177 | 478.1587 | 485.1403 | 492.122 | 499.1037 | 506.0853 | 513.067
380 | 47.0193 | 72.4552 | 96.5507 | 119.4777 | 141.3614 | 162.295 | 181.9365 | 201.578 | 219.6504 | 237.7228 | 251.793 | 265.8631 | 279.9333 | 294.0034 | 308.0736 | 322.1437 | 336.2138 | 350.284 | 364.3541 | 378.4243 | 378.4243 | 392.3231 | 399.2725 | 406.2219 | 413.1714 | 420.1208 | 427.0702 | 434.0196 | 440.969 | 447.9185 | 454.8679 | 461.8173 | 468.7667 | 475.7161 | 482.6656 | 489.615 | 496.5644 | 503.5138 | 510.4632 | 517.4127
385 | 47.5505 | 73.4626 | 97.9911 | 121.3155 | 143.5657 | 164.838 | 184.7803 | 204.7225 | 223.0486 | 241.3746 | 255.575 | 269.7754 | 283.9758 | 298.1762 | 312.3766 | 326.577 | 340.7774 | 354.9778 | 369.1782 | 383.3786 | 383.3786 | 397.2073 | 404.1217 | 411.0361 | 417.9505 | 424.8648 | 431.7792 | 438.6936 | 445.608 | 452.5223 | 459.4367 | 466.3511 | 473.2654 | 480.1798 | 487.0942 | 494.0086 | 500.9229 | 507.8373 | 514.7517 | 521.6661
390 | 48.0848 | 74.4748 | 99.4376 | 123.16 | 145.777 | 167.3879 | 187.6301 | 207.8723 | 226.4503 | 245.0283 | 259.355 | 273.6818 | 288.0086 | 302.3354 | 316.6621 | 330.9889 | 345.3157 | 359.6424 | 373.9692 | 388.296 | 388.296 | 402.0493 | 408.9259 | 415.8026 | 422.6792 | 429.5559 | 436.4325 | 443.3092 | 450.1858 | 457.0625 | 463.9391 | 470.8158 | 477.6924 | 484.5691 | 491.4457 | 498.3224 | 505.199 | 512.0756 | 518.9523 | 525.8289
395 | 48.6219 | 75.4919 | 100.89 | 125.0112 | 147.9952 | 169.9444 | 190.4857 | 211.027 | 229.8551 | 248.6833 | 263.1326 | 277.5818 | 292.031 | 306.4803 | 320.9295 | 335.3787 | 349.8279 | 364.2772 | 378.7264 | 393.1756 | 393.1756 | 406.8484 | 413.6847 | 420.5211 | 427.3575 | 434.1939 | 441.0302 | 447.8666 | 454.703 | 461.5394 | 468.3757 | 475.2121 | 482.0485 | 488.8849 | 495.7212 | 502.5576 | 509.394 | 516.2304 | 523.0667 | 529.9031
400 | 49.162 | 76.5137 | 102.3483 | 126.8689 | 150.22 | 172.5074 | 193.3469 | 214.1863 | 233.2629 | 252.3394 | 266.9071 | 281.4749 | 296.0426 | 310.6103 | 325.178 | 339.7458 | 354.3135 | 368.8812 | 383.449 | 398.0167 | 398.0167 | 411.6041 | 418.3977 | 425.1914 | 431.9851 | 438.7788 | 445.5725 | 452.3662 | 459.1599 | 465.9536 | 472.7472 | 479.5409 | 486.3346 | 493.1283 | 499.922 | 506.7157 | 513.5094 | 520.3031 | 527.0967 | 533.8904
405 | 49.705 | 77.5401 | 103.8125 | 128.733 | 152.4515 | 175.0767 | 196.2134 | 217.3501 | 236.6731 | 255.996 | 270.6783 | 285.3605 | 300.0428 | 314.725 | 329.4072 | 344.0895 | 358.7717 | 373.4539 | 388.1362 | 402.8184 | 402.8184 | 416.3158 | 423.0646 | 429.8133 | 436.562 | 443.3107 | 450.0594 | 456.8081 | 463.5569 | 470.3056 | 477.0543 | 483.803 | 490.5517 | 497.3004 | 504.0492 | 510.7979 | 517.5466 | 524.2953 | 531.044 | 537.7927
410 | 50.2508 | 78.5712 | 105.2822 | 130.6033 | 154.6893 | 177.652 | 199.085 | 220.5179 | 240.0854 | 259.6529 | 274.4456 | 289.2383 | 304.031 | 318.8237 | 333.6165 | 348.4092 | 363.2019 | 377.9946 | 392.7874 | 407.5801 | 407.5801 | 420.9833 | 427.6849 | 434.3864 | 441.088 | 447.7896 | 454.4912 | 461.1928 | 467.8944 | 474.596 | 481.2976 | 487.9992 | 494.7008 | 501.4024 | 508.104 | 514.8055 | 521.5071 | 528.2087 | 534.9103 | 541.6119
415 | 50.7993 | 79.6068 | 106.7576 | 132.4798 | 156.9333 | 180.2332 | 201.9614 | 223.6895 | 243.4995 | 263.3094 | 278.2086 | 293.1077 | 308.0069 | 322.9061 | 337.8052 | 352.7044 | 367.6035 | 382.5027 | 397.4019 | 412.301 | 412.301 | 425.6059 | 432.2583 | 438.9108 | 445.5632 | 452.2157 | 458.8681 | 465.5205 | 472.173 | 478.8254 | 485.4779 | 492.1303 | 498.7827 | 505.4352 | 512.0876 | 518.7401 | 525.3925 | 532.0449 | 538.6974 | 545.3498
420 | 51.3507 | 80.6468 | 108.2385 | 134.3623 | 159.1835 | 182.8201 | 204.8424 | 226.8646 | 246.915 | 266.9653 | 281.9668 | 296.9684 | 311.9699 | 326.9714 | 341.973 | 356.9745 | 371.976 | 386.9775 | 401.9791 | 416.9806 | 416.9806 | 430.1834 | 436.7848 | 443.3861 | 449.9875 | 456.5889 | 463.1903 | 469.7917 | 476.3931 | 482.9945 | 489.5959 | 496.1973 | 502.7986 | 509.4 | 516.0014 | 522.6028 | 529.2042 | 535.8056 | 542.407 | 549.0084
425 | 51.9048 | 81.6913 | 109.7248 | 136.2507 | 161.4395 | 185.4126 | 207.7278 | 230.043 | 250.3316 | 270.6202 | 285.72 | 300.8198 | 315.9196 | 331.0194 | 346.1192 | 361.219 | 376.3188 | 391.4186 | 406.5184 | 421.6182 | 421.6182 | 434.7153 | 441.2639 | 447.8124 | 454.361 | 460.9096 | 467.4581 | 474.0067 | 480.5552 | 487.1038 | 493.6524 | 500.2009 | 506.7495 | 513.298 | 519.8466 | 526.3952 | 532.9437 | 539.4923 | 546.0409 | 552.5894
430 | 52.4617 | 82.7401 | 111.2164 | 138.1449 | 163.7013 | 188.0103 | 210.6173 | 233.2242 | 253.7489 | 274.2735 | 289.4675 | 304.6615 | 319.8554 | 335.0494 | 350.2434 | 365.4374 | 380.6314 | 395.8253 | 411.0193 | 426.2133 | 426.2133 | 439.2014 | 445.6955 | 452.1896 | 458.6837 | 465.1778 | 471.6718 | 478.1659 | 484.66 | 491.1541 | 497.6481 | 504.1422 | 510.6363 | 517.1304 | 523.6244 | 530.1185 | 536.6126 | 543.1067 | 549.6007 | 556.0948
435 | 53.0212 | 83.7932 | 112.7132 | 140.0447 | 165.9688 | 190.6132 | 213.5107 | 236.4081 | 257.1666 | 277.925 | 293.209 | 308.4931 | 323.7771 | 339.0611 | 354.3452 | 369.6292 | 384.9133 | 400.1973 | 415.4813 | 430.7654 | 430.7654 | 443.6415 | 450.0795 | 456.5176 | 462.9556 | 469.3937 | 475.8318 | 482.2698 | 488.7079 | 495.1459 | 501.584 | 508.022 | 514.4601 | 520.8981 | 527.3362 | 533.7742 | 540.2123 | 546.6503 | 553.0884 | 559.5265
440 | 53.5834 | 84.8506 | 114.2152 | 141.9501 | 168.2417 | 193.221 | 216.4077 | 239.5944 | 260.5843 | 281.5742 | 296.9442 | 312.3141 | 327.6841 | 343.0541 | 358.4241 | 373.794 | 389.164 | 404.534 | 419.904 | 435.274 | 435.274 | 448.0352 | 454.4158 | 460.7964 | 467.177 | 473.5576 | 479.9382 | 486.3188 | 492.6994 | 499.0801 | 505.4607 | 511.8413 | 518.2219 | 524.6025 | 530.9831 | 537.3637 | 543.7443 | 550.1249 | 556.5055 | 562.8862
445 | 54.1482 | 85.9121 | 115.7223 | 143.8609 | 170.52 | 195.8336 | 219.3082 | 242.7828 | 264.0018 | 285.2207 | 300.6725 | 316.1243 | 331.5761 | 347.0279 | 362.4797 | 377.9315 | 393.3833 | 408.8351 | 424.2868 | 439.7386 | 439.7386 | 452.3824 | 458.7042 | 465.0261 | 471.3479 | 477.6698 | 483.9916 | 490.3135 | 496.6353 | 502.9572 | 509.279 | 515.6009 | 521.9228 | 528.2446 | 534.5665 | 540.8883 | 547.2102 | 553.532 | 559.8539 | 566.1757
450 | 54.7157 | 86.9778 | 117.2343 | 145.7771 | 172.8035 | 198.4508 | 222.2119 | 245.9731 | 267.4186 | 288.8641 | 304.3936 | 319.9231 | 335.4526 | 350.9821 | 366.5116 | 382.0411 | 397.5706 | 413.1 | 428.6295 | 444.159 | 444.159 | 456.6828 | 462.9447 | 469.2066 | 475.4685 | 481.7304 | 487.9923 | 494.2542 | 500.5161 | 506.778 | 513.0399 | 519.3018 | 525.5637 | 531.8256 | 538.0875 | 544.3494 | 550.6113 | 556.8732 | 563.1351 | 569.397
455 | 55.2857 | 88.0475 | 118.7512 | 147.6985 | 175.0921 | 201.0724 | 225.1187 | 249.1649 | 270.8345 | 292.5041 | 308.1072 | 323.7102 | 339.3133 | 354.9164 | 370.5194 | 386.1225 | 401.7256 | 417.3286 | 432.9317 | 448.5348 | 448.5348 | 460.9365 | 467.1373 | 473.3382 | 479.539 | 485.7399 | 491.9407 | 498.1416 | 504.3424 | 510.5433 | 516.7441 | 522.945 | 529.1458 | 535.3467 | 541.5475 | 547.7484 | 553.9492 | 560.15 | 566.3509 | 572.5517
460 | 55.8583 | 89.1212 | 120.273 | 149.625 | 177.3856 | 203.6983 | 228.0281 | 252.3579 | 274.2491 | 296.1402 | 311.8127 | 327.4853 | 343.1578 | 358.8304 | 374.5029 | 390.1754 | 405.848 | 421.5205 | 437.1931 | 452.8656 | 452.8656 | 465.1432 | 471.282 | 477.4208 | 483.5596 | 489.6984 | 495.8372 | 501.976 | 508.1148 | 514.2537 | 520.3925 | 526.5313 | 532.6701 | 538.8089 | 544.9477 | 551.0865 | 557.2253 | 563.3641 | 569.5029 | 575.6417
465 | 56.4333 | 90.1989 | 121.7995 | 151.5565 | 179.6839 | 206.3283 | 230.9401 | 255.552 | 277.662 | 299.772 | 315.51 | 331.2479 | 346.9858 | 362.7237 | 378.4616 | 394.1996 | 409.9375 | 425.6754 | 441.4133 | 457.1512 | 457.1512 | 469.303 | 475.3788 | 481.4547 | 487.5306 | 493.6064 | 499.6823 | 505.7582 | 511.834 | 517.9099 | 523.9858 | 530.0616 | 536.1375 | 542.2134 | 548.2893 | 554.3651 | 560.441 | 566.5169 | 572.5927 | 578.6686
470 | 57.0109 | 91.2806 | 123.3306 | 153.4929 | 181.9869 | 208.9622 | 233.8545 | 258.7468 | 281.073 | 303.3993 | 319.1985 | 334.9977 | 350.7969 | 366.5961 | 382.3953 | 398.1946 | 413.9938 | 429.793 | 445.5922 | 461.3914 | 461.3914 | 473.4157 | 479.4278 | 485.44 | 491.4521 | 497.4642 | 503.4764 | 509.4885 | 515.5006 | 521.5128 | 527.5249 | 533.5371 | 539.5492 | 545.5613 | 551.5735 | 557.5856 | 563.5977 | 569.6099 | 575.622 | 581.6341
475 | 57.591 | 92.366 | 124.8664 | 155.4342 | 184.2944 | 211.5998 | 236.7709 | 261.9421 | 284.4818 | 307.0215 | 322.8779 | 338.7344 | 354.5908 | 370.4473 | 386.3037 | 402.1602 | 418.0167 | 433.8731 | 449.7296 | 465.586 | 465.586 | 477.4814 | 483.4291 | 489.3768 | 495.3245 | 501.2722 | 507.2199 | 513.1676 | 519.1153 | 525.063 | 531.0107 | 536.9584 | 542.9061 | 548.8538 | 554.8015 | 560.7492 | 566.6969 | 572.6446 | 578.5923 | 584.54
480 | 58.1735 | 93.4553 | 126.4067 | 157.3802 | 186.6064 | 214.241 | 239.6893 | 265.1376 | 287.8879 | 310.6382 | 326.5479 | 342.4576 | 358.3672 | 374.2769 | 390.1866 | 406.0962 | 422.0059 | 437.9156 | 453.8252 | 469.7349 | 469.7349 | 481.5002 | 487.3828 | 493.2655 | 499.1481 | 505.0307 | 510.9134 | 516.796 | 522.6787 | 528.5613 | 534.444 | 540.3266 | 546.2092 | 552.0919 | 557.9745 | 563.8572 | 569.7398 | 575.6224 | 581.5051 | 587.3877
485 | 58.7584 | 94.5483 | 127.9514 | 159.3307 | 188.9226 | 216.8856 | 242.6093 | 268.3331 | 291.2912 | 314.2493 | 330.2081 | 346.167 | 362.1259 | 378.0847 | 394.0436 | 410.0024 | 425.9613 | 441.9202 | 457.879 | 473.8379 | 473.8379 | 485.472 | 491.2891 | 497.1061 | 502.9232 | 508.7402 | 514.5573 | 520.3744 | 526.1914 | 532.0085 | 537.8255 | 543.6426 | 549.4596 | 555.2767 | 561.0937 | 566.9108 | 572.7279 | 578.5449 | 584.362 | 590.179
490 | 59.3458 | 95.6451 | 129.5005 | 161.2859 | 191.243 | 219.5335 | 245.5308 | 271.5282 | 294.6912 | 317.8541 | 333.8582 | 349.8623 | 365.8664 | 381.8705 | 397.8746 | 413.8786 | 429.8827 | 445.8868 | 461.8909 | 477.895 | 477.895 | 489.397 | 495.1481 | 500.8991 | 506.6501 | 512.4011 | 518.1521 | 523.9032 | 529.6542 | 535.4052 | 541.1562 | 546.9072 | 552.6583 | 558.4093 | 564.1603 | 569.9113 | 575.6623 | 581.4134 | 587.1644 | 592.9154
495 | 59.9355 | 96.7455 | 131.0539 | 163.2454 | 193.5674 | 222.1844 | 248.4536 | 274.7227 | 298.0876 | 321.4524 | 337.4978 | 353.5432 | 369.5885 | 385.6339 | 401.6793 | 417.7246 | 433.77 | 449.8154 | 465.8607 | 481.9061 | 481.9061 | 493.2753 | 498.96 | 504.6446 | 510.3292 | 516.0138 | 521.6984 | 527.383 | 533.0676 | 538.7523 | 544.4369 | 550.1215 | 555.8061 | 561.4907 | 567.1753 | 572.8599 | 578.5446 | 584.2292 | 589.9138 | 595.5984
500 | 60.5276 | 97.8495 | 132.6116 | 165.2093 | 195.8957 | 224.8383 | 251.3774 | 277.9165 | 301.4802 | 325.0439 | 341.1266 | 357.2094 | 373.2921 | 389.3748 | 405.4576 | 421.5403 | 437.623 | 453.7058 | 469.7885 | 485.8713 | 485.8713 | 497.1071 | 502.725 | 508.3429 | 513.9608 | 519.5787 | 525.1967 | 530.8146 | 536.4325 | 542.0504 | 547.6683 | 553.2862 | 558.9041 | 564.522 | 570.14 | 575.7579 | 581.3758 | 586.9937 | 592.6116 | 598.2295
505 | 61.122 | 98.9572 | 134.1734 | 167.1774 | 198.2278 | 227.4949 | 254.302 | 281.1091 | 304.8686 | 328.6281 | 344.7443 | 360.8605 | 376.9768 | 393.093 | 409.2093 | 425.3255 | 441.4417 | 457.558 | 473.6742 | 489.7905 | 489.7905 | 500.8924 | 506.4434 | 511.9944 | 517.5454 | 523.0964 | 528.6474 | 534.1984 | 539.7494 | 545.3003 | 550.8513 | 556.4023 | 561.9533 | 567.5043 | 573.0553 | 578.6063 | 584.1573 | 589.7083 | 595.2592 | 600.8102
510 | 61.7187 | 100.0683 | 135.7394 | 169.1497 | 200.5636 | 230.1542 | 257.2272 | 284.3003 | 308.2525 | 332.2046 | 348.3505 | 364.4964 | 380.6424 | 396.7883 | 412.9342 | 429.0801 | 445.226 | 461.3719 | 477.5179 | 493.6638 | 493.6638 | 504.6316 | 510.1155 | 515.5995 | 521.0834 | 526.5673 | 532.0512 | 537.5351 | 543.0191 | 548.503 | 553.9869 | 559.4708 | 564.9547 | 570.4387 | 575.9226 | 581.4065 | 586.8904 | 592.3743 | 597.8583 | 603.3422
515 | 62.3177 | 101.1829 | 137.3093 | 171.126 | 202.903 | 232.8158 | 260.1529 | 287.49 | 311.6316 | 335.7732 | 351.945 | 368.1168 | 384.2886 | 400.4604 | 416.6322 | 432.8041 | 448.9759 | 465.1477 | 481.3195 | 497.4913 | 497.4913 | 508.3252 | 513.7421 | 519.1591 | 524.576 | 529.993 | 535.4099 | 540.8269 | 546.2438 | 551.6607 | 557.0777 | 562.4946 | 567.9116 | 573.3285 | 578.7455 | 584.1624 | 589.5794 | 594.9963 | 600.4132 | 605.8302
520 | 62.9189 | 102.3009 | 138.8833 | 173.1064 | 205.2457 | 235.4798 | 263.0788 | 290.6777 | 315.0056 | 339.3334 | 355.5274 | 371.7214 | 387.9153 | 404.1093 | 420.3033 | 436.4973 | 452.6912 | 468.8852 | 485.0792 | 501.2732 | 501.2732 | 511.9734 | 517.3235 | 522.6736 | 528.0236 | 533.3737 | 538.7238 | 544.0739 | 549.424 | 554.7741 | 560.1242 | 565.4743 | 570.8244 | 576.1745 | 581.5246 | 586.8747 | 592.2248 | 597.5749 | 602.925 | 608.2751
525 | 63.5224 | 103.4224 | 140.4612 | 175.0906 | 207.5918 | 238.1459 | 266.0046 | 293.8634 | 318.3741 | 342.8849 | 359.0974 | 375.3099 | 391.5223 | 407.7348 | 423.9472 | 440.1597 | 456.3721 | 472.5846 | 488.797 | 505.0095 | 505.0095 | 515.5763 | 520.8597 | 526.1431 | 531.4266 | 536.71 | 541.9934 | 547.2768 | 552.5602 | 557.8436 | 563.127 | 568.4105 | 573.6939 | 578.9773 | 584.2607 | 589.5441 | 594.8275 | 600.111 | 605.3944 | 610.6778
530 | 64.1281 | 104.5472 | 142.0429 | 177.0786 | 209.9411 | 240.814 | 268.9303 | 297.0466 | 321.737 | 346.4275 | 362.6548 | 378.8821 | 395.1094 | 411.3367 | 427.564 | 443.7913 | 460.0186 | 476.2459 | 492.4732 | 508.7005 | 508.7005 | 519.1343 | 524.3512 | 529.5682 | 534.7851 | 540.002 | 545.219 | 550.4359 | 555.6528 | 560.8697 | 566.0867 | 571.3036 | 576.5205 | 581.7375 | 586.9544 | 592.1713 | 597.3883 | 602.6052 | 607.8221 | 613.039
535 | 64.736 | 105.6753 | 143.6284 | 179.0704 | 212.2935 | 243.4839 | 271.8556 | 300.2272 | 325.0939 | 349.9606 | 366.1992 | 382.4377 | 398.6763 | 414.9149 | 431.1534 | 447.392 | 463.6306 | 479.8691 | 496.1077 | 512.3463 | 512.3463 | 522.6476 | 527.7983 | 532.949 | 538.0996 | 543.2503 | 548.401 | 553.5517 | 558.7023 | 563.853 | 569.0037 | 574.1543 | 579.305 | 584.4557 | 589.6064 | 594.757 | 599.9077 | 605.0584 | 610.2091 | 615.3597
540 | 65.3461 | 106.8067 | 145.2176 | 181.0657 | 214.6488 | 246.1555 | 274.7802 | 303.405 | 328.4445 | 353.484 | 369.7303 | 385.9766 | 402.2229 | 418.4693 | 434.7156 | 450.9619 | 467.2082 | 483.4545 | 499.7008 | 515.9472 | 515.9472 | 526.1165 | 531.2012 | 536.2859 | 541.3705 | 546.4552 | 551.5399 | 556.6246 | 561.7092 | 566.7939 | 571.8786 | 576.9633 | 582.0479 | 587.1326 | 592.2173 | 597.302 | 602.3867 | 607.4713 | 612.556 | 617.6407
545 | 65.9583 | 107.9413 | 146.8105 | 183.0647 | 217.007 | 248.8286 | 277.7041 | 306.5795 | 331.7885 | 356.9974 | 373.248 | 389.4986 | 405.7492 | 421.9998 | 438.2504 | 454.501 | 470.7515 | 487.0021 | 503.2527 | 519.5033 | 519.5033 | 529.5413 | 534.5602 | 539.5792 | 544.5982 | 549.6172 | 554.6361 | 559.6551 | 564.6741 | 569.693 | 574.712 | 579.731 | 584.75 | 589.7689 | 594.7879 | 599.8069 | 604.8258 | 609.8448 | 614.8638 | 619.8827
550 | 66.5727 | 109.0791 | 148.407 | 185.0671 | 219.3679 | 251.503 | 280.6269 | 309.7508 | 335.1256 | 360.5004 | 376.7518 | 393.0033 | 409.2548 | 425.5063 | 441.7577 | 458.0092 | 474.2607 | 490.5122 | 506.7636 | 523.0151 | 523.0151 | 532.9223 | 537.8758 | 542.8294 | 547.783 | 552.7366 | 557.6902 | 562.6438 | 567.5973 | 572.5509 | 577.5045 | 582.4581 | 587.4117 | 592.3652 | 597.3188 | 602.2724 | 607.226 | 612.1796 | 617.1331 | 622.0867
555 | 67.1892 | 110.22 | 150.007 | 187.0729 | 221.7314 | 254.1787 | 283.5485 | 312.9183 | 338.4555 | 363.9926 | 380.2416 | 396.4907 | 412.7397 | 428.9887 | 445.2377 | 461.4867 | 477.7357 | 493.9847 | 510.2337 | 526.4827 | 526.4827 | 536.2598 | 541.1483 | 546.0369 | 550.9254 | 555.8139 | 560.7025 | 565.591 | 570.4796 | 575.3681 | 580.2566 | 585.1452 | 590.0337 | 594.9222 | 599.8108 | 604.6993 | 609.5878 | 614.4764 | 619.3649 | 624.2534
560 | 67.8078 | 111.3641 | 151.6106 | 189.082 | 224.0975 | 256.8554 | 286.4687 | 316.082 | 341.778 | 367.4739 | 383.7172 | 399.9604 | 416.2037 | 432.447 | 448.6902 | 464.9335 | 481.1767 | 497.42 | 513.6633 | 529.9065 | 529.9065 | 539.5543 | 544.3781 | 549.202 | 554.0258 | 558.8497 | 563.6736 | 568.4974 | 573.3213 | 578.1451 | 582.969 | 587.7929 | 592.6167 | 597.4406 | 602.2644 | 607.0883 | 611.9121 | 616.736 | 621.5599 | 626.3837
565 | 68.4284 | 112.5112 | 153.2176 | 191.0943 | 226.4659 | 259.533 | 289.3873 | 319.2416 | 345.0927 | 370.9438 | 387.1781 | 403.4124 | 419.6467 | 435.881 | 452.1153 | 468.3496 | 484.5839 | 500.8182 | 517.0525 | 533.2868 | 533.2868 | 542.806 | 547.5656 | 552.3251 | 557.0847 | 561.8443 | 566.6039 | 571.3635 | 576.123 | 580.8826 | 585.6422 | 590.4018 | 595.1613 | 599.9209 | 604.6805 | 609.4401 | 614.1996 | 618.9592 | 623.7188 | 628.4784
570 | 69.0512 | 113.6614 | 154.8279 | 193.1098 | 228.8367 | 262.2114 | 292.3041 | 322.3968 | 348.3995 | 374.4021 | 390.6243 | 406.8465 | 423.0686 | 439.2908 | 455.513 | 471.7352 | 487.9574 | 504.1796 | 520.4018 | 536.624 | 536.624 | 546.0154 | 550.7111 | 555.4068 | 560.1025 | 564.7982 | 569.4939 | 574.1897 | 578.8854 | 583.5811 | 588.2768 | 592.9725 | 597.6682 | 602.3639 | 607.0596 | 611.7553 | 616.451 | 621.1467 | 625.8425 | 630.5382
575 | 69.6759 | 114.8146 | 156.4416 | 195.1283 | 231.2096 | 264.8904 | 295.2189 | 325.5474 | 351.6979 | 377.8484 | 394.0554 | 410.2624 | 426.4694 | 442.6764 | 458.8834 | 475.0903 | 491.2973 | 507.5043 | 523.7113 | 539.9183 | 539.9183 | 549.1829 | 553.8152 | 558.4474 | 563.0797 | 567.712 | 572.3443 | 576.9765 | 581.6088 | 586.2411 | 590.8734 | 595.5057 | 600.1379 | 604.7702 | 609.4025 | 614.0348 | 618.6671 | 623.2993 | 627.9316 | 632.5639
580 | 70.3027 | 115.9707 | 158.0586 | 197.1499 | 233.5846 | 267.5698 | 298.1315 | 328.6932 | 354.9878 | 381.2824 | 397.4712 | 413.66 | 429.8488 | 446.0376 | 462.2263 | 478.4151 | 494.6039 | 510.7927 | 526.9814 | 543.1702 | 543.1702 | 552.3088 | 556.8781 | 561.4474 | 566.0168 | 570.5861 | 575.1554 | 579.7247 | 584.294 | 588.8633 | 593.4326 | 598.0019 | 602.5712 | 607.1405 | 611.7098 | 616.2791 | 620.8484 | 625.4177 | 629.987 | 634.5563
585 | 70.9315 | 117.1297 | 159.6788 | 199.1744 | 235.9616 | 270.2496 | 301.0417 | 331.8339 | 358.2689 | 384.704 | 400.8716 | 417.0392 | 433.2068 | 449.3744 | 465.542 | 481.7096 | 497.8773 | 514.0449 | 530.2125 | 546.3801 | 546.3801 | 555.3937 | 559.9005 | 564.4073 | 568.9141 | 573.4209 | 577.9277 | 582.4346 | 586.9414 | 591.4482 | 595.955 | 600.4618 | 604.9686 | 609.4754 | 613.9822 | 618.489 | 622.9958 | 627.5026 | 632.0094 | 636.5162
590 | 71.5622 | 118.2917 | 161.3021 | 201.2017 | 238.3404 | 272.9295 | 303.9493 | 334.9692 | 361.5409 | 388.1126 | 404.2562 | 420.3998 | 436.5433 | 452.6869 | 468.8305 | 484.974 | 501.1176 | 517.2612 | 533.4047 | 549.5483 | 549.5483 | 558.4379 | 562.8827 | 567.3275 | 571.7723 | 576.2171 | 580.6619 | 585.1067 | 589.5515 | 593.9963 | 598.4411 | 602.8859 | 607.3307 | 611.7755 | 616.2204 | 620.6652 | 625.11 | 629.5548 | 633.9996 | 638.4444
595 | 72.195 | 119.4565 | 162.9286 | 203.2317 | 240.721 | 275.6094 | 306.8542 | 338.099 | 364.8036 | 391.5082 | 407.6249 | 423.7416 | 439.8583 | 455.975 | 472.0917 | 488.2085 | 504.3252 | 520.4419 | 536.5586 | 552.6753 | 552.6753 | 561.4419 | 565.8252 | 570.2085 | 574.5918 | 578.9751 | 583.3584 | 587.7418 | 592.1251 | 596.5084 | 600.8917 | 605.275 | 609.6583 | 614.0416 | 618.4249 | 622.8082 | 627.1915 | 631.5748 | 635.9581 | 640.3414
600 | 72.8296 | 120.6241 | 164.5581 | 205.2645 | 243.1033 | 278.2892 | 309.7561 | 341.223 | 368.0567 | 394.8904 | 410.9775 | 427.0646 | 443.1517 | 459.2388 | 475.3259 | 491.413 | 507.5001 | 523.5872 | 539.6744 | 555.7615 | 555.7615 | 564.4061 | 568.7285 | 573.0508 | 577.3731 | 581.6955 | 586.0178 | 590.3402 | 594.6625 | 598.9848 | 603.3072 | 607.6295 | 611.9518 | 616.2742 | 620.5965 | 624.9188 | 629.2412 | 633.5635 | 637.8858 | 642.2082
605 | 73.4662 | 121.7945 | 166.1907 | 207.2999 | 245.487 | 280.9686 | 312.6548 | 344.341 | 371.2999 | 398.2589 | 414.3137 | 430.3685 | 446.4234 | 462.4782 | 478.5331 | 494.5879 | 510.6427 | 526.6976 | 542.7524 | 558.8073 | 558.8073 | 567.3311 | 571.593 | 575.8549 | 580.1168 | 584.3787 | 588.6406 | 592.9025 | 597.1644 | 601.4263 | 605.6882 | 609.9501 | 614.212 | 618.4739 | 622.7358 | 626.9977 | 631.2596 | 635.5215 | 639.7834 | 644.0453
610 | 74.1047 | 122.9677 | 167.8261 | 209.3378 | 247.8722 | 283.6477 | 315.5502 | 347.4528 | 374.5331 | 401.6134 | 417.6334 | 433.6534 | 449.6733 | 465.6933 | 481.7133 | 497.7332 | 513.7532 | 529.7732 | 545.7932 | 561.8131 | 561.8131 | 570.2172 | 574.4192 | 578.6212 | 582.8232 | 587.0252 | 591.2272 | 595.4293 | 599.6313 | 603.8333 | 608.0353 | 612.2373 | 616.4394 | 620.6414 | 624.8434 | 629.0454 | 633.2474 | 637.4495 | 641.6515 | 645.8535
615 | 74.7451 | 124.1436 | 169.4645 | 211.3782 | 250.2587 | 286.3262 | 318.4421 | 350.558 | 377.7559 | 404.9538 | 420.9364 | 436.919 | 452.9015 | 468.8841 | 484.8667 | 500.8492 | 516.8318 | 532.8143 | 548.7969 | 564.7795 | 564.7795 | 573.0649 | 577.2076 | 581.3503 | 585.493 | 589.6357 | 593.7784 | 597.9211 | 602.0638 | 606.2065 | 610.3491 | 614.4918 | 618.6345 | 622.7772 | 626.9199 | 631.0626 | 635.2053 | 639.348 | 643.4907 | 647.6334
620 | 75.3874 | 125.3222 | 171.1058 | 213.421 | 252.6465 | 289.0039 | 321.3303 | 353.6566 | 380.9682 | 408.2798 | 424.2225 | 440.1652 | 456.1079 | 472.0506 | 487.9933 | 503.936 | 519.8787 | 535.8214 | 551.7641 | 567.7068 | 567.7068 | 575.8747 | 579.9586 | 584.0426 | 588.1265 | 592.2105 | 596.2944 | 600.3784 | 604.4623 | 608.5463 | 612.6302 | 616.7142 | 620.7981 | 624.8821 | 628.966 | 633.05 | 637.1339 | 641.2179 | 645.3018 | 649.3858
625 | 76.0316 | 126.5034 | 172.7499 | 215.4661 | 255.0353 | 291.6808 | 324.2145 | 356.7483 | 384.1697 | 411.5911 | 427.4915 | 443.392 | 459.2924 | 475.1929 | 491.0933 | 506.9938 | 522.8942 | 538.7946 | 554.6951 | 570.5955 | 570.5955 | 578.6471 | 582.6729 | 586.6987 | 590.7244 | 594.7502 | 598.776 | 602.8018 | 606.8276 | 610.8534 | 614.8791 | 618.9049 | 622.9307 | 626.9565 | 630.9823 | 635.008 | 639.0338 | 643.0596 | 647.0854 | 651.1112
630 | 76.6776 | 127.6873 | 174.3967 | 217.5134 | 257.4252 | 294.3567 | 327.0947 | 359.8328 | 387.3601 | 414.8875 | 430.7433 | 446.5992 | 462.4551 | 478.3109 | 494.1668 | 510.0227 | 525.8786 | 541.7344 | 557.5903 | 573.4462 | 573.4462 | 581.3826 | 585.3508 | 589.319 | 593.2872 | 597.2554 | 601.2236 | 605.1918 | 609.16 | 613.1282 | 617.0964 | 621.0646 | 625.0328 | 629.001 | 632.9692 | 636.9374 | 640.9056 | 644.8739 | 648.8421 | 652.8103
635 | 77.3254 | 128.8738 | 176.0463 | 219.563 | 259.8159 | 297.0314 | 329.9707 | 362.9099 | 390.5393 | 418.1687 | 433.9777 | 449.7868 | 465.5958 | 481.4049 | 497.2139 | 513.023 | 528.832 | 544.6411 | 560.4501 | 576.2592 | 576.2592 | 584.0816 | 587.9928 | 591.9041 | 595.8153 | 599.7265 | 603.6377 | 607.549 | 611.4602 | 615.3714 | 619.2826 | 623.1939 | 627.1051 | 631.0163 | 634.9275 | 638.8388 | 642.75 | 646.6612 | 650.5724 | 654.4837
640 | 77.975 | 130.0628 | 177.6985 | 221.6146 | 262.2075 | 299.7048 | 332.8422 | 365.9795 | 393.707 | 421.4345 | 437.1946 | 452.9546 | 468.7147 | 484.4747 | 500.2348 | 515.9948 | 531.7549 | 547.5149 | 563.2749 | 579.035 | 579.035 | 586.7447 | 590.5995 | 594.4544 | 598.3092 | 602.1641 | 606.0189 | 609.8738 | 613.7286 | 617.5835 | 621.4383 | 625.2932 | 629.148 | 633.0029 | 636.8577 | 640.7126 | 644.5674 | 648.4223 | 652.2771 | 656.132
645 | 78.6265 | 131.2544 | 179.3533 | 223.6683 | 264.5997 | 302.3768 | 335.709 | 369.0413 | 396.863 | 424.6848 | 440.3937 | 456.1027 | 471.8116 | 487.5205 | 503.2295 | 518.9384 | 534.6473 | 550.3563 | 566.0652 | 581.7741 | 581.7741 | 589.3723 | 593.1714 | 596.9705 | 600.7695 | 604.5686 | 608.3677 | 612.1668 | 615.9659 | 619.7649 | 623.564 | 627.3631 | 631.1622 | 634.9613 | 638.7604 | 642.5594 | 646.3585 | 650.1576 | 653.9567 | 657.7558
650 | 79.2797 | 132.4484 | 181.0107 | 225.724 | 266.9925 | 305.0472 | 338.5711 | 372.0951 | 400.0072 | 427.9193 | 443.575 | 459.2308 | 474.8866 | 490.5424 | 506.1982 | 521.8539 | 537.5097 | 553.1655 | 568.8213 | 584.4771 | 584.4771 | 591.9649 | 595.7088 | 599.4528 | 603.1967 | 606.9406 | 610.6846 | 614.4285 | 618.1724 | 621.9163 | 625.6603 | 629.4042 | 633.1481 | 636.8921 | 640.636 | 644.3799 | 648.1238 | 651.8678 | 655.6117 | 659.3556
655 | 79.9346 | 133.645 | 182.6707 | 227.7815 | 269.3858 | 307.7159 | 341.4283 | 375.1407 | 403.1392 | 431.1377 | 446.7384 | 462.339 | 477.9397 | 493.5403 | 509.141 | 524.7417 | 540.3423 | 555.943 | 571.5436 | 587.1443 | 587.1443 | 594.5231 | 598.2124 | 601.9018 | 605.5912 | 609.2806 | 612.97 | 616.6594 | 620.3488 | 624.0382 | 627.7276 | 631.417 | 635.1064 | 638.7958 | 642.4851 | 646.1745 | 649.8639 | 653.5533 | 657.2427 | 660.9321
660 | 80.5914 | 134.844 | 184.3331 | 229.8409 | 271.7795 | 310.3826 | 344.2802 | 378.1779 | 406.2589 | 434.34 | 449.8836 | 465.4272 | 480.9709 | 496.5145 | 512.0581 | 527.6017 | 543.1454 | 558.689 | 574.2326 | 589.7762 | 589.7762 | 597.0472 | 600.6827 | 604.3181 | 607.9536 | 611.5891 | 615.2246 | 618.86 | 622.4955 | 626.131 | 629.7665 | 633.4019 | 637.0374 | 640.6729 | 644.3084 | 647.9438 | 651.5793 | 655.2148 | 658.8503 | 662.4857
665 | 81.2498 | 136.0454 | 185.998 | 231.902 | 274.1735 | 313.0474 | 347.1269 | 381.2064 | 409.3662 | 437.5259 | 453.0106 | 468.4954 | 483.9801 | 499.4649 | 514.9497 | 530.4344 | 545.9192 | 561.4039 | 576.8887 | 592.3735 | 592.3735 | 599.5378 | 603.12 | 606.7022 | 610.2844 | 613.8665 | 617.4487 | 621.0309 | 624.6131 | 628.1953 | 631.7774 | 635.3596 | 638.9418 | 642.524 | 646.1062 | 649.6884 | 653.2705 | 656.8527 | 660.4349 | 664.0171
670 | 81.91 | 137.2492 | 187.6652 | 233.9648 | 276.5677 | 315.71 | 349.9681 | 384.2262 | 412.4607 | 440.6952 | 456.1193 | 471.5434 | 486.9675 | 502.3917 | 517.8158 | 533.2399 | 548.664 | 564.0882 | 579.5123 | 594.9364 | 594.9364 | 601.9954 | 605.5249 | 609.0544 | 612.584 | 616.1135 | 619.643 | 623.1725 | 626.702 | 630.2315 | 633.761 | 637.2905 | 640.82 | 644.3495 | 647.8791 | 651.4086 | 654.9381 | 658.4676 | 661.9971 | 665.5266
675 | 82.5719 | 138.4554 | 189.3348 | 236.0292 | 278.9619 | 318.3703 | 352.8036 | 387.237 | 415.5424 | 443.8477 | 459.2095 | 474.5713 | 489.9331 | 505.2949 | 520.6567 | 536.0184 | 551.3802 | 566.742 | 582.1038 | 597.4656 | 597.4656 | 604.4205 | 607.898 | 611.3754 | 614.8529 | 618.3303 | 621.8078 | 625.2853 | 628.7627 | 632.2402 | 635.7177 | 639.1951 | 642.6726 | 646.15 | 649.6275 | 653.105 | 656.5824 | 660.0599 | 663.5373 | 667.0148
680 | 83.2355 | 139.6638 | 191.0067 | 238.0952 | 281.3561 | 321.0282 | 355.6334 | 390.2386 | 418.611 | 446.9834 | 462.2812 | 477.579 | 492.8768 | 508.1746 | 523.4724 | 538.7702 | 554.068 | 569.3658 | 584.6636 | 599.9614 | 599.9614 | 606.8135 | 610.2395 | 613.6656 | 617.0916 | 620.5177 | 623.9437 | 627.3697 | 630.7958 | 634.2218 | 637.6478 | 641.0739 | 644.4999 | 647.926 | 651.352 | 654.778 | 658.2041 | 661.6301 | 665.0561 | 668.4822
685 | 83.9008 | 140.8746 | 192.6809 | 240.1627 | 283.7502 | 323.6835 | 358.4571 | 393.2307 | 421.6664 | 450.102 | 465.3342 | 480.5665 | 495.7987 | 511.031 | 526.2632 | 541.4955 | 556.7277 | 571.96 | 587.1922 | 602.4245 | 602.4245 | 609.175 | 612.5502 | 615.9254 | 619.3007 | 622.6759 | 626.0511 | 629.4264 | 632.8016 | 636.1768 | 639.5521 | 642.9273 | 646.3025 | 649.6778 | 653.053 | 656.4283 | 659.8035 | 663.1787 | 666.554 | 669.9292
690 | 84.5677 | 142.0877 | 194.3573 | 242.2316 | 286.1441 | 326.3361 | 361.2747 | 396.2134 | 424.7084 | 453.2033 | 468.3688 | 483.5342 | 498.6997 | 513.8651 | 529.0305 | 544.196 | 559.3614 | 574.5269 | 589.6923 | 604.8578 | 604.8578 | 611.5076 | 614.8325 | 618.1575 | 621.4824 | 624.8073 | 628.1322 | 631.4572 | 634.7821 | 638.107 | 641.4319 | 644.7569 | 648.0818 | 651.4067 | 654.7317 | 658.0566 | 661.3815 | 664.7064 | 668.0314 | 671.3563
695 | 85.2363 | 143.303 | 196.0358 | 244.3018 | 288.5376 | 328.9858 | 364.086 | 399.1862 | 427.7368 | 456.2873 | 471.3848 | 486.4823 | 501.5799 | 516.6774 | 531.7749 | 546.8724 | 561.9699 | 577.0674 | 592.1649 | 607.2624 | 607.2624 | 613.8126 | 617.0876 | 620.3627 | 623.6378 | 626.9129 | 630.1879 | 633.463 | 636.7381 | 640.0132 | 643.2882 | 646.5633 | 649.8384 | 653.1134 | 656.3885 | 659.6636 | 662.9387 | 666.2137 | 669.4888 | 672.7639
700 | 85.9065 | 144.5206 | 197.7165 | 246.3733 | 290.9307 | 331.6326 | 366.8909 | 402.1492 | 430.7515 | 459.3538 | 474.3823 | 489.4108 | 504.4393 | 519.4677 | 534.4962 | 549.5247 | 564.5532 | 579.5817 | 594.6102 | 609.6386 | 609.6386 | 616.09 | 619.3157 | 622.5414 | 625.7671 | 628.9928 | 632.2185 | 635.4442 | 638.6698 | 641.8955 | 645.1212 | 648.3469 | 651.5726 | 654.7983 | 658.024 | 661.2497 | 664.4754 | 667.701 | 670.9267 | 674.1524
705 | 86.5783 | 145.7403 | 199.3993 | 248.446 | 293.3232 | 334.2762 | 369.6891 | 405.102 | 433.7523 | 462.4026 | 477.361 | 492.3194 | 507.2778 | 522.2362 | 537.1946 | 552.153 | 567.1114 | 582.0698 | 597.0281 | 611.9865 | 611.9865 | 618.3401 | 621.5169 | 624.6937 | 627.8705 | 631.0473 | 634.2241 | 637.4008 | 640.5776 | 643.7544 | 646.9312 | 650.108 | 653.2848 | 656.4616 | 659.6384 | 662.8151 | 665.9919 | 669.1687 | 672.3455 | 675.5223
710 | 87.2518 | 146.9623 | 201.0841 | 250.5198 | 295.7151 | 336.9166 | 372.4806 | 408.0445 | 436.7391 | 465.4337 | 480.321 | 495.2082 | 510.0955 | 524.9827 | 539.87 | 554.7572 | 569.6445 | 584.5317 | 599.419 | 614.3063 | 614.3063 | 620.563 | 623.6914 | 626.8198 | 629.9482 | 633.0766 | 636.2049 | 639.3333 | 642.4617 | 645.5901 | 648.7185 | 651.8469 | 654.9752 | 658.1036 | 661.232 | 664.3604 | 667.4888 | 670.6171 | 673.7455 | 676.8739
715 | 87.9268 | 148.1863 | 202.7709 | 252.5947 | 298.1063 | 339.5535 | 375.2651 | 410.9766 | 439.7118 | 468.4469 | 483.262 | 498.0771 | 512.8922 | 527.7073 | 542.5224 | 557.3375 | 572.1527 | 586.9678 | 601.7829 | 616.598 | 616.598 | 622.759 | 625.8394 | 628.9199 | 632.0004 | 635.0809 | 638.1614 | 641.2418 | 644.3223 | 647.4028 | 650.4833 | 653.5638 | 656.6443 | 659.7247 | 662.8052 | 665.8857 | 668.9662 | 672.0467 | 675.1271 | 678.2076
720 | 88.6034 | 149.4125 | 204.4597 | 254.6707 | 300.4966 | 342.187 | 378.0425 | 413.8981 | 442.6701 | 471.4421 | 486.184 | 500.926 | 515.668 | 530.41 | 545.152 | 559.894 | 574.6359 | 589.3779 | 604.1199 | 618.8619 | 618.8619 | 624.9281 | 627.9612 | 630.9943 | 634.0274 | 637.0605 | 640.0936 | 643.1267 | 646.1598 | 649.1929 | 652.226 | 655.259 | 658.2921 | 661.3252 | 664.3583 | 667.3914 | 670.4245 | 673.4576 | 676.4907 | 679.5238
725 | 89.2816 | 150.6408 | 206.1504 | 256.7475 | 302.886 | 344.8167 | 380.8128 | 416.8088 | 445.614 | 474.4191 | 489.087 | 503.7549 | 518.4228 | 533.0907 | 547.7586 | 562.4265 | 577.0944 | 591.7623 | 606.4302 | 621.0981 | 621.0981 | 627.0706 | 630.0568 | 633.0431 | 636.0293 | 639.0155 | 642.0018 | 644.988 | 647.9743 | 650.9605 | 653.9467 | 656.933 | 659.9192 | 662.9054 | 665.8917 | 668.8779 | 671.8641 | 674.8504 | 677.8366 | 680.8228
730 | 89.9613 | 151.8712 | 207.843 | 258.8253 | 305.2744 | 347.4427 | 383.5756 | 419.7086 | 448.5433 | 477.378 | 491.9709 | 506.5638 | 521.1567 | 535.7496 | 550.3425 | 564.9354 | 579.5283 | 594.1211 | 608.714 | 623.3069 | 623.3069 | 629.1867 | 632.1266 | 635.0665 | 638.0064 | 640.9463 | 643.8862 | 646.8262 | 649.7661 | 652.706 | 655.6459 | 658.5858 | 661.5257 | 664.4656 | 667.4055 | 670.3454 | 673.2853 | 676.2252 | 679.1651 | 682.105
735 | 90.6426 | 153.1036 | 209.5374 | 260.9038 | 307.6616 | 350.0647 | 386.331 | 422.5972 | 451.4579 | 480.3186 | 494.8356 | 509.3526 | 523.8696 | 538.3865 | 552.9035 | 567.4205 | 581.9375 | 596.4545 | 610.9714 | 625.4884 | 625.4884 | 631.2766 | 634.1708 | 637.0649 | 639.959 | 642.8531 | 645.7472 | 648.6413 | 651.5354 | 654.4295 | 657.3237 | 660.2178 | 663.1119 | 666.006 | 668.9001 | 671.7942 | 674.6883 | 677.5824 | 680.4765 | 683.3707
740 | 91.3255 | 154.338 | 211.2336 | 262.9831 | 310.0476 | 352.6827 | 389.0787 | 425.4747 | 454.3578 | 483.2409 | 497.6811 | 512.1213 | 526.5615 | 541.0017 | 555.4419 | 569.8821 | 584.3222 | 598.7624 | 613.2026 | 627.6428 | 627.6428 | 633.3406 | 636.1894 | 639.0383 | 641.8872 | 644.736 | 647.5849 | 650.4337 | 653.2826 | 656.1315 | 658.9803 | 661.8292 | 664.6781 | 667.5269 | 670.3758 | 673.2247 | 676.0735 | 678.9224 | 681.7712 | 684.6201
745 | 92.0098 | 155.5744 | 212.9316 | 265.0631 | 312.4323 | 355.2965 | 391.8186 | 428.3407 | 457.2427 | 486.1447 | 500.5072 | 514.8698 | 529.2324 | 543.5949 | 557.9575 | 572.3201 | 586.6827 | 601.0452 | 615.4078 | 629.7704 | 629.7704 | 635.3787 | 638.1829 | 640.987 | 643.7912 | 646.5954 | 649.3995 | 652.2037 | 655.0078 | 657.812 | 660.6162 | 663.4203 | 666.2245 | 669.0287 | 671.8328 | 674.637 | 677.4411 | 680.2453 | 683.0495 | 685.8536
750 | 92.6956 | 156.8128 | 214.6313 | 267.1436 | 314.8155 | 357.906 | 394.5506 | 431.1952 | 460.1126 | 489.0299 | 503.3141 | 517.5982 | 531.8823 | 546.1665 | 560.4506 | 574.7347 | 589.0189 | 603.303 | 617.5871 | 631.8712 | 631.8712 | 637.3913 | 640.1513 | 642.9113 | 645.6713 | 648.4313 | 651.1913 | 653.9514 | 656.7114 | 659.4714 | 662.2314 | 664.9914 | 667.7514 | 670.5115 | 673.2715 | 676.0315 | 678.7915 | 681.5515 | 684.3115 | 687.0715
755 | 93.383 | 158.0532 | 216.3326 | 269.2247 | 317.1972 | 360.511 | 397.2745 | 434.0381 | 462.9673 | 491.8966 | 506.1015 | 520.3064 | 534.5113 | 548.7162 | 562.9211 | 577.126 | 591.3309 | 605.5358 | 619.7407 | 633.9456 | 633.9456 | 639.3785 | 642.0949 | 644.8113 | 647.5278 | 650.2442 | 652.9606 | 655.677 | 658.3934 | 661.1099 | 663.8263 | 666.5427 | 669.2591 | 671.9756 | 674.692 | 677.4084 | 680.1248 | 682.8412 | 685.5577 | 688.2741
760 | 94.0718 | 159.2955 | 218.0356 | 271.3063 | 319.5773 | 363.1115 | 399.9903 | 436.8691 | 465.8069 | 494.7447 | 508.8696 | 522.9945 | 537.1194 | 551.2443 | 565.3692 | 579.4942 | 593.6191 | 607.744 | 621.8689 | 635.9938 | 635.9938 | 641.3406 | 644.014 | 646.6873 | 649.3607 | 652.0341 | 654.7075 | 657.3809 | 660.0543 | 662.7277 | 665.4011 | 668.0744 | 670.7478 | 673.4212 | 676.0946 | 678.768 | 681.4414 | 684.1148 | 686.7881 | 689.4615
765 | 94.7621 | 160.5397 | 219.7402 | 273.3883 | 321.9556 | 365.7072 | 402.6977 | 439.6882 | 468.6311 | 497.5741 | 511.6183 | 525.6624 | 539.7066 | 553.7508 | 567.795 | 581.8392 | 595.8834 | 609.9276 | 623.9717 | 638.0159 | 638.0159 | 643.2777 | 645.9087 | 648.5396 | 651.1705 | 653.8014 | 656.4323 | 659.0632 | 661.6941 | 664.325 | 666.9559 | 669.5868 | 672.2178 | 674.8487 | 677.4796 | 680.1105 | 682.7414 | 685.3723 | 688.0032 | 690.6341
770 | 95.4538 | 161.7857 | 221.4464 | 275.4707 | 324.3322 | 368.2982 | 405.3967 | 442.4952 | 471.44 | 500.3847 | 514.3475 | 528.3102 | 542.273 | 556.2357 | 570.1985 | 584.1612 | 598.124 | 612.0867 | 626.0495 | 640.0122 | 640.0122 | 645.1902 | 647.7792 | 650.3682 | 652.9572 | 655.5462 | 658.1352 | 660.7242 | 663.3132 | 665.9022 | 668.4912 | 671.0802 | 673.6691 | 676.2581 | 678.8471 | 681.4361 | 684.0251 | 686.6141 | 689.2031 | 691.7921
775 | 96.147 | 163.0337 | 223.1541 | 277.5533 | 326.7068 | 370.8841 | 408.0871 | 445.29 | 474.2333 | 503.1766 | 517.0572 | 530.9379 | 544.8185 | 558.6992 | 572.5798 | 586.4604 | 600.3411 | 614.2217 | 628.1023 | 641.983 | 641.983 | 647.0782 | 649.6259 | 652.1735 | 654.7211 | 657.2688 | 659.8164 | 662.3641 | 664.9117 | 667.4593 | 670.007 | 672.5546 | 675.1022 | 677.6499 | 680.1975 | 682.7451 | 685.2928 | 687.8404 | 690.388 | 692.9357
780 | 96.8417 | 164.2834 | 224.8632 | 279.6361 | 329.0793 | 373.465 | 410.7688 | 448.0726 | 477.0111 | 505.9497 | 519.7476 | 533.5454 | 547.3433 | 561.1412 | 574.939 | 588.7369 | 602.5348 | 616.3326 | 630.1305 | 643.9284 | 643.9284 | 648.942 | 651.4489 | 653.9557 | 656.4625 | 658.9694 | 661.4762 | 663.983 | 666.4899 | 668.9967 | 671.5035 | 674.0104 | 676.5172 | 679.024 | 681.5309 | 684.0377 | 686.5445 | 689.0514 | 691.5582 | 694.065
785 | 97.5377 | 165.535 | 226.5738 | 281.7191 | 331.4498 | 376.0408 | 413.4417 | 450.8427 | 479.7733 | 508.704 | 522.4184 | 536.1329 | 549.8474 | 563.5618 | 577.2763 | 590.9908 | 604.7052 | 618.4197 | 632.1342 | 645.8486 | 645.8486 | 650.7818 | 653.2484 | 655.715 | 658.1816 | 660.6482 | 663.1147 | 665.5813 | 668.0479 | 670.5145 | 672.9811 | 675.4477 | 677.9143 | 680.3809 | 682.8475 | 685.314 | 687.7806 | 690.2472 | 692.7138 | 695.1804
790 | 98.2352 | 166.7884 | 228.2858 | 283.8022 | 333.8181 | 378.6111 | 416.1057 | 453.6002 | 482.5198 | 511.4394 | 525.0698 | 538.7003 | 552.3308 | 565.9612 | 579.5917 | 593.2221 | 606.8526 | 620.4831 | 634.1135 | 647.744 | 647.744 | 652.5978 | 655.0247 | 657.4516 | 659.8785 | 662.3054 | 664.7323 | 667.1592 | 669.5861 | 672.013 | 674.4399 | 676.8668 | 679.2937 | 681.7206 | 684.1475 | 686.5744 | 689.0013 | 691.4282 | 693.8551 | 696.282
795 | 98.934 | 168.0435 | 229.9992 | 285.8853 | 336.184 | 381.1761 | 418.7606 | 456.3451 | 485.2505 | 514.1559 | 527.7018 | 541.2477 | 554.7936 | 568.3394 | 581.8853 | 595.4312 | 608.9771 | 622.523 | 636.0688 | 649.6147 | 649.6147 | 654.3902 | 656.778 | 659.1657 | 661.5535 | 663.9413 | 666.329 | 668.7168 | 671.1045 | 673.4923 | 675.8801 | 678.2678 | 680.6556 | 683.0433 | 685.4311 | 687.8188 | 690.2066 | 692.5944 | 694.9821 | 697.3699
800 | 99.6343 | 169.3004 | 231.7138 | 287.9683 | 338.5476 | 383.7355 | 421.4064 | 459.0773 | 487.9655 | 516.8536 | 530.3144 | 543.7751 | 557.2358 | 570.6966 | 584.1573 | 597.6181 | 611.0788 | 624.5395 | 638.0003 | 651.461 | 651.461 | 656.1593 | 658.5085 | 660.8577 | 663.2068 | 665.556 | 667.9052 | 670.2543 | 672.6035 | 674.9527 | 677.3018 | 679.651 | 682.0002 | 684.3493 | 686.6985 | 689.0477 | 691.3968 | 693.746 | 696.0952 | 698.4443
805 | 100.3359 | 170.559 | 233.4298 | 290.0513 | 340.9086 | 386.2892 | 424.0429 | 461.7966 | 490.6646 | 519.5325 | 532.9075 | 546.2826 | 559.6577 | 573.0327 | 586.4078 | 599.7829 | 613.1579 | 626.533 | 639.908 | 653.2831 | 653.2831 | 657.9053 | 660.2165 | 662.5276 | 664.8387 | 667.1498 | 669.4609 | 671.772 | 674.0831 | 676.3943 | 678.7054 | 681.0165 | 683.3276 | 685.6387 | 687.9498 | 690.2609 | 692.5721 | 694.8832 | 697.1943 | 699.5054
810 | 101.039 | 171.8194 | 235.147 | 292.134 | 343.2671 | 388.8372 | 426.6701 | 464.503 | 493.3477 | 522.1924 | 535.4813 | 548.7702 | 562.0591 | 575.348 | 588.6369 | 601.9257 | 615.2146 | 628.5035 | 641.7924 | 655.0813 | 655.0813 | 659.6285 | 661.9021 | 664.1757 | 666.4493 | 668.7229 | 670.9965 | 673.2701 | 675.5437 | 677.8173 | 680.0909 | 682.3645 | 684.6381 | 686.9117 | 689.1853 | 691.4589 | 693.7325 | 696.0061 | 698.2797 | 700.5533
815 | 101.7433 | 173.0814 | 236.8654 | 294.2166 | 345.6229 | 391.3792 | 429.2878 | 467.1964 | 496.015 | 524.8335 | 538.0358 | 551.238 | 564.4402 | 577.6424 | 590.8446 | 604.0468 | 617.2491 | 630.4513 | 643.6535 | 656.8557 | 656.8557 | 661.3289 | 663.5656 | 665.8022 | 668.0388 | 670.2754 | 672.512 | 674.7487 | 676.9853 | 679.2219 | 681.4585 | 683.6951 | 685.9318 | 688.1684 | 690.405 | 692.6416 | 694.8782 | 697.1149 | 699.3515 | 701.5881
820 | 102.449 | 174.3451 | 238.585 | 296.2988 | 347.9759 | 393.9153 | 431.8959 | 469.8766 | 498.6662 | 527.4558 | 540.5709 | 553.686 | 566.8011 | 579.9162 | 593.0312 | 606.1463 | 619.2614 | 632.3765 | 645.4916 | 658.6067 | 658.6067 | 663.007 | 665.2072 | 667.4073 | 669.6075 | 671.8077 | 674.0078 | 676.208 | 678.4081 | 680.6083 | 682.8085 | 685.0086 | 687.2088 | 689.409 | 691.6091 | 693.8093 | 696.0095 | 698.2096 | 700.4098 | 702.6099
825 | 103.1561 | 175.6104 | 240.3057 | 298.3806 | 350.326 | 396.4452 | 434.4944 | 472.5436 | 501.3014 | 530.0593 | 543.0868 | 556.1143 | 569.1418 | 582.1693 | 595.1968 | 608.2243 | 621.2519 | 634.2794 | 647.3069 | 660.3344 | 660.3344 | 664.6628 | 666.8271 | 668.9913 | 671.1555 | 673.3197 | 675.484 | 677.6482 | 679.8124 | 681.9767 | 684.1409 | 686.3051 | 688.4693 | 690.6336 | 692.7978 | 694.962 | 697.1262 | 699.2905 | 701.4547 | 703.6189
830 | 103.8645 | 176.8773 | 242.0275 | 300.462 | 352.6732 | 398.9689 | 437.0831 | 475.1973 | 503.9206 | 532.6439 | 545.5834 | 558.5229 | 571.4625 | 584.402 | 597.3415 | 610.281 | 623.2205 | 636.1601 | 649.0996 | 662.0391 | 662.0391 | 666.2967 | 668.4255 | 670.5543 | 672.6831 | 674.8119 | 676.9407 | 679.0695 | 681.1983 | 683.3271 | 685.4559 | 687.5847 | 689.7135 | 691.8423 | 693.9711 | 696.0999 | 698.2287 | 700.3575 | 702.4863 | 704.6151
835 | 104.5742 | 178.1459 | 243.7504 | 302.543 | 355.0173 | 401.4862 | 439.662 | 477.8377 | 506.5237 | 535.2098 | 548.0609 | 560.912 | 573.7631 | 586.6143 | 599.4654 | 612.3165 | 625.1677 | 638.0188 | 650.8699 | 663.7211 | 663.7211 | 667.9088 | 670.0027 | 672.0965 | 674.1904 | 676.2843 | 678.3782 | 680.472 | 682.5659 | 684.6598 | 686.7537 | 688.8475 | 690.9414 | 693.0353 | 695.1292 | 697.223 | 699.3169 | 701.4108 | 703.5047 | 705.5985
840 | 105.2852 | 179.416 | 245.4743 | 304.6233 | 357.3582 | 403.9971 | 442.2309 | 480.4647 | 509.1108 | 537.7569 | 550.5192 | 563.2816 | 576.0439 | 588.8063 | 601.5687 | 614.331 | 627.0934 | 639.8557 | 652.6181 | 665.3805 | 665.3805 | 669.4993 | 671.5588 | 673.6182 | 675.6777 | 677.7371 | 679.7966 | 681.856 | 683.9154 | 685.9749 | 688.0343 | 690.0938 | 692.1532 | 694.2127 | 696.2721 | 698.3316 | 700.391 | 702.4504 | 704.5099 | 706.5693
845 | 105.9975 | 180.6877 | 247.1992 | 306.7031 | 359.696 | 406.5015 | 444.7898 | 483.0781 | 511.6817 | 540.2853 | 552.9585 | 565.6317 | 578.305 | 590.9782 | 603.6514 | 616.3246 | 628.9979 | 641.6711 | 654.3443 | 667.0175 | 667.0175 | 671.0685 | 673.094 | 675.1195 | 677.145 | 679.1705 | 681.196 | 683.2215 | 685.247 | 687.2725 | 689.298 | 691.3235 | 693.349 | 695.3745 | 697.4 | 699.4255 | 701.451 | 703.4765 | 705.502 | 707.5275
850 | 106.7111 | 181.9609 | 248.925 | 308.7821 | 362.0304 | 408.9991 | 447.3386 | 485.678 | 514.2365 | 542.795 | 555.3788 | 567.9625 | 580.5463 | 593.13 | 605.7138 | 618.2975 | 630.8813 | 643.465 | 656.0488 | 668.6326 | 668.6326 | 672.6166 | 674.6086 | 676.6007 | 678.5927 | 680.5847 | 682.5767 | 684.5688 | 686.5608 | 688.5528 | 690.5449 | 692.5369 | 694.5289 | 696.5209 | 698.513 | 700.505 | 702.497 | 704.4891 | 706.4811 | 708.4731
855 | 107.4259 | 183.2357 | 250.6517 | 310.8604 | 364.3613 | 411.4901 | 449.8771 | 488.2642 | 516.7752 | 545.2862 | 557.7801 | 570.2741 | 582.768 | 595.262 | 607.7559 | 620.2499 | 632.7438 | 645.2378 | 657.7318 | 670.2257 | 670.2257 | 674.1437 | 676.1028 | 678.0618 | 680.0208 | 681.9798 | 683.9389 | 685.8979 | 687.8569 | 689.8159 | 691.7749 | 693.734 | 695.693 | 697.652 | 699.611 | 701.5701 | 703.5291 | 705.4881 | 707.4471 | 709.4062
860 | 108.142 | 184.512 | 252.3793 | 312.9379 | 366.6888 | 413.9741 | 452.4055 | 490.8368 | 519.2978 | 547.7587 | 560.1626 | 572.5664 | 584.9703 | 597.3741 | 609.778 | 622.1818 | 634.5857 | 646.9895 | 659.3934 | 671.7972 | 671.7972 | 675.6502 | 677.5766 | 679.5031 | 681.4296 | 683.356 | 685.2825 | 687.209 | 689.1355 | 691.0619 | 692.9884 | 694.9149 | 696.8413 | 698.7678 | 700.6943 | 702.6208 | 704.5472 | 706.4737 | 708.4002 | 710.3266
865 | 108.8594 | 185.7897 | 254.1077 | 315.0145 | 369.0127 | 416.4512 | 454.9234 | 493.3956 | 521.8042 | 550.2128 | 562.5262 | 574.8397 | 587.1531 | 599.4666 | 611.78 | 624.0935 | 636.407 | 648.7204 | 661.0339 | 673.3473 | 673.3473 | 677.1361 | 679.0304 | 680.9248 | 682.8191 | 684.7135 | 686.6079 | 688.5022 | 690.3966 | 692.2909 | 694.1853 | 696.0797 | 697.974 | 699.8684 | 701.7627 | 703.6571 | 705.5515 | 707.4458 | 709.3402 | 711.2346
870 | 109.5781 | 187.0689 | 255.837 | 317.0901 | 371.3329 | 418.9213 | 457.431 | 495.9407 | 524.2945 | 552.6484 | 564.8711 | 577.0939 | 589.3167 | 601.5395 | 613.7623 | 625.9851 | 638.2079 | 650.4307 | 662.6534 | 674.8762 | 674.8762 | 678.6016 | 680.4643 | 682.327 | 684.1896 | 686.0523 | 687.915 | 689.7777 | 691.6404 | 693.5031 | 695.3657 | 697.2284 | 699.0911 | 700.9538 | 702.8165 | 704.6792 | 706.5418 | 708.4045 | 710.2672 | 712.1299
875 | 110.2979 | 188.3496 | 257.5669 | 319.1648 | 373.6493 | 421.3841 | 459.928 | 498.4719 | 526.7687 | 555.0655 | 567.1974 | 579.3293 | 591.4611 | 603.593 | 615.7248 | 627.8567 | 639.9886 | 652.1204 | 664.2523 | 676.3842 | 676.3842 | 680.047 | 681.8784 | 683.7099 | 685.5413 | 687.3727 | 689.2041 | 691.0355 | 692.867 | 694.6984 | 696.5298 | 698.3612 | 700.1926 | 702.0241 | 703.8555 | 705.6869 | 707.5183 | 709.3497 | 711.1812 | 713.0126
880 | 111.019 | 189.6316 | 259.2976 | 321.2384 | 375.9619 | 423.8398 | 462.4145 | 500.9893 | 529.2268 | 557.4644 | 569.5051 | 581.5458 | 593.5865 | 605.6272 | 617.6679 | 629.7085 | 641.7492 | 653.7899 | 665.8306 | 677.8713 | 677.8713 | 681.4724 | 683.273 | 685.0736 | 686.8741 | 688.6747 | 690.4753 | 692.2758 | 694.0764 | 695.877 | 697.6775 | 699.4781 | 701.2787 | 703.0792 | 704.8798 | 706.6804 | 708.4809 | 710.2815 | 712.0821 | 713.8826
885 | 111.7414 | 190.9151 | 261.029 | 323.3108 | 378.2705 | 426.2881 | 464.8904 | 503.4928 | 531.6689 | 559.845 | 571.7943 | 583.7436 | 595.6929 | 607.6421 | 619.5914 | 631.5407 | 643.49 | 655.4393 | 667.3886 | 679.3379 | 679.3379 | 682.8781 | 684.6482 | 686.4183 | 688.1884 | 689.9585 | 691.7286 | 693.4987 | 695.2688 | 697.0389 | 698.809 | 700.5791 | 702.3492 | 704.1193 | 705.8894 | 707.6595 | 709.4296 | 711.1997 | 712.9698 | 714.7399
890 | 112.4649 | 192.2 | 262.761 | 325.3821 | 380.5751 | 428.729 | 467.3556 | 505.9823 | 534.0948 | 562.2074 | 574.065 | 585.9227 | 597.7804 | 609.6381 | 621.4957 | 633.3534 | 645.2111 | 657.0688 | 668.9265 | 680.7841 | 680.7841 | 684.2642 | 686.0042 | 687.7442 | 689.4842 | 691.2242 | 692.9642 | 694.7042 | 696.4442 | 698.1843 | 699.9243 | 701.6643 | 703.4043 | 705.1443 | 706.8843 | 708.6243 | 710.3643 | 712.1044 | 713.8444 | 715.5844
895 | 113.1896 | 193.4862 | 264.4937 | 327.4521 | 382.8756 | 431.1623 | 469.8101 | 508.4578 | 536.5047 | 564.5516 | 576.3175 | 588.0833 | 599.8492 | 611.615 | 623.3809 | 635.1468 | 646.9126 | 658.6785 | 670.4443 | 682.2102 | 682.2102 | 685.6308 | 687.341 | 689.0513 | 690.7616 | 692.4719 | 694.1822 | 695.8925 | 697.6028 | 699.3131 | 701.0233 | 702.7336 | 704.4439 | 706.1542 | 707.8645 | 709.5748 | 711.2851 | 712.9954 | 714.7057 | 716.4159
900 | 113.9156 | 194.7738 | 266.2269 | 329.5207 | 385.1719 | 433.5881 | 472.2537 | 510.9194 | 538.8986 | 566.8779 | 578.5517 | 590.2255 | 601.8994 | 613.5732 | 625.2471 | 636.9209 | 648.5947 | 660.2686 | 671.9424 | 683.6163 | 683.6163 | 686.9781 | 688.659 | 690.3399 | 692.0208 | 693.7017 | 695.3826 | 697.0635 | 698.7444 | 700.4254 | 702.1063 | 703.7872 | 705.4681 | 707.149 | 708.8299 | 710.5108 | 712.1917 | 713.8726 | 715.5536 | 717.2345
905 | 114.6427 | 196.0627 | 267.9606 | 331.588 | 387.4639 | 436.0061 | 474.6865 | 513.3669 | 541.2765 | 569.1861 | 580.7678 | 592.3494 | 603.931 | 615.5127 | 627.0943 | 638.676 | 650.2576 | 661.8393 | 673.4209 | 685.0025 | 685.0025 | 688.3063 | 689.9581 | 691.61 | 693.2619 | 694.9137 | 696.5656 | 698.2175 | 699.8693 | 701.5212 | 703.173 | 704.8249 | 706.4768 | 708.1286 | 709.7805 | 711.4324 | 713.0842 | 714.7361 | 716.388 | 718.0398
910 | 115.371 | 197.353 | 269.6949 | 333.6539 | 389.7516 | 438.4164 | 477.1084 | 515.8004 | 543.6385 | 571.4765 | 582.9658 | 594.455 | 605.9443 | 617.4336 | 628.9229 | 640.4121 | 651.9014 | 663.3907 | 674.8799 | 686.3692 | 686.3692 | 689.6155 | 691.2386 | 692.8617 | 694.4849 | 696.108 | 697.7311 | 699.3543 | 700.9774 | 702.6005 | 704.2237 | 705.8468 | 707.4699 | 709.0931 | 710.7162 | 712.3394 | 713.9625 | 715.5856 | 717.2088 | 718.8319
915 | 116.1004 | 198.6445 | 271.4296 | 335.7182 | 392.0348 | 440.8188 | 479.5193 | 518.2199 | 545.9845 | 573.7491 | 585.1458 | 596.5426 | 607.9393 | 619.336 | 630.7328 | 642.1295 | 653.5262 | 664.923 | 676.3197 | 687.7164 | 687.7164 | 690.9058 | 692.5005 | 694.0953 | 695.69 | 697.2847 | 698.8794 | 700.4741 | 702.0688 | 703.6635 | 705.2582 | 706.8529 | 708.4476 | 710.0423 | 711.637 | 713.2317 | 714.8264 | 716.4211 | 718.0158 | 719.6105
920 | 116.8311 | 199.9373 | 273.1647 | 337.781 | 394.3135 | 443.2133 | 481.9193 | 520.6252 | 548.3146 | 576.004 | 587.308 | 598.6121 | 609.9161 | 621.2202 | 632.5242 | 643.8282 | 655.1323 | 666.4363 | 677.7404 | 689.0444 | 689.0444 | 692.1775 | 693.7441 | 695.3106 | 696.8772 | 698.4437 | 700.0103 | 701.5768 | 703.1434 | 704.7099 | 706.2765 | 707.843 | 709.4096 | 710.9761 | 712.5427 | 714.1092 | 715.6758 | 717.2423 | 718.8089 | 720.3754
925 | 117.5628 | 201.2313 | 274.9003 | 339.8422 | 396.5875 | 445.5998 | 484.3081 | 523.0165 | 550.6289 | 578.2413 | 589.4525 | 600.6637 | 611.8749 | 623.0861 | 634.2973 | 645.5085 | 656.7197 | 667.9309 | 679.1421 | 690.3533 | 690.3533 | 693.4306 | 694.9693 | 696.5079 | 698.0466 | 699.5853 | 701.1239 | 702.6626 | 704.2013 | 705.7399 | 707.2786 | 708.8173 | 710.3559 | 711.8946 | 713.4332 | 714.9719 | 716.5106 | 718.0492 | 719.5879 | 721.1266
930 | 118.2957 | 202.5266 | 276.6361 | 341.9016 | 398.8569 | 447.9781 | 486.6859 | 525.3937 | 552.9274 | 580.461 | 591.5792 | 602.6975 | 613.8157 | 624.9339 | 636.0521 | 647.1703 | 658.2886 | 669.4068 | 680.525 | 691.6432 | 691.6432 | 694.6653 | 696.1763 | 697.6873 | 699.1983 | 700.7093 | 702.2204 | 703.7314 | 705.2424 | 706.7534 | 708.2645 | 709.7755 | 711.2865 | 712.7975 | 714.3085 | 715.8196 | 717.3306 | 718.8416 | 720.3526 | 721.8636
935 | 119.0298 | 203.8231 | 278.3723 | 343.9593 | 401.1216 | 450.3483 | 489.0526 | 527.7568 | 555.2101 | 582.6634 | 593.6885 | 604.7136 | 615.7387 | 626.7638 | 637.7889 | 648.8139 | 659.839 | 670.8641 | 681.8892 | 692.9143 | 692.9143 | 695.8816 | 697.3652 | 698.8488 | 700.3324 | 701.816 | 703.2996 | 704.7832 | 706.2668 | 707.7504 | 709.234 | 710.7176 | 712.2012 | 713.6848 | 715.1684 | 716.652 | 718.1356 | 719.6193 | 721.1029 | 722.5865
940 | 119.7649 | 205.1209 | 280.1088 | 346.0153 | 403.3814 | 452.7103 | 491.4081 | 530.1058 | 557.4771 | 584.8484 | 595.7802 | 606.7121 | 617.6439 | 628.5757 | 639.5076 | 650.4394 | 661.3713 | 672.3031 | 683.235 | 694.1668 | 694.1668 | 697.0796 | 698.536 | 699.9924 | 701.4488 | 702.9052 | 704.3616 | 705.818 | 707.2744 | 708.7308 | 710.1872 | 711.6436 | 713.1 | 714.5564 | 716.0128 | 717.4692 | 718.9256 | 720.382 | 721.8384 | 723.2948
945 | 120.5012 | 206.4198 | 281.8455 | 348.0693 | 405.6363 | 455.064 | 493.7524 | 532.4408 | 559.7285 | 587.0162 | 597.8546 | 608.6931 | 619.5315 | 630.37 | 641.2085 | 652.0469 | 662.8854 | 673.7239 | 684.5623 | 695.4008 | 695.4008 | 698.2595 | 699.6889 | 701.1183 | 702.5477 | 703.977 | 705.4064 | 706.8358 | 708.2652 | 709.6946 | 711.1239 | 712.5533 | 713.9827 | 715.4121 | 716.8414 | 718.2708 | 719.7002 | 721.1296 | 722.559 | 723.9883
950 | 121.2386 | 207.7198 | 283.5825 | 350.1214 | 407.8862 | 457.4092 | 496.0854 | 534.7616 | 561.9642 | 589.1668 | 599.9118 | 610.6567 | 621.4017 | 632.1466 | 642.8916 | 653.6365 | 664.3815 | 675.1264 | 685.8714 | 696.6164 | 696.6164 | 699.4214 | 700.8239 | 702.2265 | 703.629 | 705.0315 | 706.434 | 707.8366 | 709.2391 | 710.6416 | 712.0441 | 713.4467 | 714.8492 | 716.2517 | 717.6542 | 719.0568 | 720.4593 | 721.8618 | 723.2643 | 724.6669
955 | 121.9771 | 209.021 | 285.3196 | 352.1715 | 410.131 | 459.7461 | 498.4072 | 537.0683 | 564.1844 | 591.3004 | 601.9518 | 612.6031 | 623.2544 | 633.9057 | 644.5571 | 655.2084 | 665.8597 | 676.511 | 687.1623 | 697.8137 | 697.8137 | 700.5653 | 701.9411 | 703.3169 | 704.6928 | 706.0686 | 707.4444 | 708.8202 | 710.1961 | 711.5719 | 712.9477 | 714.3235 | 715.6993 | 717.0752 | 718.451 | 719.8268 | 721.2026 | 722.5784 | 723.9543 | 725.3301
960 | 122.7167 | 210.3234 | 287.0568 | 354.2195 | 412.3707 | 462.0744 | 500.7177 | 539.361 | 566.3891 | 593.4172 | 603.9747 | 614.5323 | 625.0899 | 635.6474 | 646.205 | 656.7626 | 667.3201 | 677.8777 | 688.4353 | 698.9928 | 698.9928 | 701.6913 | 703.0406 | 704.3898 | 705.739 | 707.0883 | 708.4375 | 709.7868 | 711.136 | 712.4853 | 713.8345 | 715.1837 | 716.533 | 717.8822 | 719.2315 | 720.5807 | 721.93 | 723.2792 | 724.6285 | 725.9777
965 | 123.4573 | 211.6269 | 288.7941 | 356.2655 | 414.6052 | 464.3941 | 503.0169 | 541.6397 | 568.5784 | 595.5171 | 605.9808 | 616.4444 | 626.9081 | 637.3718 | 647.8355 | 658.2992 | 668.7629 | 679.2266 | 689.6902 | 700.1539 | 700.1539 | 702.7995 | 704.1222 | 705.445 | 706.7678 | 708.0906 | 709.4133 | 710.7361 | 712.0589 | 713.3817 | 714.7044 | 716.0272 | 717.35 | 718.6728 | 719.9955 | 721.3183 | 722.6411 | 723.9639 | 725.2866 | 726.6094
970 | 124.1991 | 212.9314 | 290.5315 | 358.3093 | 416.8344 | 466.7052 | 505.3047 | 543.9042 | 570.7523 | 597.6003 | 607.97 | 618.3396 | 628.7093 | 639.079 | 649.4487 | 659.8184 | 670.188 | 680.5577 | 690.9274 | 701.2971 | 701.2971 | 703.8899 | 705.1863 | 706.4826 | 707.779 | 709.0754 | 710.3718 | 711.6682 | 712.9646 | 714.261 | 715.5574 | 716.8538 | 718.1502 | 719.4466 | 720.743 | 722.0393 | 723.3357 | 724.6321 | 725.9285 | 727.2249
975 | 124.9419 | 214.2371 | 292.269 | 360.3508 | 419.0582 | 469.0077 | 507.5812 | 546.1548 | 572.9109 | 599.6669 | 609.9424 | 620.218 | 630.4935 | 640.7691 | 651.0446 | 661.3202 | 671.5957 | 681.8713 | 692.1468 | 702.4224 | 702.4224 | 704.9625 | 706.2326 | 707.5027 | 708.7727 | 710.0428 | 711.3129 | 712.583 | 713.853 | 715.1231 | 716.3932 | 717.6633 | 718.9333 | 720.2034 | 721.4735 | 722.7436 | 724.0136 | 725.2837 | 726.5538 | 727.8239
980 | 125.6857 | 215.5438 | 294.0064 | 362.39 | 421.2767 | 471.3013 | 509.8464 | 548.3914 | 575.0542 | 601.717 | 611.8983 | 622.0796 | 632.2609 | 642.4422 | 652.6234 | 662.8047 | 672.986 | 683.1673 | 693.3486 | 703.5299 | 703.5299 | 706.0175 | 707.2613 | 708.5051 | 709.7489 | 710.9927 | 712.2365 | 713.4803 | 714.7241 | 715.9679 | 717.2117 | 718.4555 | 719.6993 | 720.9431 | 722.187 | 723.4308 | 724.6746 | 725.9184 | 727.1622 | 728.406
985 | 126.4307 | 216.8515 | 295.7437 | 364.427 | 423.4896 | 473.5862 | 512.1001 | 550.614 | 577.183 | 603.7521 | 613.8388 | 623.9256 | 634.0124 | 644.0991 | 654.1859 | 664.2726 | 674.3594 | 684.4461 | 694.5329 | 704.6197 | 704.6197 | 707.0548 | 708.2723 | 709.4899 | 710.7075 | 711.925 | 713.1426 | 714.3602 | 715.5777 | 716.7953 | 718.0128 | 719.2304 | 720.448 | 721.6655 | 722.8831 | 724.1007 | 725.3182 | 726.5358 | 727.7534 | 728.9709
990 | 127.1766 | 218.1603 | 297.481 | 366.4615 | 425.697 | 475.8622 | 514.3424 | 552.8226 | 579.2979 | 605.7733 | 615.7651 | 625.757 | 635.7488 | 645.7407 | 655.7325 | 665.7244 | 675.7162 | 685.7081 | 695.6999 | 705.6918 | 705.6918 | 708.0744 | 709.2658 | 710.4571 | 711.6484 | 712.8398 | 714.0311 | 715.2224 | 716.4137 | 717.6051 | 718.7964 | 719.9877 | 721.1791 | 722.3704 | 723.5617 | 724.753 | 725.9444 | 727.1357 | 728.327 | 729.5184
995 | 127.9236 | 219.4701 | 299.2182 | 368.4935 | 427.8988 | 478.1293 | 516.5733 | 555.0173 | 581.3989 | 607.7805 | 617.6771 | 627.5736 | 637.4702 | 647.3668 | 657.2634 | 667.16 | 677.0566 | 686.9531 | 696.8497 | 706.7463 | 706.7463 | 709.0765 | 710.2416 | 711.4066 | 712.5717 | 713.7368 | 714.9019 | 716.067 | 717.2321 | 718.3971 | 719.5622 | 720.7273 | 721.8924 | 723.0575 | 724.2226 | 725.3877 | 726.5527 | 727.7178 | 728.8829 | 730.048
1000 | 128.6717 | 220.7808 | 300.9552 | 370.523 | 430.0948 | 480.3874 | 518.7928 | 557.1982 | 583.486 | 609.7737 | 619.5747 | 629.3756 | 639.1766 | 648.9775 | 658.7785 | 668.5794 | 678.3804 | 688.1814 | 697.9823 | 707.7833 | 707.7833 | 710.0609 | 711.1997 | 712.3385 | 713.4773 | 714.6161 | 715.755 | 716.8938 | 718.0326 | 719.1714 | 720.3102 | 721.449 | 722.5878 | 723.7266 | 724.8655 | 726.0043 | 727.1431 | 728.2819 | 729.4207 | 730.5595
1005 | 129.4207 | 222.0926 | 302.692 | 372.5499 | 432.2852 | 482.6365 | 521.0008 | 559.3652 | 585.559 | 611.7529 | 621.4579 | 631.1629 | 640.8679 | 650.5728 | 660.2778 | 669.9828 | 679.6878 | 689.3927 | 699.0977 | 708.8027 | 708.8027 | 711.0277 | 712.1402 | 713.2527 | 714.3652 | 715.4777 | 716.5902 | 717.7027 | 718.8152 | 719.9277 | 721.0402 | 722.1527 | 723.2652 | 724.3777 | 725.4902 | 726.6027 | 727.7152 | 728.8277 | 729.9402 | 731.0527
1010 | 130.1708 | 223.4053 | 304.4286 | 374.5742 | 434.4697 | 484.8765 | 523.1974 | 561.5183 | 587.6182 | 613.7181 | 623.3267 | 632.9354 | 642.544 | 652.1527 | 661.7613 | 671.37 | 680.9786 | 690.5873 | 700.1959 | 709.8046 | 709.8046 | 711.9769 | 713.063 | 714.1491 | 715.2352 | 716.3214 | 717.4075 | 718.4936 | 719.5798 | 720.6659 | 721.752 | 722.8381 | 723.9243 | 725.0104 | 726.0965 | 727.1826 | 728.2688 | 729.3549 | 730.441 | 731.5272
1015 | 130.9219 | 224.719 | 306.165 | 376.5959 | 436.6483 | 487.1075 | 525.3826 | 563.6577 | 589.6634 | 615.6691 | 625.1811 | 634.6931 | 644.2051 | 653.7171 | 663.2291 | 672.741 | 682.253 | 691.765 | 701.277 | 710.789 | 710.789 | 712.9084 | 713.9681 | 715.0278 | 716.0875 | 717.1471 | 718.2068 | 719.2665 | 720.3262 | 721.3859 | 722.4456 | 723.5053 | 724.565 | 725.6246 | 726.6843 | 727.744 | 728.8037 | 729.8634 | 730.9231 | 731.9828
1020 | 131.674 | 226.0336 | 307.901 | 378.6147 | 438.821 | 489.3293 | 527.5563 | 565.7833 | 591.6946 | 617.606 | 627.021 | 636.436 | 645.851 | 655.266 | 664.681 | 674.0959 | 683.5109 | 692.9259 | 702.3409 | 711.7559 | 711.7559 | 713.8223 | 714.8554 | 715.8886 | 716.9218 | 717.9549 | 718.9881 | 720.0213 | 721.0544 | 722.0876 | 723.1208 | 724.154 | 725.1871 | 726.2203 | 727.2535 | 728.2866 | 729.3198 | 730.353 | 731.3861 | 732.4193
1025 | 132.4271 | 227.349 | 309.6367 | 380.6308 | 440.9876 | 491.5419 | 529.7185 | 567.8952 | 593.7119 | 619.5287 | 628.8463 | 638.164 | 647.4817 | 656.7993 | 666.117 | 675.4347 | 684.7523 | 694.07 | 703.3877 | 712.7053 | 712.7053 | 714.7185 | 715.725 | 716.7316 | 717.7381 | 718.7447 | 719.7513 | 720.7578 | 721.7644 | 722.771 | 723.7775 | 724.7841 | 725.7906 | 726.7972 | 727.8038 | 728.8103 | 729.8169 | 730.8235 | 731.83 | 732.8366
1030 | 133.1811 | 228.6654 | 311.3721 | 382.644 | 443.1483 | 493.7453 | 531.8693 | 569.9934 | 595.7153 | 621.4371 | 630.6571 | 639.8772 | 649.0972 | 658.3172 | 667.5372 | 676.7572 | 685.9772 | 695.1972 | 704.4172 | 713.6372 | 713.6372 | 715.5969 | 716.5768 | 717.5567 | 718.5365 | 719.5164 | 720.4963 | 721.4761 | 722.456 | 723.4359 | 724.4157 | 725.3956 | 726.3754 | 727.3553 | 728.3352 | 729.315 | 730.2949 | 731.2748 | 732.2546 | 733.2345
1035 | 133.9362 | 229.9827 | 313.107 | 384.6543 | 445.3028 | 495.9394 | 534.0087 | 572.0781 | 597.7047 | 623.3314 | 632.4534 | 641.5754 | 650.6974 | 659.8194 | 668.9415 | 678.0635 | 687.1855 | 696.3075 | 705.4295 | 714.5515 | 714.5515 | 716.4577 | 717.4108 | 718.3638 | 719.3169 | 720.27 | 721.223 | 722.1761 | 723.1292 | 724.0823 | 725.0353 | 725.9884 | 726.9415 | 727.8945 | 728.8476 | 729.8007 | 730.7538 | 731.7068 | 732.6599 | 733.613
1040 | 134.6922 | 231.3008 | 314.8415 | 386.6616 | 447.4511 | 498.1242 | 536.1367 | 574.1491 | 599.6802 | 625.2113 | 634.235 | 643.2587 | 652.2824 | 661.3061 | 670.3298 | 679.3535 | 688.3772 | 697.4009 | 706.4246 | 715.4483 | 715.4483 | 717.3007 | 718.2268 | 719.153 | 720.0792 | 721.0054 | 721.9316 | 722.8578 | 723.784 | 724.7101 | 725.6363 | 726.5625 | 727.4887 | 728.4149 | 729.3411 | 730.2672 | 731.1934 | 732.1196 | 733.0458 | 733.972
1045 | 135.4492 | 232.6198 | 316.5755 | 388.6659 | 449.5932 | 500.2997 | 538.2532 | 576.2066 | 601.6418 | 627.0769 | 636.002 | 644.927 | 653.8521 | 662.7771 | 671.7022 | 680.6272 | 689.5522 | 698.4773 | 707.4023 | 716.3274 | 716.3274 | 718.1258 | 719.025 | 719.9242 | 720.8234 | 721.7226 | 722.6219 | 723.5211 | 724.4203 | 725.3195 | 726.2187 | 727.1179 | 728.0171 | 728.9163 | 729.8156 | 730.7148 | 731.614 | 732.5132 | 733.4124 | 734.3116
1050 | 136.2071 | 233.9395 | 318.309 | 390.6671 | 451.729 | 502.4659 | 540.3583 | 578.2507 | 603.5895 | 628.9282 | 637.7543 | 646.5803 | 655.4064 | 664.2324 | 673.0585 | 681.8846 | 690.7106 | 699.5367 | 708.3627 | 717.1888 | 717.1888 | 718.9331 | 719.8052 | 720.6774 | 721.5496 | 722.4217 | 723.2939 | 724.166 | 725.0382 | 725.9104 | 726.7825 | 727.6547 | 728.5268 | 729.399 | 730.2711 | 731.1433 | 732.0155 | 732.8876 | 733.7598 | 734.6319
1055 | 136.966 | 235.2601 | 320.042 | 392.6652 | 453.8585 | 504.6226 | 542.452 | 580.2813 | 605.5232 | 630.7652 | 639.4919 | 648.2186 | 656.9453 | 665.6721 | 674.3988 | 683.1255 | 691.8522 | 700.5789 | 709.3057 | 718.0324 | 718.0324 | 719.7225 | 720.5675 | 721.4125 | 722.2576 | 723.1026 | 723.9477 | 724.7927 | 725.6377 | 726.4828 | 727.3278 | 728.1729 | 729.0179 | 729.8629 | 730.708 | 731.553 | 732.398 | 733.2431 | 734.0881 | 734.9332
1060 | 137.7258 | 236.5815 | 321.7744 | 394.66 | 455.9816 | 506.77 | 544.5343 | 582.2986 | 607.4431 | 632.5877 | 641.2147 | 649.8418 | 658.4688 | 667.0959 | 675.7229 | 684.35 | 692.977 | 701.6041 | 710.2311 | 718.8582 | 718.8582 | 720.4939 | 721.3118 | 722.1296 | 722.9475 | 723.7654 | 724.5832 | 725.4011 | 726.219 | 727.0368 | 727.8547 | 728.6726 | 729.4904 | 730.3083 | 731.1262 | 731.944 | 732.7619 | 733.5798 | 734.3977 | 735.2155
1065 | 138.4866 | 237.9037 | 323.5061 | 396.6517 | 458.0982 | 508.9078 | 546.6052 | 584.3025 | 609.3492 | 634.3958 | 642.9228 | 651.4499 | 659.9769 | 668.5039 | 677.0309 | 685.5579 | 694.085 | 702.612 | 711.139 | 719.666 | 719.666 | 721.2505 | 722.0427 | 722.8349 | 723.6271 | 724.4194 | 725.2116 | 726.0038 | 726.796 | 727.5883 | 728.3805 | 729.1727 | 729.9649 | 730.7571 | 731.5494 | 732.3416 | 733.1338 | 733.926 | 734.7182 | 735.5105
1070 | 139.2483 | 239.2266 | 325.2372 | 398.6401 | 460.2084 | 511.0363 | 548.6647 | 586.2932 | 611.2414 | 636.1895 | 644.6162 | 653.0428 | 661.4694 | 669.8961 | 678.3227 | 686.7493 | 695.176 | 703.6026 | 712.0292 | 720.4559 | 720.4559 | 721.9931 | 722.7617 | 723.5304 | 724.299 | 725.0676 | 725.8363 | 726.6049 | 727.3735 | 728.1421 | 728.9108 | 729.6794 | 730.448 | 731.2166 | 731.9853 | 732.7539 | 733.5225 | 734.2911 | 735.0598 | 735.8284
1075 | 140.011 | 240.5502 | 326.9677 | 400.6251 | 462.312 | 513.1552 | 550.713 | 588.2707 | 613.1197 | 637.9688 | 646.2946 | 654.6205 | 662.9464 | 671.2723 | 679.5982 | 687.9241 | 696.2499 | 704.5758 | 712.9017 | 721.2276 | 721.2276 | 722.7219 | 723.4691 | 724.2162 | 724.9634 | 725.7105 | 726.4577 | 727.2048 | 727.952 | 728.6991 | 729.4463 | 730.1935 | 730.9406 | 731.6878 | 732.4349 | 733.1821 | 733.9292 | 734.6764 | 735.4236 | 736.1707
1080 | 140.7745 | 241.8746 | 328.6974 | 402.6068 | 464.409 | 515.2646 | 552.7498 | 590.2351 | 614.9843 | 639.7335 | 647.9583 | 656.183 | 664.4078 | 672.6325 | 680.8573 | 689.0821 | 697.3068 | 705.5316 | 713.7563 | 721.9811 | 721.9811 | 723.4368 | 724.1647 | 724.8926 | 725.6205 | 726.3484 | 727.0763 | 727.8042 | 728.532 | 729.2599 | 729.9878 | 730.7157 | 731.4436 | 732.1715 | 732.8994 | 733.6272 | 734.3551 | 735.083 | 735.8109 | 736.5388
1085 | 141.539 | 243.1997 | 330.4263 | 404.585 | 466.4994 | 517.3645 | 554.7754 | 592.1864 | 616.8351 | 641.4838 | 649.607 | 657.7303 | 665.8535 | 673.9768 | 682.1 | 690.2233 | 698.3465 | 706.4698 | 714.593 | 722.7162 | 722.7162 | 724.138 | 724.8489 | 725.5598 | 726.2707 | 726.9816 | 727.6925 | 728.4034 | 729.1143 | 729.8251 | 730.536 | 731.2469 | 731.9578 | 732.6687 | 733.3796 | 734.0905 | 734.8014 | 735.5123 | 736.2232 | 736.934
1090 | 142.3044 | 244.5255 | 332.1544 | 406.5597 | 468.5831 | 519.4548 | 556.7897 | 594.1246 | 618.6721 | 643.2196 | 651.2409 | 659.2622 | 667.2836 | 675.3049 | 683.3263 | 691.3476 | 699.3689 | 707.3903 | 715.4116 | 723.433 | 723.433 | 724.8254 | 725.5217 | 726.2179 | 726.9142 | 727.6104 | 728.3067 | 729.0029 | 729.6991 | 730.3954 | 731.0916 | 731.7879 | 732.4841 | 733.1804 | 733.8766 | 734.5728 | 735.2691 | 735.9653 | 736.6616 | 737.3578
1095 | 143.0707 | 245.852 | 333.8818 | 408.5308 | 470.6601 | 521.5356 | 558.7927 | 596.0499 | 620.4953 | 644.9408 | 652.8598 | 660.7789 | 668.6979 | 676.6169 | 684.536 | 692.455 | 700.374 | 708.2931 | 716.2121 | 724.1311 | 724.1311 | 725.4991 | 726.1832 | 726.8672 | 727.5512 | 728.2352 | 728.9192 | 729.6032 | 730.2872 | 730.9713 | 731.6553 | 732.3393 | 733.0233 | 733.7073 | 734.3913 | 735.0753 | 735.7594 | 736.4434 | 737.1274 | 737.8114
1100 | 143.8378 | 247.1791 | 335.6082 | 410.4984 | 472.7303 | 523.6067 | 560.7845 | 597.9623 | 622.3049 | 646.6475 | 654.4638 | 662.2801 | 670.0964 | 677.9127 | 685.729 | 693.5454 | 701.3617 | 709.178 | 716.9943 | 724.8106 | 724.8106 | 726.1591 | 726.8334 | 727.5077 | 728.182 | 728.8562 | 729.5305 | 730.2048 | 730.879 | 731.5533 | 732.2276 | 732.9018 | 733.5761 | 734.2504 | 734.9247 | 735.5989 | 736.2732 | 736.9475 | 737.6217 | 738.296
1105 | 144.6059 | 248.5069 | 337.3338 | 412.4623 | 474.7937 | 525.6683 | 562.7651 | 599.8618 | 624.1007 | 648.3396 | 656.0528 | 663.766 | 671.4791 | 679.1923 | 686.9055 | 694.6186 | 702.3318 | 710.045 | 717.7581 | 725.4713 | 725.4713 | 726.8054 | 727.4725 | 728.1396 | 728.8067 | 729.4737 | 730.1408 | 730.8079 | 731.475 | 732.142 | 732.8091 | 733.4762 | 734.1433 | 734.8103 | 735.4774 | 736.1445 | 736.8115 | 737.4786 | 738.1457 | 738.8128
1110 | 145.3748 | 249.8353 | 339.0584 | 414.4226 | 476.8503 | 527.7203 | 564.7345 | 601.7486 | 625.8829 | 650.0172 | 657.6268 | 665.2364 | 672.846 | 680.4555 | 688.0651 | 695.6747 | 703.2843 | 710.8939 | 718.5035 | 726.1131 | 726.1131 | 727.438 | 728.1005 | 728.763 | 729.4255 | 730.088 | 730.7504 | 731.4129 | 732.0754 | 732.7379 | 733.4003 | 734.0628 | 734.7253 | 735.3878 | 736.0503 | 736.7127 | 737.3752 | 738.0377 | 738.7002 | 739.3627
1115 | 146.1446 | 251.1643 | 340.782 | 416.3791 | 478.9 | 529.7627 | 566.6933 | 603.624 | 627.6521 | 651.6802 | 659.1857 | 666.6913 | 674.1969 | 681.7024 | 689.208 | 696.7136 | 704.2191 | 711.7247 | 719.2303 | 726.7359 | 726.7359 | 728.0569 | 728.7175 | 729.378 | 730.0385 | 730.6991 | 731.3596 | 732.0201 | 732.6807 | 733.3412 | 734.0017 | 734.6622 | 735.3228 | 735.9833 | 736.6438 | 737.3044 | 737.9649 | 738.6254 | 739.286 | 739.9465
1120 | 146.9153 | 252.4939 | 342.5047 | 418.3318 | 480.9427 | 531.7954 | 568.642 | 605.4887 | 629.4086 | 653.3285 | 660.7296 | 668.1307 | 675.5318 | 682.9329 | 690.334 | 697.7351 | 705.1362 | 712.5373 | 719.9384 | 727.3395 | 727.3395 | 728.6621 | 729.3233 | 729.9846 | 730.6459 | 731.3072 | 731.9684 | 732.6297 | 733.291 | 733.9523 | 734.6135 | 735.2748 | 735.9361 | 736.5973 | 737.2586 | 737.9199 | 738.5812 | 739.2424 | 739.9037 | 740.565
1125 | 147.6869 | 253.8241 | 344.2263 | 420.2807 | 482.9785 | 533.8185 | 570.5806 | 607.3427 | 631.1525 | 654.9623 | 662.2585 | 669.5546 | 676.8508 | 684.147 | 691.4431 | 698.7393 | 706.0355 | 713.3317 | 720.6278 | 727.924 | 727.924 | 729.2535 | 729.9182 | 730.5829 | 731.2476 | 731.9124 | 732.5771 | 733.2418 | 733.9065 | 734.5713 | 735.236 | 735.9007 | 736.5654 | 737.2302 | 737.8949 | 738.5596 | 739.2243 | 739.8891 | 740.5538 | 741.2185
1130 | 148.4593 | 255.1549 | 345.9468 | 422.2257 | 485.0073 | 535.832 | 572.509 | 609.186 | 632.8837 | 656.5814 | 663.7722 | 670.963 | 678.1537 | 685.3445 | 692.5353 | 699.7261 | 706.9169 | 714.1076 | 721.2984 | 728.4892 | 728.4892 | 729.831 | 730.5019 | 731.1728 | 731.8437 | 732.5146 | 733.1856 | 733.8565 | 734.5274 | 735.1983 | 735.8692 | 736.5401 | 737.211 | 737.8819 | 738.5528 | 739.2237 | 739.8946 | 740.5656 | 741.2365 | 741.9074
1135 | 149.2325 | 256.4862 | 347.6663 | 424.1667 | 487.029 | 537.8358 | 574.4272 | 611.0186 | 634.6022 | 658.1859 | 665.2708 | 672.3557 | 679.4406 | 686.5255 | 693.6105 | 700.6954 | 707.7803 | 714.8652 | 721.9501 | 729.035 | 729.035 | 730.3947 | 731.0745 | 731.7543 | 732.4342 | 733.114 | 733.7938 | 734.4736 | 735.1535 | 735.8333 | 736.5131 | 737.193 | 737.8728 | 738.5526 | 739.2324 | 739.9123 | 740.5921 | 741.2719 | 741.9517 | 742.6316
1140 | 150.0066 | 257.818 | 349.3846 | 426.1038 | 489.0437 | 539.83 | 576.3351 | 612.8403 | 636.308 | 659.7757 | 666.7543 | 673.7329 | 680.7114 | 687.69 | 694.6686 | 701.6472 | 708.6258 | 715.6043 | 722.5829 | 729.5615 | 729.5615 | 730.9444 | 731.6359 | 732.3274 | 733.0188 | 733.7103 | 734.4018 | 735.0932 | 735.7847 | 736.4762 | 737.1676 | 737.8591 | 738.5506 | 739.242 | 739.9335 | 740.625 | 741.3164 | 742.0079 | 742.6994 | 743.3908
1145 | 150.7816 | 259.1504 | 351.1017 | 428.0369 | 491.0513 | 541.8145 | 578.2328 | 614.6512 | 638.001 | 661.3509 | 668.2226 | 675.0944 | 681.9662 | 688.8379 | 695.7097 | 702.5815 | 709.4532 | 716.325 | 723.1968 | 730.0686 | 730.0686 | 731.4802 | 732.186 | 732.8918 | 733.5976 | 734.3034 | 735.0092 | 735.715 | 736.4208 | 737.1266 | 737.8324 | 738.5383 | 739.2441 | 739.9499 | 740.6557 | 741.3615 | 742.0673 | 742.7731 | 743.4789 | 744.1847
1150 | 151.5573 | 260.4832 | 352.8176 | 429.966 | 493.0518 | 543.7894 | 580.1203 | 616.4511 | 639.6812 | 662.9113 | 669.6758 | 676.4403 | 683.2048 | 689.9693 | 696.7338 | 703.4982 | 710.2627 | 717.0272 | 723.7917 | 730.5562 | 730.5562 | 732.0018 | 732.7246 | 733.4475 | 734.1703 | 734.8931 | 735.6159 | 736.3387 | 737.0615 | 737.7843 | 738.5071 | 739.23 | 739.9528 | 740.6756 | 741.3984 | 742.1212 | 742.844 | 743.5668 | 744.2897 | 745.0125
1155 | 152.3339 | 261.8165 | 354.5323 | 431.8909 | 495.0451 | 545.7547 | 581.9974 | 618.2401 | 641.3486 | 664.4571 | 671.1138 | 677.7706 | 684.4273 | 691.084 | 697.7408 | 704.3975 | 711.0542 | 717.711 | 724.3677 | 731.0245 | 731.0245 | 732.5093 | 733.2518 | 733.9942 | 734.7366 | 735.4791 | 736.2215 | 736.9639 | 737.7063 | 738.4488 | 739.1912 | 739.9336 | 740.6761 | 741.4185 | 742.1609 | 742.9034 | 743.6458 | 744.3882 | 745.1307 | 745.8731
1160 | 153.1113 | 263.1503 | 356.2457 | 433.8117 | 497.0312 | 547.7103 | 583.8642 | 620.018 | 643.0031 | 665.9881 | 672.5366 | 679.0852 | 685.6337 | 692.1822 | 698.7307 | 705.2793 | 711.8278 | 718.3763 | 724.9249 | 731.4734 | 731.4734 | 733.0026 | 733.7672 | 734.5318 | 735.2964 | 736.061 | 736.8256 | 737.5902 | 738.3548 | 739.1194 | 739.884 | 740.6486 | 741.4132 | 742.1778 | 742.9424 | 743.707 | 744.4716 | 745.2362 | 746.0008 | 746.7654
1165 | 153.8896 | 264.4846 | 357.9577 | 435.7283 | 499.0101 | 549.6563 | 585.7206 | 621.7849 | 644.6447 | 667.5044 | 673.9443 | 680.3842 | 686.824 | 693.2639 | 699.7037 | 706.1436 | 712.5835 | 719.0233 | 725.4632 | 731.9031 | 731.9031 | 733.4815 | 734.2708 | 735.06 | 735.8493 | 736.6385 | 737.4278 | 738.217 | 739.0062 | 739.7955 | 740.5847 | 741.374 | 742.1632 | 742.9525 | 743.7417 | 744.531 | 745.3202 | 746.1094 | 746.8987 | 747.6879
1170 | 154.6686 | 265.8193 | 359.6685 | 437.6407 | 500.9817 | 551.5927 | 587.5667 | 623.5407 | 646.2734 | 669.006 | 675.3368 | 681.6675 | 687.9983 | 694.329 | 700.6598 | 706.9906 | 713.3213 | 719.6521 | 725.9828 | 732.3136 | 732.3136 | 733.9461 | 734.7624 | 735.5787 | 736.395 | 737.2112 | 738.0275 | 738.8438 | 739.66 | 740.4763 | 741.2926 | 742.1089 | 742.9251 | 743.7414 | 744.5577 | 745.3739 | 746.1902 | 747.0065 | 747.8228 | 748.639
1175 | 155.4485 | 267.1544 | 361.3778 | 439.5488 | 502.9461 | 553.5194 | 589.4024 | 625.2854 | 647.8891 | 670.4928 | 676.714 | 682.9353 | 689.1565 | 695.3777 | 701.599 | 707.8202 | 714.0414 | 720.2627 | 726.4839 | 732.7052 | 732.7052 | 734.3963 | 735.2419 | 736.0875 | 736.9331 | 737.7787 | 738.6243 | 739.4698 | 740.3154 | 741.161 | 742.0066 | 742.8522 | 743.6978 | 744.5434 | 745.3889 | 746.2345 | 747.0801 | 747.9257 | 748.7713 | 749.6169
1180 | 156.2291 | 268.4899 | 363.0858 | 441.4526 | 504.9032 | 555.4365 | 591.2277 | 627.0189 | 649.4918 | 671.9648 | 678.0761 | 684.1874 | 690.2987 | 696.4101 | 702.5214 | 708.6327 | 714.744 | 720.8553 | 726.9666 | 733.0779 | 733.0779 | 734.8321 | 735.7092 | 736.5862 | 737.4633 | 738.3404 | 739.2175 | 740.0945 | 740.9716 | 741.8487 | 742.7258 | 743.6028 | 744.4799 | 745.357 | 746.2341 | 747.1111 | 747.9882 | 748.8653 | 749.7424 | 750.6194
1185 | 157.0105 | 269.8258 | 364.7923 | 443.352 | 506.8529 | 557.3441 | 593.0426 | 628.7411 | 651.0815 | 673.422 | 679.423 | 685.424 | 691.4251 | 697.4261 | 703.4271 | 709.4281 | 715.4291 | 721.4301 | 727.4312 | 733.4322 | 733.4322 | 735.2534 | 736.1641 | 737.0747 | 737.9853 | 738.8959 | 739.8066 | 740.7172 | 741.6278 | 742.5384 | 743.4491 | 744.3597 | 745.2703 | 746.1809 | 747.0915 | 748.0022 | 748.9128 | 749.8234 | 750.734 | 751.6447
1190 | 157.7928 | 271.1621 | 366.4973 | 445.2471 | 508.7953 | 559.242 | 594.8471 | 630.4521 | 652.6582 | 674.8644 | 680.7547 | 686.6451 | 692.5355 | 698.4259 | 704.3163 | 710.2066 | 716.097 | 721.9874 | 727.8778 | 733.7681 | 733.7681 | 735.6604 | 736.6065 | 737.5526 | 738.4987 | 739.4448 | 740.3909 | 741.337 | 742.2831 | 743.2292 | 744.1753 | 745.1214 | 746.0675 | 747.0137 | 747.9598 | 748.9059 | 749.852 | 750.7981 | 751.7442 | 752.6903
1195 | 158.5758 | 272.4987 | 368.2008 | 447.1377 | 510.7304 | 561.1304 | 596.6411 | 632.1518 | 654.2218 | 676.2919 | 682.0713 | 687.8507 | 693.6302 | 699.4096 | 705.189 | 710.9684 | 716.7479 | 722.5273 | 728.3067 | 734.0861 | 734.0861 | 736.0529 | 737.0363 | 738.0197 | 739.0031 | 739.9865 | 740.9699 | 741.9533 | 742.9367 | 743.9201 | 744.9035 | 745.8869 | 746.8703 | 747.8537 | 748.8371 | 749.8205 | 750.8039 | 751.7873 | 752.7707 | 753.7541
1200 | 159.3595 | 273.8357 | 369.9028 | 449.0239 | 512.6581 | 563.0092 | 598.4246 | 633.8401 | 655.7723 | 677.7045 | 683.3727 | 689.0409 | 694.7091 | 700.3773 | 706.0455 | 711.7137 | 717.3819 | 723.0501 | 728.7183 | 734.3865 | 734.3865 | 736.4312 | 737.4536 | 738.4759 | 739.4983 | 740.5206 | 741.543 | 742.5654 | 743.5877 | 744.6101 | 745.6324 | 746.6548 | 747.6772 | 748.6995 | 749.7219 | 750.7442 | 751.7666 | 752.7889 | 753.8113 | 754.8337
1205 | 160.1441 | 275.173 | 371.6032 | 450.9055 | 514.5784 | 564.8784 | 600.1977 | 635.517 | 657.3097 | 679.1023 | 684.659 | 690.2157 | 695.7725 | 701.3292 | 706.886 | 712.4427 | 717.9994 | 723.5562 | 729.1129 | 734.6697 | 734.6697 | 736.7954 | 737.8582 | 738.9211 | 739.9839 | 741.0468 | 742.1096 | 743.1725 | 744.2353 | 745.2982 | 746.361 | 747.4239 | 748.4867 | 749.5496 | 750.6124 | 751.6753 | 752.7381 | 753.801 | 754.8638 | 755.9267
1210 | 160.9294 | 276.5106 | 373.302 | 452.7826 | 516.4912 | 566.7381 | 601.9603 | 637.1826 | 658.8338 | 680.4851 | 685.9302 | 691.3753 | 696.8203 | 702.2654 | 707.7105 | 713.1556 | 718.6007 | 724.0458 | 729.4909 | 734.936 | 734.936 | 737.1455 | 738.2502 | 739.355 | 740.4597 | 741.5645 | 742.6692 | 743.7739 | 744.8787 | 745.9834 | 747.0882 | 748.1929 | 749.2977 | 750.4024 | 751.5071 | 752.6119 | 753.7166 | 754.8214 | 755.9261 | 757.0309
1215 | 161.7155 | 277.8485 | 374.9991 | 454.6552 | 518.3966 | 568.5883 | 603.7125 | 638.8366 | 660.3448 | 681.8529 | 687.1862 | 692.5195 | 697.8528 | 703.1862 | 708.5195 | 713.8528 | 719.1861 | 724.5194 | 729.8527 | 735.186 | 735.186 | 737.4818 | 738.6297 | 739.7776 | 740.9255 | 742.0734 | 743.2213 | 744.3692 | 745.5171 | 746.6649 | 747.8128 | 748.9607 | 750.1086 | 751.2565 | 752.4044 | 753.5523 | 754.7002 | 755.8481 | 756.996 | 758.1439
1220 | 162.5023 | 279.1866 | 376.6946 | 456.5231 | 520.2946 | 570.429 | 605.4541 | 640.4792 | 661.8425 | 683.2058 | 688.4296 | 693.6534 | 698.8772 | 704.101 | 709.3248 | 714.5486 | 719.7724 | 724.9962 | 730.22 | 735.4438 | 735.4438 | 737.8258 | 739.0168 | 740.2078 | 741.3988 | 742.5897 | 743.7807 | 744.9717 | 746.1627 | 747.3537 | 748.5446 | 749.7356 | 750.9266 | 752.1176 | 753.3086 | 754.4996 | 755.6905 | 756.8815 | 758.0725 | 759.2635
1225 | 163.2899 | 280.5251 | 378.3883 | 458.3864 | 522.1851 | 572.2602 | 607.1852 | 642.1102 | 663.3269 | 684.5436 | 689.661 | 694.7784 | 699.8959 | 705.0133 | 710.1307 | 715.2482 | 720.3656 | 725.483 | 730.6005 | 735.7179 | 735.7179 | 738.1849 | 739.4183 | 740.6518 | 741.8853 | 743.1188 | 744.3523 | 745.5858 | 746.8192 | 748.0527 | 749.2862 | 750.5197 | 751.7532 | 752.9867 | 754.2201 | 755.4536 | 756.6871 | 757.9206 | 759.1541 | 760.3876
1230 | 164.0782 | 281.8637 | 380.0803 | 460.2449 | 524.0682 | 574.0819 | 608.9058 | 643.7296 | 664.798 | 685.8663 | 690.8806 | 695.8949 | 700.9091 | 705.9234 | 710.9377 | 715.9519 | 720.9662 | 725.9805 | 730.9947 | 736.009 | 736.009 | 738.5595 | 739.8348 | 741.11 | 742.3853 | 743.6605 | 744.9358 | 746.211 | 747.4863 | 748.7615 | 750.0368 | 751.312 | 752.5873 | 753.8625 | 755.1378 | 756.413 | 757.6883 | 758.9635 | 760.2388 | 761.514
1235 | 164.8673 | 283.2026 | 381.7706 | 462.0988 | 525.9437 | 575.8942 | 610.6158 | 645.3374 | 666.2557 | 687.1739 | 692.0884 | 697.0028 | 701.9172 | 706.8316 | 711.746 | 716.6604 | 721.5748 | 726.4892 | 731.4036 | 736.318 | 736.318 | 738.9503 | 740.2665 | 741.5826 | 742.8987 | 744.2149 | 745.531 | 746.8472 | 748.1633 | 749.4795 | 750.7956 | 752.1118 | 753.4279 | 754.7441 | 756.0602 | 757.3764 | 758.6925 | 760.0086 | 761.3248 | 762.6409
1240 | 165.6571 | 284.5418 | 383.459 | 463.9479 | 527.8117 | 577.697 | 612.3153 | 646.9336 | 667.7 | 688.4664 | 693.2844 | 698.1023 | 702.9202 | 707.7381 | 712.5561 | 717.374 | 722.1919 | 727.0098 | 731.8278 | 736.6457 | 736.6457 | 739.3578 | 740.7138 | 742.0699 | 743.4259 | 744.7819 | 746.138 | 747.494 | 748.85 | 750.2061 | 751.5621 | 752.9181 | 754.2742 | 755.6302 | 756.9863 | 758.3423 | 759.6983 | 761.0544 | 762.4104 | 763.7664
1245 | 166.4476 | 285.8811 | 385.1456 | 465.7923 | 529.6723 | 579.4905 | 614.0043 | 648.5181 | 669.1309 | 689.7437 | 694.4686 | 699.1935 | 703.9185 | 708.6434 | 713.3683 | 718.0932 | 722.8181 | 727.5431 | 732.268 | 736.9929 | 736.9929 | 739.7825 | 741.1773 | 742.5721 | 743.9669 | 745.3617 | 746.7565 | 748.1513 | 749.5461 | 750.9409 | 752.3357 | 753.7305 | 755.1253 | 756.5201 | 757.9149 | 759.3096 | 760.7044 | 762.0992 | 763.494 | 764.8888
1250 | 167.2388 | 287.2206 | 386.8304 | 467.6318 | 531.5253 | 581.2746 | 615.6827 | 650.0908 | 670.5483 | 691.0057 | 695.6412 | 700.2767 | 704.9121 | 709.5476 | 714.1831 | 718.8185 | 723.454 | 728.0895 | 732.7249 | 737.3604 | 737.3604 | 740.225 | 741.6573 | 743.0896 | 744.5219 | 745.9542 | 747.3865 | 748.8188 | 750.2512 | 751.6835 | 753.1158 | 754.5481 | 755.9804 | 757.4127 | 758.845 | 760.2773 | 761.7096 | 763.1419 | 764.5742 | 766.0065
1255 | 168.0308 | 288.5602 | 388.5132 | 469.4665 | 533.3707 | 583.0493 | 617.3506 | 651.6518 | 671.9521 | 692.2524 | 696.8021 | 701.3517 | 705.9014 | 710.4511 | 715.0007 | 719.5504 | 724.1 | 728.6497 | 733.1993 | 737.749 | 737.749 | 740.6859 | 742.1543 | 743.6228 | 745.0912 | 746.5597 | 748.0282 | 749.4966 | 750.9651 | 752.4335 | 753.902 | 755.3704 | 756.8389 | 758.3073 | 759.7758 | 761.2442 | 762.7127 | 764.1811 | 765.6496 | 767.118
1260 | 168.8235 | 289.9001 | 390.1941 | 471.2962 | 535.2087 | 584.8147 | 619.0078 | 653.201 | 673.3424 | 693.4838 | 697.9514 | 702.4189 | 706.8865 | 711.354 | 715.8216 | 720.2891 | 724.7567 | 729.2243 | 733.6918 | 738.1594 | 738.1594 | 741.1657 | 742.6688 | 744.1719 | 745.6751 | 747.1782 | 748.6813 | 750.1845 | 751.6876 | 753.1907 | 754.6939 | 756.197 | 757.7001 | 759.2033 | 760.7064 | 762.2096 | 763.7127 | 765.2158 | 766.719 | 768.2221
1265 | 169.6168 | 291.24 | 391.8731 | 473.1211 | 537.039 | 586.5708 | 620.6546 | 654.7383 | 674.719 | 694.6997 | 699.089 | 703.4782 | 707.8675 | 712.2568 | 716.646 | 721.0353 | 725.4246 | 729.8138 | 734.2031 | 738.5923 | 738.5923 | 741.6649 | 743.2011 | 744.7374 | 746.2736 | 747.8099 | 749.3461 | 750.8824 | 752.4186 | 753.9549 | 755.4912 | 757.0274 | 758.5637 | 760.0999 | 761.6362 | 763.1724 | 764.7087 | 766.245 | 767.7812 | 769.3175
1270 | 170.4109 | 292.5801 | 393.55 | 474.9411 | 538.8619 | 588.3176 | 622.2907 | 656.2638 | 676.082 | 695.9002 | 700.215 | 704.5298 | 708.8447 | 713.1595 | 717.4743 | 721.7892 | 726.104 | 730.4188 | 734.7337 | 739.0485 | 739.0485 | 742.184 | 743.7517 | 745.3194 | 746.8872 | 748.4549 | 750.0226 | 751.5904 | 753.1581 | 754.7258 | 756.2935 | 757.8613 | 759.429 | 760.9967 | 762.5645 | 764.1322 | 765.6999 | 767.2677 | 768.8354 | 770.4031
1275 | 171.2057 | 293.9202 | 395.225 | 476.7561 | 540.6772 | 590.0552 | 623.9162 | 657.7773 | 677.4312 | 697.085 | 701.3294 | 705.5737 | 709.8181 | 714.0624 | 718.3068 | 722.5511 | 726.7955 | 731.0398 | 735.2842 | 739.5285 | 739.5285 | 742.7235 | 744.321 | 745.9184 | 747.5159 | 749.1134 | 750.7109 | 752.3083 | 753.9058 | 755.5033 | 757.1008 | 758.6983 | 760.2957 | 761.8932 | 763.4907 | 765.0882 | 766.6857 | 768.2831 | 769.8806 | 771.4781
1280 | 172.0012 | 295.2605 | 396.8979 | 478.5661 | 542.4849 | 591.7836 | 625.5312 | 659.2789 | 678.7666 | 698.2543 | 702.4321 | 706.61 | 710.7879 | 714.9657 | 719.1436 | 723.3215 | 727.4993 | 731.6772 | 735.8551 | 740.0329 | 740.0329 | 743.2838 | 744.9092 | 746.5346 | 748.1601 | 749.7855 | 751.411 | 753.0364 | 754.6618 | 756.2873 | 757.9127 | 759.5381 | 761.1636 | 762.789 | 764.4144 | 766.0399 | 767.6653 | 769.2907 | 770.9162 | 772.5416
1285 | 172.7973 | 296.6008 | 398.5687 | 480.371 | 544.285 | 593.5027 | 627.1356 | 660.7685 | 680.0881 | 699.4078 | 703.5233 | 707.6387 | 711.7541 | 715.8696 | 719.985 | 724.1004 | 728.2159 | 732.3313 | 736.4468 | 740.5622 | 740.5622 | 743.8653 | 745.5168 | 747.1683 | 748.8199 | 750.4714 | 752.1229 | 753.7745 | 755.426 | 757.0776 | 758.7291 | 760.3806 | 762.0322 | 763.6837 | 765.3352 | 766.9868 | 768.6383 | 770.2898 | 771.9414 | 773.5929
1290 | 173.5942 | 297.9412 | 400.2374 | 482.171 | 546.0776 | 595.2127 | 628.7294 | 662.246 | 681.3958 | 700.5456 | 704.6027 | 708.6598 | 712.7169 | 716.774 | 720.8312 | 724.8883 | 728.9454 | 733.0025 | 737.0597 | 741.1168 | 741.1168 | 744.4682 | 746.144 | 747.8197 | 749.4954 | 751.1712 | 752.8469 | 754.5226 | 756.1984 | 757.8741 | 759.5498 | 761.2256 | 762.9013 | 764.577 | 766.2528 | 767.9285 | 769.6042 | 771.28 | 772.9557 | 774.6314
1295 | 174.3917 | 299.2816 | 401.9039 | 483.9658 | 547.8626 | 596.9136 | 630.3125 | 663.7115 | 682.6895 | 701.6674 | 705.6704 | 709.6733 | 713.6763 | 717.6793 | 721.6822 | 725.6852 | 729.6881 | 733.6911 | 737.694 | 741.697 | 741.697 | 745.093 | 746.791 | 748.4889 | 750.1869 | 751.8849 | 753.5829 | 755.2809 | 756.9789 | 758.6769 | 760.3749 | 762.0728 | 763.7708 | 765.4688 | 767.1668 | 768.8648 | 770.5628 | 772.2608 | 773.9587 | 775.6567
1300 | 175.1899 | 300.6221 | 403.5683 | 485.7556 | 549.6401 | 598.6053 | 631.8851 | 665.1648 | 683.9691 | 702.7733 | 706.7263 | 710.6793 | 714.6323 | 718.5852 | 722.5382 | 726.4912 | 730.4442 | 734.3972 | 738.3501 | 742.3031 | 742.3031 | 745.7396 | 747.4579 | 749.1762 | 750.8944 | 752.6127 | 754.331 | 756.0492 | 757.7675 | 759.4857 | 761.204 | 762.9223 | 764.6405 | 766.3588 | 768.0771 | 769.7953 | 771.5136 | 773.2318 | 774.9501 | 776.6684
1305 | 175.9887 | 301.9625 | 405.2305 | 487.5402 | 551.41 | 600.288 | 633.447 | 666.606 | 685.2346 | 703.8631 | 707.7704 | 711.6776 | 715.5848 | 719.492 | 723.3992 | 727.3064 | 731.2136 | 735.1208 | 739.028 | 742.9353 | 742.9353 | 746.4083 | 748.1449 | 749.8814 | 751.618 | 753.3545 | 755.091 | 756.8276 | 758.5641 | 760.3007 | 762.0372 | 763.7737 | 765.5103 | 767.2468 | 768.9834 | 770.7199 | 772.4564 | 774.193 | 775.9295 | 777.6661
1310 | 176.7882 | 303.303 | 406.8904 | 489.3197 | 553.1723 | 601.9613 | 634.9982 | 668.035 | 686.4859 | 704.9368 | 708.8025 | 712.6681 | 716.5338 | 720.3995 | 724.2652 | 728.1308 | 731.9965 | 735.8622 | 739.7278 | 743.5935 | 743.5935 | 747.0991 | 748.8519 | 750.6047 | 752.3575 | 754.1103 | 755.8631 | 757.6159 | 759.3687 | 761.1215 | 762.8743 | 764.6271 | 766.3799 | 768.1327 | 769.8855 | 771.6383 | 773.3912 | 775.144 | 776.8968 | 778.6496
1315 | 177.5884 | 304.6434 | 408.5481 | 491.094 | 554.927 | 603.6273 | 636.5395 | 669.4517 | 687.723 | 705.9942 | 709.8226 | 713.6509 | 717.4793 | 721.3076 | 725.136 | 728.9644 | 732.7927 | 736.6211 | 740.4495 | 744.2778 | 744.2778 | 747.8119 | 749.579 | 751.346 | 753.1131 | 754.8801 | 756.6471 | 758.4142 | 760.1812 | 761.9483 | 763.7153 | 765.4824 | 767.2494 | 769.0165 | 770.7835 | 772.5506 | 774.3176 | 776.0847 | 777.8517 | 779.6187
1320 | 178.3893 | 305.9838 | 410.2035 | 492.8631 | 556.6742 | 605.2858 | 638.071 | 670.8562 | 688.9457 | 707.0352 | 710.8305 | 714.6258 | 718.421 | 722.2163 | 726.0116 | 729.8069 | 733.6022 | 737.3975 | 741.1928 | 744.9881 | 744.9881 | 748.5466 | 750.3259 | 752.1051 | 753.8844 | 755.6637 | 757.443 | 759.2222 | 761.0015 | 762.7808 | 764.5601 | 766.3393 | 768.1186 | 769.8979 | 771.6772 | 773.4564 | 775.2357 | 777.015 | 778.7943 | 780.5735
1325 | 179.1907 | 307.3241 | 411.8566 | 494.627 | 558.4138 | 606.937 | 639.5926 | 672.2483 | 690.154 | 708.0597 | 711.8261 | 715.5925 | 719.359 | 723.1254 | 726.8918 | 730.6583 | 734.4247 | 738.1911 | 741.9575 | 745.724 | 745.724 | 749.303 | 751.0925 | 752.8819 | 754.6714 | 756.4609 | 758.2504 | 760.0399 | 761.8294 | 763.6189 | 765.4084 | 767.1979 | 768.9874 | 770.7769 | 772.5664 | 774.3559 | 776.1454 | 777.9349 | 779.7244 | 781.5139
1330 | 179.9929 | 308.6644 | 413.5073 | 496.3856 | 560.1459 | 608.5806 | 641.1043 | 673.628 | 691.3478 | 709.0676 | 712.8093 | 716.5511 | 720.2929 | 724.0346 | 727.7764 | 731.5181 | 735.2599 | 739.0017 | 742.7434 | 746.4852 | 746.4852 | 750.0807 | 751.8784 | 753.6761 | 755.4739 | 757.2716 | 759.0693 | 760.8671 | 762.6648 | 764.4625 | 766.2603 | 768.058 | 769.8558 | 771.6535 | 773.4512 | 775.249 | 777.0467 | 778.8444 | 780.6422 | 782.4399
1335 | 180.7956 | 310.0046 | 415.1557 | 498.139 | 561.8705 | 610.2168 | 642.606 | 674.9952 | 692.527 | 710.0587 | 713.78 | 717.5012 | 721.2225 | 724.9438 | 728.665 | 732.3863 | 736.1075 | 739.8288 | 743.5501 | 747.2713 | 747.2713 | 750.8793 | 752.6834 | 754.4874 | 756.2914 | 758.0954 | 759.8994 | 761.7034 | 763.5075 | 765.3115 | 767.1155 | 768.9195 | 770.7235 | 772.5275 | 774.3315 | 776.1356 | 777.9396 | 779.7436 | 781.5476 | 783.3516
1340 | 181.599 | 311.3446 | 416.8016 | 499.8872 | 563.5875 | 611.8453 | 644.0977 | 676.35 | 693.6915 | 711.033 | 714.7379 | 718.4427 | 722.1476 | 725.8525 | 729.5574 | 733.2623 | 736.9671 | 740.672 | 744.3769 | 748.0818 | 748.0818 | 751.6985 | 753.5069 | 755.3153 | 757.1236 | 758.932 | 760.7404 | 762.5487 | 764.3571 | 766.1655 | 767.9738 | 769.7822 | 771.5906 | 773.399 | 775.2073 | 777.0157 | 778.8241 | 780.6324 | 782.4408 | 784.2492
1345 | 182.403 | 312.6846 | 418.4451 | 501.63 | 565.2969 | 613.4663 | 645.5792 | 677.6922 | 694.8412 | 711.9903 | 715.6828 | 719.3754 | 723.068 | 726.7605 | 730.4531 | 734.1457 | 737.8383 | 741.5308 | 745.2234 | 748.916 | 748.916 | 752.5376 | 754.3485 | 756.1593 | 757.9702 | 759.781 | 761.5918 | 763.4027 | 765.2135 | 767.0244 | 768.8352 | 770.646 | 772.4569 | 774.2677 | 776.0785 | 777.8894 | 779.7002 | 781.5111 | 783.3219 | 785.1327
1350 | 183.2077 | 314.0244 | 420.0862 | 503.3675 | 566.9989 | 615.0796 | 647.0507 | 679.0218 | 695.9761 | 712.9304 | 716.6146 | 720.2989 | 723.9832 | 727.6675 | 731.3518 | 735.036 | 738.7203 | 742.4046 | 746.0889 | 749.7731 | 749.7731 | 753.3961 | 755.2075 | 757.019 | 758.8305 | 760.642 | 762.4534 | 764.2649 | 766.0764 | 767.8878 | 769.6993 | 771.5108 | 773.3222 | 775.1337 | 776.9452 | 778.7566 | 780.5681 | 782.3796 | 784.1911 | 786.0025
1355 | 184.013 | 315.3641 | 421.7248 | 505.0996 | 568.6933 | 616.6852 | 648.512 | 680.3387 | 697.096 | 713.8532 | 717.5331 | 721.2131 | 724.893 | 728.5729 | 732.2529 | 735.9328 | 739.6127 | 743.2926 | 746.9726 | 750.6525 | 750.6525 | 754.2731 | 756.0834 | 757.8938 | 759.7041 | 761.5144 | 763.3247 | 765.135 | 766.9453 | 768.7556 | 770.5659 | 772.3763 | 774.1866 | 775.9969 | 777.8072 | 779.6175 | 781.4278 | 783.2381 | 785.0485 | 786.8588
1360 | 184.8188 | 316.7036 | 423.3609 | 506.8264 | 570.3802 | 618.283 | 649.963 | 681.643 | 698.2008 | 714.7586 | 718.4381 | 722.1175 | 725.797 | 729.4764 | 733.1559 | 736.8354 | 740.5148 | 744.1943 | 747.8737 | 751.5532 | 751.5532 | 755.168 | 756.9755 | 758.7829 | 760.5903 | 762.3977 | 764.2052 | 766.0126 | 767.82 | 769.6275 | 771.4349 | 773.2423 | 775.0497 | 776.8572 | 778.6646 | 780.472 | 782.2794 | 784.0869 | 785.8943 | 787.7017
1365 | 185.6253 | 318.0429 | 424.9944 | 508.5479 | 572.0596 | 619.8731 | 651.4038 | 682.9344 | 699.2904 | 715.6464 | 719.3292 | 723.012 | 726.6948 | 730.3776 | 734.0603 | 737.7431 | 741.4259 | 745.1087 | 748.7915 | 752.4742 | 752.4742 | 756.08 | 757.8829 | 759.6857 | 761.4886 | 763.2915 | 765.0943 | 766.8972 | 768.7001 | 770.5029 | 772.3058 | 774.1087 | 775.9116 | 777.7144 | 779.5173 | 781.3202 | 783.123 | 784.9259 | 786.7288 | 788.5316
1370 | 186.4324 | 319.3821 | 426.6254 | 510.2639 | 573.7315 | 621.4553 | 652.8342 | 684.213 | 700.3648 | 716.5165 | 720.2064 | 723.8962 | 727.586 | 731.2758 | 734.9656 | 738.6554 | 742.3452 | 746.0351 | 749.7249 | 753.4147 | 753.4147 | 757.0081 | 758.8048 | 760.6015 | 762.3982 | 764.1949 | 765.9916 | 767.7884 | 769.5851 | 771.3818 | 773.1785 | 774.9752 | 776.7719 | 778.5686 | 780.3653 | 782.162 | 783.9587 | 785.7554 | 787.5522 | 789.3489
1375 | 187.2401 | 320.721 | 428.2537 | 511.9746 | 575.396 | 623.0297 | 654.2542 | 685.4787 | 701.4237 | 717.3688 | 721.0692 | 724.7697 | 728.4702 | 732.1706 | 735.8711 | 739.5716 | 743.272 | 746.9725 | 750.673 | 754.3734 | 754.3734 | 757.9515 | 759.7405 | 761.5295 | 763.3185 | 765.1075 | 766.8965 | 768.6855 | 770.4745 | 772.2635 | 774.0526 | 775.8416 | 777.6306 | 779.4196 | 781.2086 | 782.9976 | 784.7866 | 786.5756 | 788.3646 | 790.1537
1380 | 188.0484 | 322.0597 | 429.8795 | 513.6798 | 577.0529 | 624.5961 | 655.6638 | 686.7314 | 702.4672 | 718.203 | 721.9176 | 725.6323 | 729.3469 | 733.0616 | 736.7762 | 740.4908 | 744.2055 | 747.9201 | 751.6348 | 755.3494 | 755.3494 | 758.9091 | 760.689 | 762.4688 | 764.2487 | 766.0285 | 767.8083 | 769.5882 | 771.368 | 773.1479 | 774.9277 | 776.7076 | 778.4874 | 780.2673 | 782.0471 | 783.827 | 785.6068 | 787.3867 | 789.1665 | 790.9464
1385 | 188.8573 | 323.3981 | 431.5026 | 515.3796 | 578.7024 | 626.1546 | 657.0628 | 687.9711 | 703.495 | 719.019 | 722.7512 | 726.4835 | 730.2157 | 733.948 | 737.6802 | 741.4125 | 745.1447 | 748.877 | 752.6092 | 756.3415 | 756.3415 | 759.8801 | 761.6494 | 763.4187 | 765.1879 | 766.9572 | 768.7265 | 770.4958 | 772.2651 | 774.0344 | 775.8037 | 777.573 | 779.3423 | 781.1115 | 782.8808 | 784.6501 | 786.4194 | 788.1887 | 789.958 | 791.7273
1390 | 189.6668 | 324.7363 | 433.123 | 517.074 | 580.3445 | 627.7051 | 658.4513 | 689.1976 | 704.5071 | 719.8167 | 723.5699 | 727.3231 | 731.0762 | 734.8294 | 738.5826 | 742.3358 | 746.089 | 749.8422 | 753.5953 | 757.3485 | 757.3485 | 760.8634 | 762.6208 | 764.3782 | 766.1356 | 767.893 | 769.6504 | 771.4078 | 773.1652 | 774.9226 | 776.6801 | 778.4375 | 780.1949 | 781.9523 | 783.7097 | 785.4671 | 787.2245 | 788.9819 | 790.7394 | 792.4968
1395 | 190.4769 | 326.0743 | 434.7408 | 518.7628 | 581.9792 | 629.2475 | 659.8292 | 690.4109 | 705.5034 | 720.5959 | 724.3732 | 728.1506 | 731.9279 | 735.7053 | 739.4826 | 743.26 | 747.0373 | 750.8146 | 754.592 | 758.3693 | 758.3693 | 761.8579 | 763.6022 | 765.3465 | 767.0908 | 768.8351 | 770.5794 | 772.3237 | 774.0679 | 775.8122 | 777.5565 | 779.3008 | 781.0451 | 782.7894 | 784.5337 | 786.278 | 788.0223 | 789.7666 | 791.5109 | 793.2551
1400 | 191.2875 | 327.4119 | 436.3558 | 520.4463 | 583.6064 | 630.7818 | 661.1964 | 691.6109 | 706.4837 | 721.3565 | 725.1611 | 728.9657 | 732.7703 | 736.575 | 740.3796 | 744.1842 | 747.9888 | 751.7935 | 755.5981 | 759.4027 | 759.4027 | 762.8627 | 764.5927 | 766.3227 | 768.0527 | 769.7827 | 771.5127 | 773.2427 | 774.9727 | 776.7027 | 778.4327 | 780.1627 | 781.8927 | 783.6227 | 785.3527 | 787.0827 | 788.8127 | 790.5427 | 792.2727 | 794.0027
1405 | 192.0987 | 328.7492 | 437.9681 | 522.1242 | 585.2263 | 632.308 | 662.5528 | 692.7976 | 707.4479 | 722.0983 | 725.9332 | 729.7681 | 733.603 | 737.438 | 741.2729 | 745.1078 | 748.9427 | 752.7777 | 756.6126 | 760.4475 | 760.4475 | 763.8767 | 765.5914 | 767.306 | 769.0206 | 770.7352 | 772.4498 | 774.1645 | 775.8791 | 777.5937 | 779.3083 | 781.0229 | 782.7376 | 784.4522 | 786.1668 | 787.8814 | 789.596 | 791.3107 | 793.0253 | 794.7399
1410 | 192.9105 | 330.0862 | 439.5776 | 523.7966 | 586.8387 | 633.826 | 663.8984 | 693.9708 | 708.396 | 722.8212 | 726.6893 | 730.5575 | 734.4256 | 738.2937 | 742.1618 | 746.03 | 749.8981 | 753.7662 | 757.6344 | 761.5025 | 761.5025 | 764.8989 | 766.5972 | 768.2954 | 769.9936 | 771.6918 | 773.3901 | 775.0883 | 776.7865 | 778.4847 | 780.1829 | 781.8812 | 783.5794 | 785.2776 | 786.9758 | 788.6741 | 790.3723 | 792.0705 | 793.7687 | 795.467
1415 | 193.7229 | 331.4229 | 441.1843 | 525.4635 | 588.4438 | 635.3358 | 665.2331 | 695.1304 | 709.3278 | 723.5251 | 727.4292 | 731.3334 | 735.2375 | 739.1417 | 743.0458 | 746.9499 | 750.8541 | 754.7582 | 758.6624 | 762.5665 | 762.5665 | 765.9283 | 767.6092 | 769.2901 | 770.971 | 772.6518 | 774.3327 | 776.0136 | 777.6945 | 779.3754 | 781.0563 | 782.7371 | 784.418 | 786.0989 | 787.7798 | 789.4607 | 791.1416 | 792.8225 | 794.5033 | 796.1842
1420 | 194.5358 | 332.7592 | 442.7882 | 527.1249 | 590.0415 | 636.8373 | 666.5569 | 696.2764 | 710.2431 | 724.2098 | 728.1527 | 732.0955 | 736.0384 | 739.9813 | 743.9241 | 747.867 | 751.8098 | 755.7527 | 759.6956 | 763.6384 | 763.6384 | 766.9638 | 768.6265 | 770.2892 | 771.9518 | 773.6145 | 775.2772 | 776.9399 | 778.6026 | 780.2652 | 781.9279 | 783.5906 | 785.2533 | 786.916 | 788.5786 | 790.2413 | 791.904 | 793.5667 | 795.2294 | 796.8921
1425 | 195.3492 | 334.0952 | 444.3893 | 528.7808 | 591.6319 | 638.3305 | 667.8696 | 697.4087 | 711.142 | 724.8753 | 728.8594 | 732.8436 | 736.8278 | 740.812 | 744.7962 | 748.7804 | 752.7645 | 756.7487 | 760.7329 | 764.7171 | 764.7171 | 768.0045 | 769.6481 | 771.2918 | 772.9355 | 774.5792 | 776.2229 | 777.8665 | 779.5102 | 781.1539 | 782.7976 | 784.4413 | 786.085 | 787.7286 | 789.3723 | 791.016 | 792.6597 | 794.3034 | 795.9471 | 797.5907
1430 | 196.1633 | 335.4308 | 445.9875 | 530.4311 | 593.215 | 639.8154 | 669.1713 | 698.5271 | 712.0243 | 725.5214 | 729.5494 | 733.5774 | 737.6054 | 741.6334 | 745.6614 | 749.6894 | 753.7174 | 757.7454 | 761.7734 | 765.8014 | 765.8014 | 769.0493 | 770.6732 | 772.2972 | 773.9212 | 775.5451 | 777.1691 | 778.7931 | 780.417 | 782.041 | 783.6649 | 785.2889 | 786.9129 | 788.5368 | 790.1608 | 791.7848 | 793.4087 | 795.0327 | 796.6566 | 798.2806
1435 | 196.9778 | 336.7659 | 447.5828 | 532.0759 | 594.7908 | 641.2919 | 670.4618 | 699.6316 | 712.8898 | 726.148 | 730.2223 | 734.2965 | 738.3707 | 742.4449 | 746.5191 | 750.5933 | 754.6675 | 758.7417 | 762.816 | 766.8902 | 766.8902 | 770.0974 | 771.7009 | 773.3045 | 774.9081 | 776.5117 | 778.1153 | 779.7189 | 781.3225 | 782.9261 | 784.5296 | 786.1332 | 787.7368 | 789.3404 | 790.944 | 792.5476 | 794.1512 | 795.7548 | 797.3584 | 798.9619
1440 | 197.793 | 338.1007 | 449.1752 | 533.7151 | 596.3593 | 642.7599 | 671.741 | 700.722 | 713.7386 | 726.7552 | 730.8779 | 735.0007 | 739.1234 | 743.2461 | 747.3688 | 751.4916 | 755.6143 | 759.737 | 763.8597 | 767.9825 | 767.9825 | 771.1477 | 772.7304 | 774.313 | 775.8956 | 777.4782 | 779.0609 | 780.6435 | 782.2261 | 783.8088 | 785.3914 | 786.974 | 788.5567 | 790.1393 | 791.7219 | 793.3046 | 794.8872 | 796.4698 | 798.0524 | 799.6351
1445 | 198.6086 | 339.435 | 450.7646 | 535.3488 | 597.9206 | 644.2195 | 673.0089 | 701.7983 | 714.5706 | 727.3428 | 731.5163 | 735.6897 | 739.8632 | 744.0366 | 748.21 | 752.3835 | 756.5569 | 760.7304 | 764.9038 | 769.0772 | 769.0772 | 772.1995 | 773.7607 | 775.3218 | 776.883 | 778.4441 | 780.0053 | 781.5664 | 783.1276 | 784.6888 | 786.2499 | 787.8111 | 789.3722 | 790.9334 | 792.4945 | 794.0557 | 795.6168 | 797.178 | 798.7391 | 800.3003
1450 | 199.4248 | 340.7689 | 452.3511 | 536.9769 | 599.4746 | 645.6705 | 674.2654 | 702.8603 | 715.3856 | 727.9109 | 732.1371 | 736.3634 | 740.5897 | 744.8159 | 749.0422 | 753.2684 | 757.4947 | 761.721 | 765.9472 | 770.1735 | 770.1735 | 773.2519 | 774.7911 | 776.3303 | 777.8696 | 779.4088 | 780.948 | 782.4872 | 784.0264 | 785.5657 | 787.1049 | 788.6441 | 790.1833 | 791.7225 | 793.2617 | 794.801 | 796.3402 | 797.8794 | 799.4186 | 800.9578
1455 | 200.2415 | 342.1024 | 453.9347 | 538.5994 | 601.0214 | 647.113 | 675.5104 | 703.9078 | 716.1836 | 728.4593 | 732.7404 | 737.0215 | 741.3026 | 745.5837 | 749.8648 | 754.1459 | 758.427 | 762.7081 | 766.9892 | 771.2703 | 771.2703 | 774.304 | 775.8209 | 777.3378 | 778.8547 | 780.3716 | 781.8885 | 783.4054 | 784.9223 | 786.4391 | 787.956 | 789.4729 | 790.9898 | 792.5067 | 794.0236 | 795.5405 | 797.0573 | 798.5742 | 800.0911 | 801.608
1460 | 201.0588 | 343.4353 | 455.5152 | 540.2163 | 602.5613 | 648.5468 | 676.7438 | 704.9409 | 716.9646 | 728.9882 | 733.3261 | 737.6639 | 742.0018 | 746.3396 | 750.6775 | 755.0153 | 759.3532 | 763.691 | 768.0289 | 772.3667 | 772.3667 | 775.3552 | 776.8494 | 778.3436 | 779.8378 | 781.332 | 782.8262 | 784.3205 | 785.8147 | 787.3089 | 788.8031 | 790.2973 | 791.7915 | 793.2858 | 794.78 | 796.2742 | 797.7684 | 799.2626 | 800.7569 | 802.2511
1465 | 201.8765 | 344.7678 | 457.0927 | 541.8277 | 604.0954 | 649.972 | 677.9656 | 705.9592 | 717.7284 | 729.4976 | 733.8941 | 738.2905 | 742.6869 | 747.0834 | 751.4798 | 755.8762 | 760.2727 | 764.6691 | 769.0655 | 773.462 | 773.462 | 776.4045 | 777.8758 | 779.347 | 780.8183 | 782.2896 | 783.7608 | 785.2321 | 786.7034 | 788.1746 | 789.6459 | 791.1172 | 792.5884 | 794.0597 | 795.531 | 797.0022 | 798.4735 | 799.9448 | 801.416 | 802.8873
1470 | 202.6948 | 346.0997 | 458.6672 | 543.4334 | 605.6237 | 651.3885 | 679.1756 | 706.9628 | 718.4752 | 729.9876 | 734.4443 | 738.9011 | 743.3579 | 747.8146 | 752.2714 | 756.7281 | 761.1849 | 765.6417 | 770.0984 | 774.5552 | 774.5552 | 777.4513 | 778.8994 | 780.3475 | 781.7956 | 783.2437 | 784.6918 | 786.1399 | 787.5879 | 789.036 | 790.4841 | 791.9322 | 793.3803 | 794.8284 | 796.2765 | 797.7246 | 799.1726 | 800.6207 | 802.0688 | 803.5169
1475 | 203.5136 | 347.4312 | 460.2386 | 545.0336 | 607.1461 | 652.7962 | 680.3738 | 707.9514 | 719.2048 | 730.4582 | 734.9769 | 739.4957 | 744.0144 | 748.5332 | 753.0519 | 757.5706 | 762.0894 | 766.6081 | 771.1269 | 775.6456 | 775.6456 | 778.4951 | 779.9198 | 781.3445 | 782.7692 | 784.194 | 785.6187 | 787.0434 | 788.4681 | 789.8929 | 791.3176 | 792.7423 | 794.1671 | 795.5918 | 797.0165 | 798.4412 | 799.866 | 801.2907 | 802.7154 | 804.1402
1480 | 204.3329 | 348.7621 | 461.8069 | 546.6282 | 608.6626 | 654.1951 | 681.5601 | 708.925 | 719.9173 | 730.9096 | 735.4919 | 740.0742 | 744.6565 | 749.2388 | 753.8211 | 758.4034 | 762.9856 | 767.5679 | 772.1502 | 776.7325 | 776.7325 | 779.535 | 780.9362 | 782.3375 | 783.7387 | 785.1399 | 786.5412 | 787.9424 | 789.3436 | 790.7449 | 792.1461 | 793.5474 | 794.9486 | 796.3498 | 797.7511 | 799.1523 | 800.5536 | 801.9548 | 803.356 | 804.7573
1485 | 205.1527 | 350.0924 | 463.3721 | 548.2171 | 610.1732 | 655.5852 | 682.7343 | 709.8833 | 720.6127 | 731.342 | 735.9893 | 740.6366 | 745.284 | 749.9313 | 754.5786 | 759.2259 | 763.8733 | 768.5206 | 773.1679 | 777.8152 | 777.8152 | 780.5706 | 781.9482 | 783.3259 | 784.7035 | 786.0812 | 787.4589 | 788.8365 | 790.2142 | 791.5918 | 792.9695 | 794.3472 | 795.7248 | 797.1025 | 798.4802 | 799.8578 | 801.2355 | 802.6131 | 803.9908 | 805.3685
1490 | 205.9731 | 351.4222 | 464.9342 | 549.8004 | 611.6778 | 656.9664 | 683.8963 | 710.8263 | 721.2909 | 731.7556 | 736.4693 | 741.1831 | 745.8968 | 750.6106 | 755.3243 | 760.0381 | 764.7519 | 769.4656 | 774.1794 | 778.8931 | 778.8931 | 781.6012 | 782.9553 | 784.3093 | 785.6633 | 787.0174 | 788.3714 | 789.7255 | 791.0795 | 792.4335 | 793.7876 | 795.1416 | 796.4957 | 797.8497 | 799.2037 | 800.5578 | 801.9118 | 803.2659 | 804.6199 | 805.9739
1495 | 206.7939 | 352.7514 | 466.4931 | 551.3782 | 613.1763 | 658.3386 | 685.0462 | 711.7538 | 721.9521 | 732.1505 | 736.932 | 741.7135 | 746.495 | 751.2766 | 756.0581 | 760.8396 | 765.6211 | 770.4026 | 775.1841 | 779.9656 | 779.9656 | 782.6264 | 783.9568 | 785.2873 | 786.6177 | 787.9481 | 789.2785 | 790.6089 | 791.9393 | 793.2698 | 794.6002 | 795.9306 | 797.261 | 798.5914 | 799.9219 | 801.2523 | 802.5827 | 803.9131 | 805.2435 | 806.5739
1500 | 207.6152 | 354.08 | 468.0489 | 552.9503 | 614.6688 | 659.7019 | 686.1837 | 712.6655 | 722.5963 | 732.5272 | 737.3776 | 742.2281 | 747.0786 | 751.9291 | 756.7796 | 761.6301 | 766.4806 | 771.3311 | 776.1816 | 781.0321 | 781.0321 | 783.6457 | 784.9526 | 786.2594 | 787.5662 | 788.8731 | 790.1799 | 791.4867 | 792.7935 | 794.1004 | 795.4072 | 796.714 | 798.0208 | 799.3277 | 800.6345 | 801.9413 | 803.2481 | 804.555 | 805.8618 | 807.1686
1505 | 208.437 | 355.408 | 469.6014 | 554.5168 | 616.1552 | 661.0561 | 687.3088 | 713.5615 | 723.2236 | 732.8858 | 737.8064 | 742.727 | 747.6477 | 752.5683 | 757.4889 | 762.4096 | 767.3302 | 772.2508 | 777.1715 | 782.0921 | 782.0921 | 784.6587 | 785.942 | 787.2253 | 788.5086 | 789.7919 | 791.0752 | 792.3585 | 793.6418 | 794.9251 | 796.2084 | 797.4917 | 798.7751 | 800.0584 | 801.3417 | 802.625 | 803.9083 | 805.1916 | 806.4749 | 807.7582
1510 | 209.2593 | 356.7354 | 471.1508 | 556.0777 | 617.6354 | 662.4012 | 688.4213 | 714.4414 | 723.834 | 733.2267 | 738.2185 | 743.2104 | 748.2022 | 753.1941 | 758.1859 | 763.1778 | 768.1696 | 773.1615 | 778.1533 | 783.1452 | 783.1452 | 785.6649 | 786.9248 | 788.1847 | 789.4446 | 790.7044 | 791.9643 | 793.2242 | 794.4841 | 795.744 | 797.0039 | 798.2637 | 799.5236 | 800.7835 | 802.0434 | 803.3033 | 804.5632 | 805.823 | 807.0829 | 808.3428
1515 | 210.082 | 358.0621 | 472.697 | 557.633 | 619.1095 | 663.7371 | 689.5212 | 715.3052 | 724.4277 | 733.5503 | 738.6143 | 743.6784 | 748.7424 | 753.8065 | 758.8705 | 763.9346 | 768.9987 | 774.0627 | 779.1268 | 784.1908 | 784.1908 | 786.664 | 787.9006 | 789.1372 | 790.3738 | 791.6104 | 792.847 | 794.0836 | 795.3201 | 796.5567 | 797.7933 | 799.0299 | 800.2665 | 801.5031 | 802.7397 | 803.9763 | 805.2129 | 806.4495 | 807.6861 | 808.9226
1520 | 210.9053 | 359.3882 | 474.2399 | 559.1826 | 620.5773 | 665.0639 | 690.6083 | 716.1527 | 725.0048 | 733.8569 | 738.9941 | 744.1313 | 749.2685 | 754.4056 | 759.5428 | 764.68 | 769.8172 | 774.9543 | 780.0915 | 785.2287 | 785.2287 | 787.6556 | 788.8691 | 790.0825 | 791.296 | 792.5095 | 793.7229 | 794.9364 | 796.1498 | 797.3633 | 798.5768 | 799.7902 | 801.0037 | 802.2171 | 803.4306 | 804.6441 | 805.8575 | 807.071 | 808.2844 | 809.4979
1525 | 211.729 | 360.7136 | 475.7796 | 560.7267 | 622.0389 | 666.3814 | 691.6825 | 716.9837 | 725.5654 | 734.1471 | 739.3582 | 744.5693 | 749.7805 | 754.9916 | 760.2028 | 765.4139 | 770.625 | 775.8362 | 781.0473 | 786.2584 | 786.2584 | 788.6395 | 789.83 | 791.0205 | 792.211 | 793.4015 | 794.592 | 795.7825 | 796.9731 | 798.1636 | 799.3541 | 800.5446 | 801.7351 | 802.9256 | 804.1161 | 805.3066 | 806.4971 | 807.6877 | 808.8782 | 810.0687
1530 | 212.5531 | 362.0383 | 477.316 | 562.2651 | 623.4941 | 667.6896 | 692.7438 | 717.798 | 726.1096 | 734.4212 | 739.707 | 744.9929 | 750.2787 | 755.5646 | 760.8504 | 766.1363 | 771.4222 | 776.708 | 781.9939 | 787.2797 | 787.2797 | 789.6153 | 790.783 | 791.9508 | 793.1186 | 794.2864 | 795.4541 | 796.6219 | 797.7897 | 798.9574 | 800.1252 | 801.293 | 802.4608 | 803.6285 | 804.7963 | 805.9641 | 807.1319 | 808.2996 | 809.4674 | 810.6352
1535 | 213.3778 | 363.3623 | 478.8491 | 563.798 | 624.9431 | 668.9885 | 693.792 | 718.5955 | 726.6376 | 734.6797 | 740.041 | 745.4022 | 750.7635 | 756.1247 | 761.486 | 766.8472 | 772.2085 | 777.5697 | 782.931 | 788.2923 | 788.2923 | 790.5828 | 791.728 | 792.8733 | 794.0186 | 795.1638 | 796.3091 | 797.4544 | 798.5996 | 799.7449 | 800.8901 | 802.0354 | 803.1807 | 804.3259 | 805.4712 | 806.6165 | 807.7617 | 808.907 | 810.0522 | 811.1975
1540 | 214.2029 | 364.6856 | 480.3789 | 565.3252 | 626.3856 | 670.2779 | 694.827 | 719.3761 | 727.1496 | 734.9232 | 740.3604 | 745.7977 | 751.2349 | 756.6722 | 762.1095 | 767.5467 | 772.984 | 778.4212 | 783.8585 | 789.2958 | 789.2958 | 791.5418 | 792.6648 | 793.7878 | 794.9108 | 796.0338 | 797.1568 | 798.2798 | 799.4028 | 800.5258 | 801.6488 | 802.7718 | 803.8948 | 805.0178 | 806.1408 | 807.2638 | 808.3868 | 809.5098 | 810.6328 | 811.7558
1545 | 215.0284 | 366.0082 | 481.9053 | 566.8468 | 627.8217 | 671.5579 | 695.8487 | 720.1395 | 727.6458 | 735.152 | 740.6658 | 746.1796 | 751.6934 | 757.2072 | 762.721 | 768.2348 | 773.7486 | 779.2624 | 784.7762 | 790.29 | 790.29 | 792.4921 | 793.5931 | 794.6941 | 795.7951 | 796.8961 | 797.9971 | 799.0981 | 800.1991 | 801.3001 | 802.4011 | 803.5022 | 804.6032 | 805.7042 | 806.8052 | 807.9062 | 809.0072 | 810.1082 | 811.2092 | 812.3102
1550 | 215.8545 | 367.33 | 483.4284 | 568.3628 | 629.2514 | 672.8283 | 696.857 | 720.8856 | 728.135 | 735.3844 | 740.9735 | 746.5625 | 752.1516 | 757.7406 | 763.3297 | 768.9187 | 774.5078 | 780.0968 | 785.6858 | 791.2749 | 791.2749 | 793.4335 | 794.5128 | 795.5921 | 796.6714 | 797.7507 | 798.83 | 799.9093 | 800.9886 | 802.0679 | 803.1472 | 804.2265 | 805.3058 | 806.3851 | 807.4644 | 808.5437 | 809.623 | 810.7023 | 811.7816 | 812.8609
1555 | 216.6809 | 368.6511 | 484.9482 | 569.8732 | 630.6746 | 674.0891 | 697.8517 | 721.6143 | 728.6218 | 735.6293 | 741.2913 | 746.9534 | 752.6155 | 758.2776 | 763.9397 | 769.6018 | 775.2639 | 780.926 | 786.588 | 792.2501 | 792.2501 | 794.3659 | 795.4238 | 796.4817 | 797.5396 | 798.5974 | 799.6553 | 800.7132 | 801.7711 | 802.829 | 803.8869 | 804.9448 | 806.0027 | 807.0605 | 808.1184 | 809.1763 | 810.2342 | 811.2921 | 812.35 | 813.4079
1560 | 217.5078 | 369.9713 | 486.4646 | 571.378 | 632.0912 | 675.3403 | 698.8328 | 722.3254 | 729.1062 | 735.887 | 741.6198 | 747.3527 | 753.0856 | 758.8184 | 764.5513 | 770.2842 | 776.017 | 781.7499 | 787.4828 | 793.2156 | 793.2156 | 795.2892 | 796.326 | 797.3628 | 798.3995 | 799.4363 | 800.4731 | 801.5099 | 802.5467 | 803.5835 | 804.6202 | 805.657 | 806.6938 | 807.7306 | 808.7674 | 809.8042 | 810.8409 | 811.8777 | 812.9145 | 813.9513
1565 | 218.3352 | 371.2908 | 487.9775 | 572.8772 | 633.5013 | 676.5817 | 699.8002 | 723.0187 | 729.5884 | 736.1581 | 741.9594 | 747.7608 | 753.5621 | 759.3634 | 765.1647 | 770.966 | 776.7673 | 782.5686 | 788.3699 | 794.1712 | 794.1712 | 796.2032 | 797.2192 | 798.2352 | 799.2513 | 800.2673 | 801.2833 | 802.2993 | 803.3153 | 804.3313 | 805.3473 | 806.3633 | 807.3793 | 808.3953 | 809.4113 | 810.4273 | 811.4433 | 812.4593 | 813.4753 | 814.4913
1570 | 219.1629 | 372.6095 | 489.4871 | 574.3709 | 634.9048 | 677.8133 | 700.7538 | 723.6943 | 730.0688 | 736.4432 | 742.3106 | 748.178 | 754.0453 | 759.9127 | 765.7801 | 771.6474 | 777.5148 | 783.3822 | 789.2495 | 795.1169 | 795.1169 | 797.108 | 798.1035 | 799.0991 | 800.0947 | 801.0902 | 802.0858 | 803.0813 | 804.0769 | 805.0724 | 806.068 | 807.0635 | 808.0591 | 809.0547 | 810.0502 | 811.0458 | 812.0413 | 813.0369 | 814.0324 | 815.028
1575 | 219.9911 | 373.9274 | 490.9933 | 575.8589 | 636.3016 | 679.0351 | 701.6934 | 724.3518 | 730.5473 | 736.7428 | 742.6738 | 748.6047 | 754.5357 | 760.4667 | 766.3977 | 772.3286 | 778.2596 | 784.1906 | 790.1215 | 796.0525 | 796.0525 | 798.0034 | 798.9788 | 799.9543 | 800.9297 | 801.9052 | 802.8806 | 803.8561 | 804.8315 | 805.807 | 806.7824 | 807.7579 | 808.7333 | 809.7088 | 810.6842 | 811.6596 | 812.6351 | 813.6105 | 814.586 | 815.5614
1580 | 220.8198 | 375.2444 | 492.496 | 577.3414 | 637.6917 | 680.2469 | 702.6191 | 724.9912 | 731.0243 | 737.0573 | 743.0494 | 749.0415 | 755.0335 | 761.0256 | 767.0177 | 773.0097 | 779.0018 | 784.9939 | 790.9859 | 796.978 | 796.978 | 798.8894 | 799.8451 | 800.8007 | 801.7564 | 802.7121 | 803.6678 | 804.6235 | 805.5792 | 806.5349 | 807.4906 | 808.4462 | 809.4019 | 810.3576 | 811.3133 | 812.269 | 813.2247 | 814.1804 | 815.136 | 816.0917
1585 | 221.6488 | 376.5606 | 493.9953 | 578.8183 | 639.0751 | 681.4488 | 703.5306 | 725.6125 | 731.4999 | 737.3873 | 743.4379 | 749.4885 | 755.5392 | 761.5898 | 767.6404 | 773.691 | 779.7416 | 785.7922 | 791.8428 | 797.8934 | 797.8934 | 799.7659 | 800.7022 | 801.6385 | 802.5748 | 803.5111 | 804.4473 | 805.3836 | 806.3199 | 807.2562 | 808.1925 | 809.1287 | 810.065 | 811.0013 | 811.9376 | 812.8739 | 813.8101 | 814.7464 | 815.6827 | 816.619
1590 | 222.4783 | 377.8759 | 495.4911 | 580.2896 | 640.4517 | 682.6406 | 704.428 | 726.2155 | 731.9744 | 737.7333 | 743.8398 | 749.9464 | 756.0529 | 762.1594 | 768.2659 | 774.3725 | 780.479 | 786.5855 | 792.6921 | 798.7986 | 798.7986 | 800.6331 | 801.5503 | 802.4675 | 803.3848 | 804.302 | 805.2192 | 806.1365 | 807.0537 | 807.9709 | 808.8882 | 809.8054 | 810.7226 | 811.6398 | 812.5571 | 813.4743 | 814.3915 | 815.3088 | 816.226 | 817.1432
1595 | 223.3082 | 379.1903 | 496.9834 | 581.7553 | 641.8214 | 683.8222 | 705.3112 | 726.8001 | 732.4479 | 738.0957 | 744.2555 | 750.4153 | 756.5751 | 762.7349 | 768.8947 | 775.0545 | 781.2143 | 787.3741 | 793.5339 | 799.6937 | 799.6937 | 801.4908 | 802.3893 | 803.2879 | 804.1864 | 805.085 | 805.9835 | 806.8821 | 807.7806 | 808.6791 | 809.5777 | 810.4762 | 811.3748 | 812.2733 | 813.1719 | 814.0704 | 814.969 | 815.8675 | 816.7661 | 817.6646
1600 | 224.1385 | 380.5038 | 498.4723 | 583.2156 | 643.1844 | 684.9936 | 706.18 | 727.3664 | 732.9207 | 738.4749 | 744.6853 | 750.8956 | 757.106 | 763.3164 | 769.5268 | 775.7371 | 781.9475 | 788.1579 | 794.3683 | 800.5786 | 800.5786 | 802.3391 | 803.2193 | 804.0995 | 804.9798 | 805.86 | 806.7402 | 807.6204 | 808.5007 | 809.3809 | 810.2611 | 811.1413 | 812.0216 | 812.9018 | 813.782 | 814.6623 | 815.5425 | 816.4227 | 817.3029 | 818.1832
1605 | 224.9692 | 381.8165 | 499.9576 | 584.6702 | 644.5404 | 686.1547 | 707.0345 | 727.9143 | 733.3929 | 738.8715 | 745.1297 | 751.3879 | 757.6461 | 763.9043 | 770.1625 | 776.4207 | 782.6789 | 788.9371 | 795.1953 | 801.4535 | 801.4535 | 803.178 | 804.0403 | 804.9026 | 805.7648 | 806.6271 | 807.4894 | 808.3517 | 809.2139 | 810.0762 | 810.9385 | 811.8008 | 812.663 | 813.5253 | 814.3876 | 815.2499 | 816.1121 | 816.9744 | 817.8367 | 818.699
1610 | 225.8003 | 383.1282 | 501.4394 | 586.1193 | 645.8895 | 687.3053 | 707.8746 | 728.4438 | 733.8648 | 739.2858 | 745.589 | 751.8923 | 758.1955 | 764.4987 | 770.802 | 777.1052 | 783.4085 | 789.7117 | 796.015 | 802.3182 | 802.3182 | 804.0076 | 804.8523 | 805.697 | 806.5417 | 807.3864 | 808.2311 | 809.0758 | 809.9205 | 810.7652 | 811.6099 | 812.4546 | 813.2992 | 814.1439 | 814.9886 | 815.8333 | 816.678 | 817.5227 | 818.3674 | 819.2121
1615 | 226.6319 | 384.4389 | 502.9177 | 587.5629 | 647.2316 | 688.4456 | 708.7003 | 728.955 | 734.3366 | 739.7182 | 746.0636 | 752.4091 | 758.7546 | 765.1001 | 771.4456 | 777.7911 | 784.1366 | 790.482 | 796.8275 | 803.173 | 803.173 | 804.828 | 805.6554 | 806.4829 | 807.3104 | 808.1379 | 808.9654 | 809.7928 | 810.6203 | 811.4478 | 812.2753 | 813.1028 | 813.9302 | 814.7577 | 815.5852 | 816.4127 | 817.2402 | 818.0676 | 818.8951 | 819.7226
1620 | 227.4638 | 385.7488 | 504.3924 | 589.001 | 648.5666 | 689.5752 | 709.5115 | 729.4478 | 734.8084 | 740.169 | 746.5539 | 752.9388 | 759.3237 | 765.7085 | 772.0934 | 778.4783 | 784.8632 | 791.2481 | 797.633 | 804.0178 | 804.0178 | 805.6391 | 806.4497 | 807.2604 | 808.071 | 808.8817 | 809.6923 | 810.5029 | 811.3136 | 812.1242 | 812.9348 | 813.7455 | 814.5561 | 815.3667 | 816.1774 | 816.988 | 817.7987 | 818.6093 | 819.4199 | 820.2306
1625 | 228.2961 | 387.0576 | 505.8636 | 590.4336 | 649.8947 | 690.6943 | 710.3083 | 729.9223 | 735.2805 | 740.6387 | 747.0601 | 753.4815 | 759.9029 | 766.3243 | 772.7457 | 779.1671 | 785.5886 | 792.01 | 798.4314 | 804.8528 | 804.8528 | 806.4411 | 807.2353 | 808.0294 | 808.8236 | 809.6178 | 810.4119 | 811.2061 | 812.0002 | 812.7944 | 813.5886 | 814.3827 | 815.1769 | 815.9711 | 816.7652 | 817.5594 | 818.3535 | 819.1477 | 819.9419 | 820.736
1630 | 229.1288 | 388.3655 | 507.3312 | 591.8606 | 651.2155 | 691.8025 | 711.0906 | 730.3786 | 735.753 | 741.1274 | 747.5825 | 754.0375 | 760.4926 | 766.9476 | 773.4027 | 779.8578 | 786.3128 | 792.7679 | 799.2229 | 805.678 | 805.678 | 807.2341 | 808.0121 | 808.7902 | 809.5682 | 810.3463 | 811.1243 | 811.9024 | 812.6805 | 813.4585 | 814.2366 | 815.0146 | 815.7927 | 816.5707 | 817.3488 | 818.1268 | 818.9049 | 819.683 | 820.461 | 821.2391
1635 | 229.9618 | 389.6724 | 508.7952 | 593.2822 | 652.5293 | 692.9 | 711.8584 | 730.8169 | 736.2262 | 741.6355 | 748.1213 | 754.6071 | 761.0929 | 767.5787 | 774.0645 | 780.5503 | 787.0361 | 793.5219 | 800.0077 | 806.4935 | 806.4935 | 808.0181 | 808.7804 | 809.5427 | 810.305 | 811.0673 | 811.8296 | 812.592 | 813.3543 | 814.1166 | 814.8789 | 815.6412 | 816.4035 | 817.1658 | 817.9281 | 818.6905 | 819.4528 | 820.2151 | 820.9774 | 821.7397
1640 | 230.7953 | 390.9782 | 510.2557 | 594.6982 | 653.8358 | 693.9865 | 712.6119 | 731.2374 | 736.7003 | 742.1631 | 748.6768 | 755.1904 | 761.704 | 768.2176 | 774.7312 | 781.2449 | 787.7585 | 794.2721 | 800.7857 | 807.2994 | 807.2994 | 808.7932 | 809.5402 | 810.2871 | 811.034 | 811.781 | 812.5279 | 813.2748 | 814.0218 | 814.7687 | 815.5156 | 816.2626 | 817.0095 | 817.7564 | 818.5034 | 819.2503 | 819.9972 | 820.7442 | 821.4911 | 822.238
1645 | 231.6291 | 392.2831 | 511.7125 | 596.1088 | 655.1351 | 695.0619 | 713.351 | 731.6401 | 737.1753 | 742.7105 | 749.249 | 755.7875 | 762.3261 | 768.8646 | 775.4031 | 781.9417 | 788.4802 | 795.0187 | 801.5573 | 808.0958 | 808.0958 | 809.5596 | 810.2915 | 811.0234 | 811.7554 | 812.4873 | 813.2192 | 813.9511 | 814.683 | 815.4149 | 816.1468 | 816.8787 | 817.6107 | 818.3426 | 819.0745 | 819.8064 | 820.5383 | 821.2702 | 822.0021 | 822.7341
1650 | 232.4633 | 393.5869 | 513.1658 | 597.5139 | 656.4271 | 696.1263 | 714.0758 | 732.0254 | 737.6515 | 743.2777 | 749.8382 | 756.3987 | 762.9592 | 769.5197 | 776.0803 | 782.6408 | 789.2013 | 795.7618 | 802.3223 | 808.8829 | 808.8829 | 810.3174 | 811.0346 | 811.7519 | 812.4691 | 813.1864 | 813.9036 | 814.6209 | 815.3381 | 816.0554 | 816.7726 | 817.4899 | 818.2071 | 818.9244 | 819.6416 | 820.3589 | 821.0761 | 821.7934 | 822.5106 | 823.2279
1655 | 233.2979 | 394.8897 | 514.6154 | 598.9136 | 657.7117 | 697.1793 | 714.7864 | 732.3934 | 738.1291 | 743.8648 | 750.4444 | 757.024 | 763.6035 | 770.1831 | 776.7627 | 783.3423 | 789.9219 | 796.5015 | 803.0811 | 809.6607 | 809.6607 | 811.0666 | 811.7695 | 812.4724 | 813.1754 | 813.8783 | 814.5813 | 815.2842 | 815.9871 | 816.6901 | 817.393 | 818.0959 | 818.7989 | 819.5018 | 820.2048 | 820.9077 | 821.6106 | 822.3136 | 823.0165 | 823.7195
1660 | 234.1329 | 396.1914 | 516.0614 | 600.3078 | 658.989 | 698.2211 | 715.4828 | 732.7445 | 738.6082 | 744.4718 | 751.0676 | 757.6634 | 764.2591 | 770.8549 | 777.4506 | 784.0464 | 790.6421 | 797.2379 | 803.8336 | 810.4294 | 810.4294 | 811.8073 | 812.4963 | 813.1853 | 813.8743 | 814.5632 | 815.2522 | 815.9412 | 816.6302 | 817.3191 | 818.0081 | 818.6971 | 819.3861 | 820.0751 | 820.764 | 821.453 | 822.142 | 822.831 | 823.5199 | 824.2089
1665 | 234.9682 | 397.492 | 517.5037 | 601.6963 | 660.2588 | 699.2513 | 716.1651 | 733.0789 | 739.0889 | 745.0989 | 751.7079 | 758.3169 | 764.926 | 771.535 | 778.144 | 784.753 | 791.3621 | 797.9711 | 804.5801 | 811.1891 | 811.1891 | 812.5398 | 813.2152 | 813.8906 | 814.5659 | 815.2413 | 815.9166 | 816.592 | 817.2673 | 817.9427 | 818.618 | 819.2934 | 819.9688 | 820.6441 | 821.3195 | 821.9948 | 822.6702 | 823.3455 | 824.0209 | 824.6962
1670 | 235.8038 | 398.7915 | 518.9424 | 603.0805 | 661.5211 | 700.27 | 716.8335 | 733.397 | 739.5714 | 745.7458 | 752.3652 | 758.9846 | 765.6041 | 772.2235 | 778.8429 | 785.4623 | 792.0817 | 798.7012 | 805.3206 | 811.94 | 811.94 | 813.2642 | 813.9262 | 814.5883 | 815.2504 | 815.9125 | 816.5745 | 817.2366 | 817.8987 | 818.5608 | 819.2228 | 819.8849 | 820.547 | 821.2091 | 821.8711 | 822.5332 | 823.1953 | 823.8574 | 824.5194 | 825.1815
1675 | 236.6398 | 400.0899 | 520.3774 | 604.4605 | 662.7759 | 701.277 | 717.4881 | 733.6991 | 740.0558 | 746.4125 | 753.0395 | 759.6664 | 766.2934 | 772.9204 | 779.5473 | 786.1743 | 792.8013 | 799.4282 | 806.0552 | 812.6822 | 812.6822 | 813.9804 | 814.6296 | 815.2787 | 815.9278 | 816.5769 | 817.2261 | 817.8752 | 818.5243 | 819.1735 | 819.8226 | 820.4717 | 821.1208 | 821.77 | 822.4191 | 823.0682 | 823.7174 | 824.3665 | 825.0156 | 825.6647
1680 | 237.4762 | 401.3872 | 521.8088 | 605.836 | 664.0231 | 702.2721 | 718.1289 | 733.9857 | 740.5423 | 747.0989 | 753.7306 | 760.3623 | 766.9939 | 773.6256 | 780.2573 | 786.889 | 793.5207 | 800.1524 | 806.7841 | 813.4158 | 813.4158 | 814.6888 | 815.3253 | 815.9618 | 816.5983 | 817.2348 | 817.8713 | 818.5079 | 819.1444 | 819.7809 | 820.4174 | 821.0539 | 821.6904 | 822.3269 | 822.9634 | 823.5999 | 824.2364 | 824.873 | 825.5095 | 826.146
1685 | 238.3129 | 402.6834 | 523.2365 | 607.2073 | 665.2627 | 703.2553 | 718.7562 | 734.2571 | 741.0309 | 747.8047 | 754.4383 | 761.0719 | 767.7056 | 774.3392 | 780.9728 | 787.6064 | 794.2401 | 800.8737 | 807.5073 | 814.1409 | 814.1409 | 815.3894 | 816.0136 | 816.6378 | 817.262 | 817.8862 | 818.5104 | 819.1347 | 819.7589 | 820.3831 | 821.0073 | 821.6315 | 822.2557 | 822.8799 | 823.5042 | 824.1284 | 824.7526 | 825.3768 | 826.001 | 826.6252
1690 | 239.1499 | 403.9784 | 524.6605 | 608.5741 | 666.4946 | 704.2265 | 719.3702 | 734.5138 | 741.5218 | 748.5297 | 755.1625 | 761.7953 | 768.4281 | 775.0609 | 781.6938 | 788.3266 | 794.9594 | 801.5922 | 808.225 | 814.8578 | 814.8578 | 816.0823 | 816.6945 | 817.3068 | 817.919 | 818.5312 | 819.1435 | 819.7557 | 820.3679 | 820.9802 | 821.5924 | 822.2047 | 822.8169 | 823.4291 | 824.0414 | 824.6536 | 825.2659 | 825.8781 | 826.4903 | 827.1026
1695 | 239.9873 | 405.2723 | 526.0808 | 609.9365 | 667.7187 | 705.1854 | 719.9708 | 734.7563 | 742.015 | 749.2737 | 755.9029 | 762.5322 | 769.1615 | 775.7908 | 782.4201 | 789.0494 | 795.6787 | 802.308 | 808.9373 | 815.5665 | 815.5665 | 816.7677 | 817.3683 | 817.9688 | 818.5694 | 819.17 | 819.7705 | 820.3711 | 820.9717 | 821.5723 | 822.1728 | 822.7734 | 823.374 | 823.9746 | 824.5751 | 825.1757 | 825.7763 | 826.3768 | 826.9774 | 827.578
1700 | 240.825 | 406.565 | 527.4974 | 611.2944 | 668.935 | 706.1319 | 720.5584 | 734.9849 | 742.5106 | 750.0362 | 756.6593 | 763.2824 | 769.9055 | 776.5286 | 783.1517 | 789.7749 | 796.398 | 803.0211 | 809.6442 | 816.2673 | 816.2673 | 817.4457 | 818.0349 | 818.6241 | 819.2133 | 819.8026 | 820.3918 | 820.981 | 821.5702 | 822.1594 | 822.7486 | 823.3378 | 823.9271 | 824.5163 | 825.1055 | 825.6947 | 826.2839 | 826.8731 | 827.4623 | 828.0515
1705 | 241.6631 | 407.8565 | 528.9103 | 612.6478 | 670.1435 | 707.066 | 721.1331 | 735.2002 | 743.0086 | 750.817 | 757.4313 | 764.0457 | 770.66 | 777.2743 | 783.8886 | 790.5029 | 797.1172 | 803.7315 | 810.3458 | 816.9602 | 816.9602 | 818.1165 | 818.6946 | 819.2728 | 819.8509 | 820.4291 | 821.0072 | 821.5854 | 822.1636 | 822.7417 | 823.3199 | 823.898 | 824.4762 | 825.0543 | 825.6325 | 826.2106 | 826.7888 | 827.3669 | 827.9451 | 828.5233
1710 | 242.5015 | 409.1468 | 530.3194 | 613.9967 | 671.344 | 707.9875 | 721.7061 | 735.4248 | 743.5202 | 751.6157 | 758.2187 | 764.8216 | 771.4246 | 778.0275 | 784.6305 | 791.2335 | 797.8364 | 804.4394 | 811.0424 | 817.6453 | 817.6453 | 818.7801 | 819.3475 | 819.9149 | 820.4823 | 821.0497 | 821.6171 | 822.1845 | 822.7519 | 823.3192 | 823.8866 | 824.454 | 825.0214 | 825.5888 | 826.1562 | 826.7236 | 827.291 | 827.8584 | 828.4258 | 828.9931
1715 | 243.3402 | 410.4359 | 531.7249 | 615.3411 | 672.5366 | 708.8962 | 722.2784 | 735.6606 | 744.0462 | 752.4318 | 759.0209 | 765.61 | 772.1991 | 778.7882 | 785.3774 | 791.9665 | 798.5556 | 805.1447 | 811.7339 | 818.323 | 818.323 | 819.4368 | 819.9937 | 820.5506 | 821.1075 | 821.6645 | 822.2214 | 822.7783 | 823.3352 | 823.8921 | 824.449 | 825.0059 | 825.5628 | 826.1198 | 826.6767 | 827.2336 | 827.7905 | 828.3474 | 828.9043 | 829.4612
1720 | 244.1792 | 411.7238 | 533.1266 | 616.6809 | 673.7212 | 709.7919 | 722.8501 | 735.9082 | 744.5865 | 753.2648 | 759.8376 | 766.4105 | 772.9833 | 779.5562 | 786.129 | 792.7018 | 799.2747 | 805.8475 | 812.4204 | 818.9932 | 818.9932 | 820.0866 | 820.6334 | 821.1801 | 821.7268 | 822.2735 | 822.8202 | 823.3669 | 823.9137 | 824.4604 | 825.0071 | 825.5538 | 826.1005 | 826.6473 | 827.194 | 827.7407 | 828.2874 | 828.8341 | 829.3808 | 829.9276
1725 | 245.0185 | 413.0104 | 534.5246 | 618.016 | 674.8977 | 710.6746 | 723.4212 | 736.1679 | 745.1411 | 754.1143 | 760.6685 | 767.2227 | 773.7768 | 780.331 | 786.8852 | 793.4394 | 799.9936 | 806.5478 | 813.102 | 819.6562 | 819.6562 | 820.7298 | 821.2666 | 821.8034 | 822.3402 | 822.877 | 823.4138 | 823.9506 | 824.4874 | 825.0242 | 825.561 | 826.0978 | 826.6346 | 827.1714 | 827.7082 | 828.245 | 828.7818 | 829.3186 | 829.8554 | 830.3922
1730 | 245.8581 | 414.2958 | 535.9189 | 619.3465 | 676.066 | 711.5441 | 723.9921 | 736.4401 | 745.7099 | 754.9797 | 761.5129 | 768.0462 | 774.5794 | 781.1126 | 787.6459 | 794.1791 | 800.7123 | 807.2455 | 813.7788 | 820.312 | 820.312 | 821.3663 | 821.8935 | 822.4206 | 822.9478 | 823.4749 | 824.0021 | 824.5292 | 825.0564 | 825.5835 | 826.1107 | 826.6378 | 827.165 | 827.6921 | 828.2193 | 828.7464 | 829.2736 | 829.8007 | 830.3279 | 830.855
1735 | 246.6981 | 415.5799 | 537.3094 | 620.6724 | 677.2261 | 712.4002 | 724.5628 | 736.7254 | 746.293 | 755.8605 | 762.3706 | 768.8806 | 775.3906 | 781.9007 | 788.4107 | 794.9207 | 801.4308 | 807.9408 | 814.4509 | 820.9609 | 820.9609 | 821.9964 | 822.5142 | 823.0319 | 823.5497 | 824.0675 | 824.5852 | 825.103 | 825.6208 | 826.1385 | 826.6563 | 827.1741 | 827.6918 | 828.2096 | 828.7274 | 829.2451 | 829.7629 | 830.2807 | 830.7984 | 831.3162
1740 | 247.5383 | 416.8627 | 538.6962 | 621.9935 | 678.3779 | 713.2428 | 725.1334 | 737.0241 | 746.8901 | 756.7562 | 763.2409 | 769.7255 | 776.2102 | 782.6949 | 789.1796 | 795.6642 | 802.1489 | 808.6336 | 815.1183 | 821.6029 | 821.6029 | 822.6202 | 823.1289 | 823.6375 | 824.1461 | 824.6548 | 825.1634 | 825.672 | 826.1807 | 826.6893 | 827.1979 | 827.7066 | 828.2152 | 828.7239 | 829.2325 | 829.7411 | 830.2498 | 830.7584 | 831.267 | 831.7757
1745 | 248.3789 | 418.1442 | 540.0792 | 623.3098 | 679.5213 | 714.0717 | 725.7041 | 737.3366 | 747.5013 | 757.6661 | 764.1233 | 770.5805 | 777.0378 | 783.495 | 789.9522 | 796.4094 | 802.8666 | 809.3239 | 815.7811 | 822.2383 | 822.2383 | 823.2378 | 823.7376 | 824.2374 | 824.7371 | 825.2369 | 825.7366 | 826.2364 | 826.7362 | 827.2359 | 827.7357 | 828.2354 | 828.7352 | 829.235 | 829.7347 | 830.2345 | 830.7342 | 831.234 | 831.7338 | 832.2335
1750 | 249.2197 | 419.4245 | 541.4584 | 624.6214 | 680.6564 | 714.8867 | 726.2751 | 737.6634 | 748.1265 | 758.5896 | 765.0174 | 771.4451 | 777.8729 | 784.3006 | 790.7284 | 797.1561 | 803.5839 | 810.0116 | 816.4394 | 822.8671 | 822.8671 | 823.8494 | 824.3405 | 824.8317 | 825.3228 | 825.8139 | 826.305 | 826.7962 | 827.2873 | 827.7784 | 828.2696 | 828.7607 | 829.2518 | 829.7429 | 830.2341 | 830.7252 | 831.2163 | 831.7075 | 832.1986 | 832.6897
1755 | 250.0609 | 420.7034 | 542.8339 | 625.9282 | 681.7829 | 715.6877 | 726.8463 | 738.0048 | 748.7655 | 759.5262 | 765.9226 | 772.3189 | 778.7152 | 785.1116 | 791.5079 | 797.9042 | 804.3006 | 810.6969 | 817.0932 | 823.4896 | 823.4896 | 824.455 | 824.9378 | 825.4205 | 825.9033 | 826.386 | 826.8687 | 827.3515 | 827.8342 | 828.3169 | 828.7997 | 829.2824 | 829.7651 | 830.2479 | 830.7306 | 831.2134 | 831.6961 | 832.1788 | 832.6616 | 833.1443
1760 | 250.9023 | 421.981 | 544.2056 | 627.2302 | 682.9009 | 716.4746 | 727.418 | 738.3613 | 749.4183 | 760.4752 | 766.8383 | 773.2013 | 779.5644 | 785.9274 | 792.2905 | 798.6535 | 805.0166 | 811.3796 | 817.7427 | 824.1057 | 824.1057 | 825.0549 | 825.5295 | 826.0041 | 826.4786 | 826.9532 | 827.4278 | 827.9024 | 828.3769 | 828.8515 | 829.3261 | 829.8007 | 830.2752 | 830.7498 | 831.2244 | 831.699 | 832.1736 | 832.6481 | 833.1227 | 833.5973
1765 | 251.744 | 423.2572 | 545.5735 | 628.5273 | 684.0102 | 717.2471 | 727.9902 | 738.7332 | 750.0846 | 761.436 | 767.764 | 774.092 | 780.42 | 786.7479 | 793.0759 | 799.4039 | 805.7319 | 812.0598 | 818.3878 | 824.7158 | 824.7158 | 825.6491 | 826.1157 | 826.5824 | 827.049 | 827.5157 | 827.9823 | 828.4489 | 828.9156 | 829.3822 | 829.8489 | 830.3155 | 830.7822 | 831.2488 | 831.7155 | 832.1821 | 832.6488 | 833.1154 | 833.582 | 834.0487
1770 | 252.586 | 424.5321 | 546.9376 | 629.8194 | 685.1109 | 718.0052 | 728.563 | 739.1209 | 750.7645 | 762.408 | 768.6992 | 774.9904 | 781.2815 | 787.5727 | 793.8639 | 800.1551 | 806.4463 | 812.7375 | 819.0287 | 825.3198 | 825.3198 | 826.2377 | 826.6966 | 827.1556 | 827.6145 | 828.0734 | 828.5324 | 828.9913 | 829.4503 | 829.9092 | 830.3681 | 830.8271 | 831.286 | 831.7449 | 832.2039 | 832.6628 | 833.1217 | 833.5807 | 834.0396 | 834.4985
1775 | 253.4283 | 425.8056 | 548.298 | 631.1067 | 686.2027 | 718.7486 | 729.1366 | 739.5247 | 751.4576 | 763.3905 | 769.6432 | 775.896 | 782.1487 | 788.4015 | 794.6542 | 800.907 | 807.1598 | 813.4125 | 819.6653 | 825.918 | 825.918 | 826.8209 | 827.2724 | 827.7238 | 828.1752 | 828.6267 | 829.0781 | 829.5296 | 829.981 | 830.4324 | 830.8839 | 831.3353 | 831.7868 | 832.2382 | 832.6896 | 833.1411 | 833.5925 | 834.044 | 834.4954 | 834.9468
1780 | 254.2708 | 427.0778 | 549.6545 | 632.3889 | 687.2857 | 719.4771 | 729.711 | 739.9449 | 752.1639 | 764.3828 | 770.5956 | 776.8083 | 783.0211 | 789.2339 | 795.4466 | 801.6594 | 807.8722 | 814.085 | 820.2977 | 826.5105 | 826.5105 | 827.3988 | 827.843 | 828.2871 | 828.7313 | 829.1754 | 829.6196 | 830.0637 | 830.5079 | 830.952 | 831.3962 | 831.8404 | 832.2845 | 832.7287 | 833.1728 | 833.617 | 834.0611 | 834.5053 | 834.9494 | 835.3936
1785 | 255.1136 | 428.3485 | 551.0073 | 633.6662 | 688.3598 | 720.1908 | 730.2863 | 740.3819 | 752.8831 | 765.3844 | 771.5557 | 777.727 | 783.8983 | 790.0696 | 796.2409 | 802.4122 | 808.5835 | 814.7548 | 820.9261 | 827.0974 | 827.0974 | 827.9715 | 828.4086 | 828.8457 | 829.2827 | 829.7198 | 830.1569 | 830.594 | 831.031 | 831.4681 | 831.9052 | 832.3423 | 832.7793 | 833.2164 | 833.6535 | 834.0906 | 834.5276 | 834.9647 | 835.4018 | 835.8389
1790 | 255.9567 | 429.6179 | 552.3563 | 634.9384 | 689.4248 | 720.8893 | 730.8625 | 740.8358 | 753.6152 | 766.3946 | 772.523 | 778.6514 | 784.7798 | 790.9082 | 797.0367 | 803.1651 | 809.2935 | 815.4219 | 821.5503 | 827.6787 | 827.6787 | 828.5391 | 828.9693 | 829.3995 | 829.8297 | 830.2599 | 830.6901 | 831.1203 | 831.5505 | 831.9807 | 832.4109 | 832.8411 | 833.2713 | 833.7015 | 834.1316 | 834.5618 | 834.992 | 835.4222 | 835.8524 | 836.2826
1795 | 256.8 | 430.8858 | 553.7015 | 636.2056 | 690.4806 | 721.5725 | 731.4397 | 741.3069 | 754.3598 | 767.4128 | 773.497 | 779.5812 | 785.6654 | 791.7496 | 797.8338 | 803.918 | 810.0022 | 816.0864 | 822.1706 | 828.2548 | 828.2548 | 829.1018 | 829.5253 | 829.9488 | 830.3723 | 830.7958 | 831.2193 | 831.6428 | 832.0663 | 832.4898 | 832.9133 | 833.3368 | 833.7604 | 834.1839 | 834.6074 | 835.0309 | 835.4544 | 835.8779 | 836.3014 | 836.7249
1800 | 257.6436 | 432.1523 | 555.0429 | 637.4676 | 691.5273 | 722.2404 | 732.0179 | 741.7954 | 755.1169 | 768.4383 | 774.477 | 780.5157 | 786.5545 | 792.5932 | 798.6319 | 804.6707 | 810.7094 | 816.7481 | 822.7869 | 828.8256 | 828.8256 | 829.6596 | 830.0766 | 830.4936 | 830.9106 | 831.3276 | 831.7446 | 832.1616 | 832.5786 | 832.9956 | 833.4126 | 833.8297 | 834.2467 | 834.6637 | 835.0807 | 835.4977 | 835.9147 | 836.3317 | 836.7487 | 837.1657

## Hulpblad staal (hidden)
Brandwerendheid staal
[6 empty] | nummer | #N/A | 10 | #N/A | tijd
Profielfactor: |  |  | 0 |  |  | 2 | #N/A | 20 | #N/A | 0
Kritische staaltemperatuur: |  |  | - |  |  | 3 | #N/A | 20.0342 | #N/A | 5
[6 empty] | 4 | #N/A | 20.0938 | #N/A | 10
Tijd: | #N/A | s |  |  |  | 5 | #N/A | 20.1743 | #N/A | 15
| #N/A | min |  |  |  | 6 | #N/A | 20.273 | #N/A | 20
[6 empty] | 7 | #N/A | 20.3878 | #N/A | 25
Bepaling staaltemperatuur: | [5 empty] | 8 | #N/A | 20.5174 | #N/A | 30
[6 empty] | 9 | #N/A | 20.6607 | #N/A | 35
Profielfactor: |  | 0 |  |  |  | 10 | #N/A | 20.8166 | #N/A | 40
Brandduur: |  | 1800 | s |  |  | 11 | #N/A | 20.9845 | #N/A | 45
[6 empty] | 12 | #N/A | 21.1637 | #N/A | 50
Profielfactor 1 -> |  | 0 |  | T1 = | #N/A | 13 | #N/A | 21.3536 | #N/A | 55
Profielfactor 2 -> |  | 0 |  | T2 = | #N/A | 14 | #N/A | 21.5537 | #N/A | 60
[6 empty] | 15 | #N/A | 21.7636 | #N/A | 65
Staaltemperatuur = |  | #N/A |  |  |  | 16 | #N/A | 21.9829 | #N/A | 70
[6 empty] | 17 | #N/A | 22.2112 | #N/A | 75
[6 empty] | 18 | #N/A | 22.4483 | #N/A | 80
[6 empty] | 19 | #N/A | 22.6938 | #N/A | 85
[6 empty] | 20 | #N/A | 22.9474 | #N/A | 90
[6 empty] | 21 | #N/A | 23.209 | #N/A | 95
[6 empty] | 22 | #N/A | 23.4782 | #N/A | 100
[6 empty] | 23 | #N/A | 23.7549 | #N/A | 105
[6 empty] | 24 | #N/A | 24.0389 | #N/A | 110
[6 empty] | 25 | #N/A | 24.3299 | #N/A | 115
[6 empty] | 26 | #N/A | 24.6278 | #N/A | 120
[6 empty] | 27 | #N/A | 24.9325 | #N/A | 125
[6 empty] | 28 | #N/A | 25.2437 | #N/A | 130
[6 empty] | 29 | #N/A | 25.5613 | #N/A | 135
[6 empty] | 30 | #N/A | 25.8852 | #N/A | 140
[6 empty] | 31 | #N/A | 26.2153 | #N/A | 145
[6 empty] | 32 | #N/A | 26.5513 | #N/A | 150
[6 empty] | 33 | #N/A | 26.8933 | #N/A | 155
[6 empty] | 34 | #N/A | 27.241 | #N/A | 160
[6 empty] | 35 | #N/A | 27.5943 | #N/A | 165
[6 empty] | 36 | #N/A | 27.9532 | #N/A | 170
[6 empty] | 37 | #N/A | 28.3176 | #N/A | 175
[6 empty] | 38 | #N/A | 28.6872 | #N/A | 180
[6 empty] | 39 | #N/A | 29.0622 | #N/A | 185
[6 empty] | 40 | #N/A | 29.4422 | #N/A | 190
[6 empty] | 41 | #N/A | 29.8274 | #N/A | 195
[6 empty] | 42 | #N/A | 30.2175 | #N/A | 200
[6 empty] | 43 | #N/A | 30.6125 | #N/A | 205
[6 empty] | 44 | #N/A | 31.0123 | #N/A | 210
[6 empty] | 45 | #N/A | 31.4168 | #N/A | 215
[6 empty] | 46 | #N/A | 31.8261 | #N/A | 220
[6 empty] | 47 | #N/A | 32.2398 | #N/A | 225
[6 empty] | 48 | #N/A | 32.6581 | #N/A | 230
[6 empty] | 49 | #N/A | 33.0809 | #N/A | 235
[6 empty] | 50 | #N/A | 33.508 | #N/A | 240
[6 empty] | 51 | #N/A | 33.9394 | #N/A | 245
[6 empty] | 52 | #N/A | 34.3751 | #N/A | 250
[6 empty] | 53 | #N/A | 34.815 | #N/A | 255
[6 empty] | 54 | #N/A | 35.259 | #N/A | 260
[6 empty] | 55 | #N/A | 35.707 | #N/A | 265
[6 empty] | 56 | #N/A | 36.1591 | #N/A | 270
[6 empty] | 57 | #N/A | 36.6151 | #N/A | 275
[6 empty] | 58 | #N/A | 37.075 | #N/A | 280
[6 empty] | 59 | #N/A | 37.5388 | #N/A | 285
[6 empty] | 60 | #N/A | 38.0063 | #N/A | 290
[6 empty] | 61 | #N/A | 38.4777 | #N/A | 295
[6 empty] | 62 | #N/A | 38.9527 | #N/A | 300
[6 empty] | 63 | #N/A | 39.4313 | #N/A | 305
[6 empty] | 64 | #N/A | 39.9136 | #N/A | 310
[6 empty] | 65 | #N/A | 40.3994 | #N/A | 315
[6 empty] | 66 | #N/A | 40.8887 | #N/A | 320
[6 empty] | 67 | #N/A | 41.3815 | #N/A | 325
[6 empty] | 68 | #N/A | 41.8777 | #N/A | 330
[6 empty] | 69 | #N/A | 42.3773 | #N/A | 335
[6 empty] | 70 | #N/A | 42.8802 | #N/A | 340
[6 empty] | 71 | #N/A | 43.3865 | #N/A | 345
[6 empty] | 72 | #N/A | 43.896 | #N/A | 350
[6 empty] | 73 | #N/A | 44.4087 | #N/A | 355
[6 empty] | 74 | #N/A | 44.9246 | #N/A | 360
[6 empty] | 75 | #N/A | 45.4436 | #N/A | 365
[6 empty] | 76 | #N/A | 45.9658 | #N/A | 370
[6 empty] | 77 | #N/A | 46.491 | #N/A | 375
[6 empty] | 78 | #N/A | 47.0193 | #N/A | 380
[6 empty] | 79 | #N/A | 47.5505 | #N/A | 385
[6 empty] | 80 | #N/A | 48.0848 | #N/A | 390
[6 empty] | 81 | #N/A | 48.6219 | #N/A | 395
[6 empty] | 82 | #N/A | 49.162 | #N/A | 400
[6 empty] | 83 | #N/A | 49.705 | #N/A | 405
[6 empty] | 84 | #N/A | 50.2508 | #N/A | 410
[6 empty] | 85 | #N/A | 50.7993 | #N/A | 415
[6 empty] | 86 | #N/A | 51.3507 | #N/A | 420
[6 empty] | 87 | #N/A | 51.9048 | #N/A | 425
[6 empty] | 88 | #N/A | 52.4617 | #N/A | 430
[6 empty] | 89 | #N/A | 53.0212 | #N/A | 435
[6 empty] | 90 | #N/A | 53.5834 | #N/A | 440
[6 empty] | 91 | #N/A | 54.1482 | #N/A | 445
[6 empty] | 92 | #N/A | 54.7157 | #N/A | 450
[6 empty] | 93 | #N/A | 55.2857 | #N/A | 455
[6 empty] | 94 | #N/A | 55.8583 | #N/A | 460
[6 empty] | 95 | #N/A | 56.4333 | #N/A | 465
[6 empty] | 96 | #N/A | 57.0109 | #N/A | 470
[6 empty] | 97 | #N/A | 57.591 | #N/A | 475
[6 empty] | 98 | #N/A | 58.1735 | #N/A | 480
[6 empty] | 99 | #N/A | 58.7584 | #N/A | 485
[6 empty] | 100 | #N/A | 59.3458 | #N/A | 490
[6 empty] | 101 | #N/A | 59.9355 | #N/A | 495
[6 empty] | 102 | #N/A | 60.5276 | #N/A | 500
[6 empty] | 103 | #N/A | 61.122 | #N/A | 505
[6 empty] | 104 | #N/A | 61.7187 | #N/A | 510
[6 empty] | 105 | #N/A | 62.3177 | #N/A | 515
[6 empty] | 106 | #N/A | 62.9189 | #N/A | 520
[6 empty] | 107 | #N/A | 63.5224 | #N/A | 525
[6 empty] | 108 | #N/A | 64.1281 | #N/A | 530
[6 empty] | 109 | #N/A | 64.736 | #N/A | 535
[6 empty] | 110 | #N/A | 65.3461 | #N/A | 540
[6 empty] | 111 | #N/A | 65.9583 | #N/A | 545
[6 empty] | 112 | #N/A | 66.5727 | #N/A | 550
[6 empty] | 113 | #N/A | 67.1892 | #N/A | 555
[6 empty] | 114 | #N/A | 67.8078 | #N/A | 560
[6 empty] | 115 | #N/A | 68.4284 | #N/A | 565
[6 empty] | 116 | #N/A | 69.0512 | #N/A | 570
[6 empty] | 117 | #N/A | 69.6759 | #N/A | 575
[6 empty] | 118 | #N/A | 70.3027 | #N/A | 580
[6 empty] | 119 | #N/A | 70.9315 | #N/A | 585
[6 empty] | 120 | #N/A | 71.5622 | #N/A | 590
[6 empty] | 121 | #N/A | 72.195 | #N/A | 595
[6 empty] | 122 | #N/A | 72.8296 | #N/A | 600
[6 empty] | 123 | #N/A | 73.4662 | #N/A | 605
[6 empty] | 124 | #N/A | 74.1047 | #N/A | 610
[6 empty] | 125 | #N/A | 74.7451 | #N/A | 615
[6 empty] | 126 | #N/A | 75.3874 | #N/A | 620
[6 empty] | 127 | #N/A | 76.0316 | #N/A | 625
[6 empty] | 128 | #N/A | 76.6776 | #N/A | 630
[6 empty] | 129 | #N/A | 77.3254 | #N/A | 635
[6 empty] | 130 | #N/A | 77.975 | #N/A | 640
[6 empty] | 131 | #N/A | 78.6265 | #N/A | 645
[6 empty] | 132 | #N/A | 79.2797 | #N/A | 650
[6 empty] | 133 | #N/A | 79.9346 | #N/A | 655
[6 empty] | 134 | #N/A | 80.5914 | #N/A | 660
[6 empty] | 135 | #N/A | 81.2498 | #N/A | 665
[6 empty] | 136 | #N/A | 81.91 | #N/A | 670
[6 empty] | 137 | #N/A | 82.5719 | #N/A | 675
[6 empty] | 138 | #N/A | 83.2355 | #N/A | 680
[6 empty] | 139 | #N/A | 83.9008 | #N/A | 685
[6 empty] | 140 | #N/A | 84.5677 | #N/A | 690
[6 empty] | 141 | #N/A | 85.2363 | #N/A | 695
[6 empty] | 142 | #N/A | 85.9065 | #N/A | 700
[6 empty] | 143 | #N/A | 86.5783 | #N/A | 705
[6 empty] | 144 | #N/A | 87.2518 | #N/A | 710
[6 empty] | 145 | #N/A | 87.9268 | #N/A | 715
[6 empty] | 146 | #N/A | 88.6034 | #N/A | 720
[6 empty] | 147 | #N/A | 89.2816 | #N/A | 725
[6 empty] | 148 | #N/A | 89.9613 | #N/A | 730
[6 empty] | 149 | #N/A | 90.6426 | #N/A | 735
[6 empty] | 150 | #N/A | 91.3255 | #N/A | 740
[6 empty] | 151 | #N/A | 92.0098 | #N/A | 745
[6 empty] | 152 | #N/A | 92.6956 | #N/A | 750
[6 empty] | 153 | #N/A | 93.383 | #N/A | 755
[6 empty] | 154 | #N/A | 94.0718 | #N/A | 760
[6 empty] | 155 | #N/A | 94.7621 | #N/A | 765
[6 empty] | 156 | #N/A | 95.4538 | #N/A | 770
[6 empty] | 157 | #N/A | 96.147 | #N/A | 775
[6 empty] | 158 | #N/A | 96.8417 | #N/A | 780
[6 empty] | 159 | #N/A | 97.5377 | #N/A | 785
[6 empty] | 160 | #N/A | 98.2352 | #N/A | 790
[6 empty] | 161 | #N/A | 98.934 | #N/A | 795
[6 empty] | 162 | #N/A | 99.6343 | #N/A | 800
[6 empty] | 163 | #N/A | 100.3359 | #N/A | 805
[6 empty] | 164 | #N/A | 101.039 | #N/A | 810
[6 empty] | 165 | #N/A | 101.7433 | #N/A | 815
[6 empty] | 166 | #N/A | 102.449 | #N/A | 820
[6 empty] | 167 | #N/A | 103.1561 | #N/A | 825
[6 empty] | 168 | #N/A | 103.8645 | #N/A | 830
[6 empty] | 169 | #N/A | 104.5742 | #N/A | 835
[6 empty] | 170 | #N/A | 105.2852 | #N/A | 840
[6 empty] | 171 | #N/A | 105.9975 | #N/A | 845
[6 empty] | 172 | #N/A | 106.7111 | #N/A | 850
[6 empty] | 173 | #N/A | 107.4259 | #N/A | 855
[6 empty] | 174 | #N/A | 108.142 | #N/A | 860
[6 empty] | 175 | #N/A | 108.8594 | #N/A | 865
[6 empty] | 176 | #N/A | 109.5781 | #N/A | 870
[6 empty] | 177 | #N/A | 110.2979 | #N/A | 875
[6 empty] | 178 | #N/A | 111.019 | #N/A | 880
[6 empty] | 179 | #N/A | 111.7414 | #N/A | 885
[6 empty] | 180 | #N/A | 112.4649 | #N/A | 890
[6 empty] | 181 | #N/A | 113.1896 | #N/A | 895
[6 empty] | 182 | #N/A | 113.9156 | #N/A | 900
[6 empty] | 183 | #N/A | 114.6427 | #N/A | 905
[6 empty] | 184 | #N/A | 115.371 | #N/A | 910
[6 empty] | 185 | #N/A | 116.1004 | #N/A | 915
[6 empty] | 186 | #N/A | 116.8311 | #N/A | 920
[6 empty] | 187 | #N/A | 117.5628 | #N/A | 925
[6 empty] | 188 | #N/A | 118.2957 | #N/A | 930
[6 empty] | 189 | #N/A | 119.0298 | #N/A | 935
[6 empty] | 190 | #N/A | 119.7649 | #N/A | 940
[6 empty] | 191 | #N/A | 120.5012 | #N/A | 945
[6 empty] | 192 | #N/A | 121.2386 | #N/A | 950
[6 empty] | 193 | #N/A | 121.9771 | #N/A | 955
[6 empty] | 194 | #N/A | 122.7167 | #N/A | 960
[6 empty] | 195 | #N/A | 123.4573 | #N/A | 965
[6 empty] | 196 | #N/A | 124.1991 | #N/A | 970
[6 empty] | 197 | #N/A | 124.9419 | #N/A | 975
[6 empty] | 198 | #N/A | 125.6857 | #N/A | 980
[6 empty] | 199 | #N/A | 126.4307 | #N/A | 985
[6 empty] | 200 | #N/A | 127.1766 | #N/A | 990
[6 empty] | 201 | #N/A | 127.9236 | #N/A | 995
[6 empty] | 202 | #N/A | 128.6717 | #N/A | 1000
[6 empty] | 203 | #N/A | 129.4207 | #N/A | 1005
[6 empty] | 204 | #N/A | 130.1708 | #N/A | 1010
[6 empty] | 205 | #N/A | 130.9219 | #N/A | 1015
[6 empty] | 206 | #N/A | 131.674 | #N/A | 1020
[6 empty] | 207 | #N/A | 132.4271 | #N/A | 1025
[6 empty] | 208 | #N/A | 133.1811 | #N/A | 1030
[6 empty] | 209 | #N/A | 133.9362 | #N/A | 1035
[6 empty] | 210 | #N/A | 134.6922 | #N/A | 1040
[6 empty] | 211 | #N/A | 135.4492 | #N/A | 1045
[6 empty] | 212 | #N/A | 136.2071 | #N/A | 1050
[6 empty] | 213 | #N/A | 136.966 | #N/A | 1055
[6 empty] | 214 | #N/A | 137.7258 | #N/A | 1060
[6 empty] | 215 | #N/A | 138.4866 | #N/A | 1065
[6 empty] | 216 | #N/A | 139.2483 | #N/A | 1070
[6 empty] | 217 | #N/A | 140.011 | #N/A | 1075
[6 empty] | 218 | #N/A | 140.7745 | #N/A | 1080
[6 empty] | 219 | #N/A | 141.539 | #N/A | 1085
[6 empty] | 220 | #N/A | 142.3044 | #N/A | 1090
[6 empty] | 221 | #N/A | 143.0707 | #N/A | 1095
[6 empty] | 222 | #N/A | 143.8378 | #N/A | 1100
[6 empty] | 223 | #N/A | 144.6059 | #N/A | 1105
[6 empty] | 224 | #N/A | 145.3748 | #N/A | 1110
[6 empty] | 225 | #N/A | 146.1446 | #N/A | 1115
[6 empty] | 226 | #N/A | 146.9153 | #N/A | 1120
[6 empty] | 227 | #N/A | 147.6869 | #N/A | 1125
[6 empty] | 228 | #N/A | 148.4593 | #N/A | 1130
[6 empty] | 229 | #N/A | 149.2325 | #N/A | 1135
[6 empty] | 230 | #N/A | 150.0066 | #N/A | 1140
[6 empty] | 231 | #N/A | 150.7816 | #N/A | 1145
[6 empty] | 232 | #N/A | 151.5573 | #N/A | 1150
[6 empty] | 233 | #N/A | 152.3339 | #N/A | 1155
[6 empty] | 234 | #N/A | 153.1113 | #N/A | 1160
[6 empty] | 235 | #N/A | 153.8896 | #N/A | 1165
[6 empty] | 236 | #N/A | 154.6686 | #N/A | 1170
[6 empty] | 237 | #N/A | 155.4485 | #N/A | 1175
[6 empty] | 238 | #N/A | 156.2291 | #N/A | 1180
[6 empty] | 239 | #N/A | 157.0105 | #N/A | 1185
[6 empty] | 240 | #N/A | 157.7928 | #N/A | 1190
[6 empty] | 241 | #N/A | 158.5758 | #N/A | 1195
[6 empty] | 242 | #N/A | 159.3595 | #N/A | 1200
[6 empty] | 243 | #N/A | 160.1441 | #N/A | 1205
[6 empty] | 244 | #N/A | 160.9294 | #N/A | 1210
[6 empty] | 245 | #N/A | 161.7155 | #N/A | 1215
[6 empty] | 246 | #N/A | 162.5023 | #N/A | 1220
[6 empty] | 247 | #N/A | 163.2899 | #N/A | 1225
[6 empty] | 248 | #N/A | 164.0782 | #N/A | 1230
[6 empty] | 249 | #N/A | 164.8673 | #N/A | 1235
[6 empty] | 250 | #N/A | 165.6571 | #N/A | 1240
[6 empty] | 251 | #N/A | 166.4476 | #N/A | 1245
[6 empty] | 252 | #N/A | 167.2388 | #N/A | 1250
[6 empty] | 253 | #N/A | 168.0308 | #N/A | 1255
[6 empty] | 254 | #N/A | 168.8235 | #N/A | 1260
[6 empty] | 255 | #N/A | 169.6168 | #N/A | 1265
[6 empty] | 256 | #N/A | 170.4109 | #N/A | 1270
[6 empty] | 257 | #N/A | 171.2057 | #N/A | 1275
[6 empty] | 258 | #N/A | 172.0012 | #N/A | 1280
[6 empty] | 259 | #N/A | 172.7973 | #N/A | 1285
[6 empty] | 260 | #N/A | 173.5942 | #N/A | 1290
[6 empty] | 261 | #N/A | 174.3917 | #N/A | 1295
[6 empty] | 262 | #N/A | 175.1899 | #N/A | 1300
[6 empty] | 263 | #N/A | 175.9887 | #N/A | 1305
[6 empty] | 264 | #N/A | 176.7882 | #N/A | 1310
[6 empty] | 265 | #N/A | 177.5884 | #N/A | 1315
[6 empty] | 266 | #N/A | 178.3893 | #N/A | 1320
[6 empty] | 267 | #N/A | 179.1907 | #N/A | 1325
[6 empty] | 268 | #N/A | 179.9929 | #N/A | 1330
[6 empty] | 269 | #N/A | 180.7956 | #N/A | 1335
[6 empty] | 270 | #N/A | 181.599 | #N/A | 1340
[6 empty] | 271 | #N/A | 182.403 | #N/A | 1345
[6 empty] | 272 | #N/A | 183.2077 | #N/A | 1350
[6 empty] | 273 | #N/A | 184.013 | #N/A | 1355
[6 empty] | 274 | #N/A | 184.8188 | #N/A | 1360
[6 empty] | 275 | #N/A | 185.6253 | #N/A | 1365
[6 empty] | 276 | #N/A | 186.4324 | #N/A | 1370
[6 empty] | 277 | #N/A | 187.2401 | #N/A | 1375
[6 empty] | 278 | #N/A | 188.0484 | #N/A | 1380
[6 empty] | 279 | #N/A | 188.8573 | #N/A | 1385
[6 empty] | 280 | #N/A | 189.6668 | #N/A | 1390
[6 empty] | 281 | #N/A | 190.4769 | #N/A | 1395
[6 empty] | 282 | #N/A | 191.2875 | #N/A | 1400
[6 empty] | 283 | #N/A | 192.0987 | #N/A | 1405
[6 empty] | 284 | #N/A | 192.9105 | #N/A | 1410
[6 empty] | 285 | #N/A | 193.7229 | #N/A | 1415
[6 empty] | 286 | #N/A | 194.5358 | #N/A | 1420
[6 empty] | 287 | #N/A | 195.3492 | #N/A | 1425
[6 empty] | 288 | #N/A | 196.1633 | #N/A | 1430
[6 empty] | 289 | #N/A | 196.9778 | #N/A | 1435
[6 empty] | 290 | #N/A | 197.793 | #N/A | 1440
[6 empty] | 291 | #N/A | 198.6086 | #N/A | 1445
[6 empty] | 292 | #N/A | 199.4248 | #N/A | 1450
[6 empty] | 293 | #N/A | 200.2415 | #N/A | 1455
[6 empty] | 294 | #N/A | 201.0588 | #N/A | 1460
[6 empty] | 295 | #N/A | 201.8765 | #N/A | 1465
[6 empty] | 296 | #N/A | 202.6948 | #N/A | 1470
[6 empty] | 297 | #N/A | 203.5136 | #N/A | 1475
[6 empty] | 298 | #N/A | 204.3329 | #N/A | 1480
[6 empty] | 299 | #N/A | 205.1527 | #N/A | 1485
[6 empty] | 300 | #N/A | 205.9731 | #N/A | 1490
[6 empty] | 301 | #N/A | 206.7939 | #N/A | 1495
[6 empty] | 302 | #N/A | 207.6152 | #N/A | 1500
[6 empty] | 303 | #N/A | 208.437 | #N/A | 1505
[6 empty] | 304 | #N/A | 209.2593 | #N/A | 1510
[6 empty] | 305 | #N/A | 210.082 | #N/A | 1515
[6 empty] | 306 | #N/A | 210.9053 | #N/A | 1520
[6 empty] | 307 | #N/A | 211.729 | #N/A | 1525
[6 empty] | 308 | #N/A | 212.5531 | #N/A | 1530
[6 empty] | 309 | #N/A | 213.3778 | #N/A | 1535
[6 empty] | 310 | #N/A | 214.2029 | #N/A | 1540
[6 empty] | 311 | #N/A | 215.0284 | #N/A | 1545
[6 empty] | 312 | #N/A | 215.8545 | #N/A | 1550
[6 empty] | 313 | #N/A | 216.6809 | #N/A | 1555
[6 empty] | 314 | #N/A | 217.5078 | #N/A | 1560
[6 empty] | 315 | #N/A | 218.3352 | #N/A | 1565
[6 empty] | 316 | #N/A | 219.1629 | #N/A | 1570
[6 empty] | 317 | #N/A | 219.9911 | #N/A | 1575
[6 empty] | 318 | #N/A | 220.8198 | #N/A | 1580
[6 empty] | 319 | #N/A | 221.6488 | #N/A | 1585
[6 empty] | 320 | #N/A | 222.4783 | #N/A | 1590
[6 empty] | 321 | #N/A | 223.3082 | #N/A | 1595
[6 empty] | 322 | #N/A | 224.1385 | #N/A | 1600
[6 empty] | 323 | #N/A | 224.9692 | #N/A | 1605
[6 empty] | 324 | #N/A | 225.8003 | #N/A | 1610
[6 empty] | 325 | #N/A | 226.6319 | #N/A | 1615
[6 empty] | 326 | #N/A | 227.4638 | #N/A | 1620
[6 empty] | 327 | #N/A | 228.2961 | #N/A | 1625
[6 empty] | 328 | #N/A | 229.1288 | #N/A | 1630
[6 empty] | 329 | #N/A | 229.9618 | #N/A | 1635
[6 empty] | 330 | #N/A | 230.7953 | #N/A | 1640
[6 empty] | 331 | #N/A | 231.6291 | #N/A | 1645
[6 empty] | 332 | #N/A | 232.4633 | #N/A | 1650
[6 empty] | 333 | #N/A | 233.2979 | #N/A | 1655
[6 empty] | 334 | #N/A | 234.1329 | #N/A | 1660
[6 empty] | 335 | #N/A | 234.9682 | #N/A | 1665
[6 empty] | 336 | #N/A | 235.8038 | #N/A | 1670
[6 empty] | 337 | #N/A | 236.6398 | #N/A | 1675
[6 empty] | 338 | #N/A | 237.4762 | #N/A | 1680
[6 empty] | 339 | #N/A | 238.3129 | #N/A | 1685
[6 empty] | 340 | #N/A | 239.1499 | #N/A | 1690
[6 empty] | 341 | #N/A | 239.9873 | #N/A | 1695
[6 empty] | 342 | #N/A | 240.825 | #N/A | 1700
[6 empty] | 343 | #N/A | 241.6631 | #N/A | 1705
[6 empty] | 344 | #N/A | 242.5015 | #N/A | 1710
[6 empty] | 345 | #N/A | 243.3402 | #N/A | 1715
[6 empty] | 346 | #N/A | 244.1792 | #N/A | 1720
[6 empty] | 347 | #N/A | 245.0185 | #N/A | 1725
[6 empty] | 348 | #N/A | 245.8581 | #N/A | 1730
[6 empty] | 349 | #N/A | 246.6981 | #N/A | 1735
[6 empty] | 350 | #N/A | 247.5383 | #N/A | 1740
[6 empty] | 351 | #N/A | 248.3789 | #N/A | 1745
[6 empty] | 352 | #N/A | 249.2197 | #N/A | 1750
[6 empty] | 353 | #N/A | 250.0609 | #N/A | 1755
[6 empty] | 354 | #N/A | 250.9023 | #N/A | 1760
[6 empty] | 355 | #N/A | 251.744 | #N/A | 1765
[6 empty] | 356 | #N/A | 252.586 | #N/A | 1770
[6 empty] | 357 | #N/A | 253.4283 | #N/A | 1775
[6 empty] | 358 | #N/A | 254.2708 | #N/A | 1780
[6 empty] | 359 | #N/A | 255.1136 | #N/A | 1785
[6 empty] | 360 | #N/A | 255.9567 | #N/A | 1790
[6 empty] | 361 | #N/A | 256.8 | #N/A | 1795
[6 empty] | 362 | #N/A | 257.6436 | #N/A | 1800

## Tabel verzinkt (hidden)
profielfactor
tijd | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400
0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
5 | 20.031 | 20.0619 | 20.0929 | 20.1238 | 20.1548 | 20.1857 | 20.2167 | 20.2476 | 20.2786 | 20.3095 | 20.3405 | 20.3714 | 20.4024 | 20.4333 | 20.4643 | 20.4952 | 20.5262 | 20.5572 | 20.5881 | 20.6191 | 20.6191 | 20.681 | 20.7119 | 20.7429 | 20.7738 | 20.8048 | 20.8357 | 20.8667 | 20.8976 | 20.9286 | 20.9595 | 20.9905 | 21.0214 | 21.0524 | 21.0833 | 21.1143 | 21.1453 | 21.1762 | 21.2072 | 21.2381
10 | 20.0837 | 20.1674 | 20.2511 | 20.3347 | 20.4183 | 20.5019 | 20.5854 | 20.669 | 20.7524 | 20.8359 | 20.9192 | 21.0025 | 21.0858 | 21.1691 | 21.2524 | 21.3357 | 21.419 | 21.5023 | 21.5856 | 21.6689 | 21.6689 | 21.8346 | 21.9174 | 22.0003 | 22.0832 | 22.166 | 22.2489 | 22.3317 | 22.4146 | 22.4974 | 22.5803 | 22.6632 | 22.746 | 22.8289 | 22.9117 | 22.9946 | 23.0774 | 23.1603 | 23.2432 | 23.326
15 | 20.1538 | 20.3074 | 20.461 | 20.6144 | 20.7677 | 20.9209 | 21.0739 | 21.2269 | 21.3797 | 21.5325 | 21.6847 | 21.8368 | 21.9889 | 22.141 | 22.2931 | 22.4453 | 22.5974 | 22.7495 | 22.9016 | 23.0538 | 23.0538 | 23.3547 | 23.5051 | 23.6555 | 23.806 | 23.9564 | 24.1069 | 24.2573 | 24.4078 | 24.5582 | 24.7087 | 24.8591 | 25.0096 | 25.16 | 25.3104 | 25.4609 | 25.6113 | 25.7618 | 25.9122 | 26.0627
20 | 20.2383 | 20.4763 | 20.7141 | 20.9516 | 21.1888 | 21.4257 | 21.6622 | 21.8987 | 22.1347 | 22.3707 | 22.605 | 22.8394 | 23.0737 | 23.3081 | 23.5424 | 23.7768 | 24.0111 | 24.2455 | 24.4798 | 24.7142 | 24.7142 | 25.1749 | 25.4052 | 25.6356 | 25.8659 | 26.0963 | 26.3266 | 26.557 | 26.7873 | 27.0177 | 27.248 | 27.4783 | 27.7087 | 27.939 | 28.1694 | 28.3997 | 28.6301 | 28.8604 | 29.0908 | 29.3211
25 | 20.3355 | 20.6704 | 21.0048 | 21.3386 | 21.672 | 22.0048 | 22.3368 | 22.6688 | 22.9997 | 23.3306 | 23.6585 | 23.9863 | 24.3141 | 24.6419 | 24.9697 | 25.2975 | 25.6253 | 25.9531 | 26.281 | 26.6088 | 26.6088 | 27.2491 | 27.5693 | 27.8894 | 28.2096 | 28.5298 | 28.8499 | 29.1701 | 29.4902 | 29.8104 | 30.1306 | 30.4507 | 30.7709 | 31.0911 | 31.4112 | 31.7314 | 32.0516 | 32.3717 | 32.6919 | 33.0121
30 | 20.4439 | 20.8868 | 21.3288 | 21.77 | 22.2102 | 22.6495 | 23.0875 | 23.5254 | 23.9616 | 24.3978 | 24.8287 | 25.2596 | 25.6905 | 26.1213 | 26.5522 | 26.9831 | 27.414 | 27.8449 | 28.2758 | 28.7067 | 28.7067 | 29.5429 | 29.9609 | 30.379 | 30.7971 | 31.2152 | 31.6333 | 32.0514 | 32.4695 | 32.8875 | 33.3056 | 33.7237 | 34.1418 | 34.5599 | 34.978 | 35.3961 | 35.8141 | 36.2322 | 36.6503 | 37.0684
35 | 20.5624 | 21.1235 | 21.683 | 22.2412 | 22.798 | 23.3533 | 23.9066 | 24.4598 | 25.0103 | 25.5608 | 26.1031 | 26.6454 | 27.1877 | 27.73 | 28.2723 | 28.8146 | 29.3569 | 29.8992 | 30.4415 | 30.9838 | 30.9838 | 32.0292 | 32.5519 | 33.0746 | 33.5973 | 34.12 | 34.6426 | 35.1653 | 35.688 | 36.2107 | 36.7334 | 37.2561 | 37.7788 | 38.3015 | 38.8241 | 39.3468 | 39.8695 | 40.3922 | 40.9149 | 41.4376
40 | 20.6904 | 21.3786 | 22.0648 | 22.7489 | 23.431 | 24.1109 | 24.7879 | 25.4648 | 26.1377 | 26.8106 | 27.4716 | 28.1326 | 28.7936 | 29.4546 | 30.1156 | 30.7767 | 31.4377 | 32.0987 | 32.7597 | 33.4207 | 33.4207 | 34.6864 | 35.3192 | 35.952 | 36.5848 | 37.2176 | 37.8504 | 38.4833 | 39.1161 | 39.7489 | 40.3817 | 41.0145 | 41.6473 | 42.2802 | 42.913 | 43.5458 | 44.1786 | 44.8114 | 45.4442 | 46.0771
45 | 21.651 | 22.4721 | 23.2902 | 24.1056 | 24.918 | 26.5344 | 27.337 | 28.1395 | 32.0704 | 36.0012 | 37.4962 | 38.9913 | 40.4863 | 41.9814 | 43.4764 | 44.9715 | 46.4666 | 47.9616 | 49.4567 | 50.9517 | 50.9517 | 50.962 | 50.9672 | 50.9723 | 50.9774 | 50.9826 | 50.9877 | 50.9929 | 50.998 | 51.0031 | 51.0083 | 51.0134 | 51.0186 | 51.0237 | 51.0289 | 51.034 | 51.0391 | 51.0443 | 51.0494 | 51.0546
50 | 20.9716 | 21.9393 | 22.903 | 23.8628 | 24.8188 | 25.7709 | 26.7172 | 27.6636 | 28.6025 | 29.5414 | 30.4584 | 31.3754 | 32.2924 | 33.2094 | 34.1264 | 35.0434 | 35.9604 | 36.8774 | 37.7944 | 38.7114 | 38.7114 | 40.4435 | 41.3095 | 42.1756 | 43.0416 | 43.9076 | 44.7736 | 45.6397 | 46.5057 | 47.3717 | 48.2378 | 49.1038 | 49.9698 | 50.8359 | 51.7019 | 52.5679 | 53.434 | 54.3 | 55.166 | 56.0321
55 | 21.1239 | 22.2425 | 23.3561 | 24.4645 | 25.5679 | 26.6663 | 27.7573 | 28.8482 | 29.9294 | 31.0106 | 32.0635 | 33.1164 | 34.1693 | 35.2222 | 36.2752 | 37.3281 | 38.381 | 39.4339 | 40.4868 | 41.5397 | 41.5397 | 43.5151 | 44.5027 | 45.4904 | 46.478 | 47.4657 | 48.4534 | 49.441 | 50.4287 | 51.4163 | 52.404 | 53.3917 | 54.3793 | 55.367 | 56.3547 | 57.3423 | 58.33 | 59.3176 | 60.3053 | 61.293
60 | 21.2833 | 22.56 | 23.8301 | 25.0937 | 26.3509 | 27.6017 | 28.8431 | 30.0844 | 31.3134 | 32.5424 | 33.7357 | 34.9291 | 36.1224 | 37.3158 | 38.5091 | 39.7024 | 40.8958 | 42.0891 | 43.2825 | 44.4758 | 44.4758 | 46.6995 | 47.8114 | 48.9232 | 50.0351 | 51.1469 | 52.2588 | 53.3706 | 54.4825 | 55.5943 | 56.7062 | 57.818 | 58.9298 | 60.0417 | 61.1535 | 62.2654 | 63.3772 | 64.4891 | 65.6009 | 66.7128
65 | 21.4495 | 22.8908 | 24.3238 | 25.7487 | 27.1656 | 28.5745 | 29.9717 | 31.369 | 32.7508 | 34.1326 | 35.4704 | 36.8082 | 38.146 | 39.4838 | 40.8216 | 42.1594 | 43.4972 | 44.8351 | 46.1729 | 47.5107 | 47.5107 | 49.9869 | 51.225 | 52.4631 | 53.7012 | 54.9393 | 56.1774 | 57.4155 | 58.6536 | 59.8917 | 61.1298 | 62.3679 | 63.6061 | 64.8442 | 66.0823 | 67.3204 | 68.5585 | 69.7966 | 71.0347 | 72.2728
70 | 21.6222 | 23.2343 | 24.8362 | 26.4282 | 28.0103 | 29.5827 | 31.1408 | 32.6989 | 34.2382 | 35.7775 | 37.2634 | 38.7493 | 40.2351 | 41.721 | 43.2069 | 44.6928 | 46.1786 | 47.6645 | 49.1504 | 50.6363 | 50.6363 | 53.3683 | 54.7343 | 56.1003 | 57.4664 | 58.8324 | 60.1984 | 61.5644 | 62.9304 | 64.2964 | 65.6625 | 67.0285 | 68.3945 | 69.7605 | 71.1265 | 72.4926 | 73.8586 | 75.2246 | 76.5906 | 77.9566
75 | 21.8011 | 23.5899 | 25.3664 | 27.1309 | 28.8835 | 30.6244 | 32.348 | 34.0716 | 35.7727 | 37.4737 | 39.1109 | 40.7481 | 42.3852 | 44.0224 | 45.6596 | 47.2968 | 48.9339 | 50.5711 | 52.2083 | 53.8454 | 53.8454 | 56.8359 | 58.3311 | 59.8263 | 61.3216 | 62.8168 | 64.312 | 65.8072 | 67.3024 | 68.7977 | 70.2929 | 71.7881 | 73.2833 | 74.7785 | 76.2738 | 77.769 | 79.2642 | 80.7594 | 82.2547 | 83.7499
80 | 21.9859 | 23.9571 | 25.9136 | 27.8557 | 29.7837 | 31.6977 | 33.5912 | 35.4847 | 37.3515 | 39.2182 | 41.0096 | 42.8009 | 44.5923 | 46.3837 | 48.175 | 49.9664 | 51.7577 | 53.5491 | 55.3405 | 57.1318 | 57.1318 | 60.3826 | 62.008 | 63.6334 | 65.2588 | 66.8842 | 68.5096 | 70.135 | 71.7604 | 73.3858 | 75.0112 | 76.6366 | 78.262 | 79.8874 | 81.5128 | 83.1382 | 84.7636 | 86.389 | 88.0144 | 89.6398
85 | 22.1764 | 24.3353 | 26.477 | 28.6017 | 30.7097 | 32.8012 | 34.8687 | 36.9361 | 38.9722 | 41.0083 | 42.9564 | 44.9045 | 46.8527 | 48.8008 | 50.7489 | 52.697 | 54.6452 | 56.5933 | 58.5414 | 60.4895 | 60.4895 | 64.0021 | 65.7584 | 67.5146 | 69.2709 | 71.0272 | 72.7835 | 74.5397 | 76.296 | 78.0523 | 79.8086 | 81.5648 | 83.3211 | 85.0774 | 86.8337 | 88.59 | 90.3462 | 92.1025 | 93.8588 | 95.6151
90 | 22.3724 | 24.7243 | 27.056 | 29.3678 | 31.6602 | 33.9334 | 36.1786 | 38.4238 | 40.6326 | 42.8413 | 44.9485 | 47.0557 | 49.1629 | 51.2701 | 53.3774 | 55.4846 | 57.5918 | 59.699 | 61.8062 | 63.9134 | 63.9134 | 67.6886 | 69.5762 | 71.4638 | 73.3514 | 75.239 | 77.1266 | 79.0142 | 80.9018 | 82.7895 | 84.6771 | 86.5647 | 88.4523 | 90.3399 | 92.2275 | 94.1151 | 96.0027 | 97.8903 | 99.7779 | 101.6656
95 | 22.5737 | 25.1235 | 27.6498 | 30.1533 | 32.6342 | 35.093 | 37.5195 | 39.9459 | 42.3305 | 44.7151 | 46.9835 | 49.2518 | 51.5201 | 53.7885 | 56.0568 | 58.3251 | 60.5935 | 62.8618 | 65.1301 | 67.3985 | 67.3985 | 71.4369 | 73.456 | 75.4752 | 77.4944 | 79.5136 | 81.5328 | 83.552 | 85.5712 | 87.5903 | 89.6095 | 91.6287 | 93.6479 | 95.6671 | 97.6863 | 99.7055 | 101.7247 | 103.7438 | 105.763 | 107.7822
100 | 22.78 | 25.5325 | 28.2581 | 30.9573 | 33.6307 | 36.2788 | 38.8898 | 41.5009 | 44.0642 | 46.6275 | 49.0588 | 51.4901 | 53.9214 | 56.3527 | 58.784 | 61.2153 | 63.6466 | 66.0779 | 68.5092 | 70.9405 | 70.9405 | 75.2422 | 77.393 | 79.5438 | 81.6946 | 83.8454 | 85.9962 | 88.1471 | 90.2979 | 92.4487 | 94.5995 | 96.7503 | 98.9011 | 101.0519 | 103.2028 | 105.3536 | 107.5044 | 109.6552 | 111.806 | 113.9568
105 | 22.9913 | 25.9511 | 28.8802 | 31.7792 | 34.6487 | 37.4895 | 40.2883 | 43.0871 | 45.8318 | 48.5765 | 51.1724 | 53.7683 | 56.3642 | 58.9601 | 61.556 | 64.1518 | 66.7477 | 69.3436 | 71.9395 | 74.5354 | 74.5354 | 79.1001 | 81.3824 | 83.6648 | 85.9471 | 88.2294 | 90.5118 | 92.7941 | 95.0764 | 97.3588 | 99.6411 | 101.9234 | 104.2057 | 106.4881 | 108.7704 | 111.0527 | 113.3351 | 115.6174 | 117.8997 | 120.1821
110 | 23.2073 | 26.3789 | 29.5156 | 32.6182 | 35.6875 | 38.7243 | 41.7137 | 44.7031 | 47.6317 | 50.5602 | 53.3221 | 56.0841 | 58.846 | 61.608 | 64.3699 | 67.1318 | 69.8938 | 72.6557 | 75.4176 | 78.1796 | 78.1796 | 83.0067 | 85.4203 | 87.8339 | 90.2475 | 92.661 | 95.0746 | 97.4882 | 99.9018 | 102.3153 | 104.7289 | 107.1425 | 109.5561 | 111.9696 | 114.3832 | 116.7968 | 119.2104 | 121.624 | 124.0375 | 126.4511
115 | 23.428 | 26.8156 | 30.1638 | 33.4737 | 36.7461 | 39.982 | 43.1649 | 46.3477 | 49.4624 | 52.5771 | 55.5063 | 58.4355 | 61.3648 | 64.294 | 67.2233 | 70.1525 | 73.0818 | 76.011 | 78.9402 | 81.8695 | 81.8695 | 86.9583 | 89.5027 | 92.0472 | 94.5916 | 97.136 | 99.6804 | 102.2248 | 104.7692 | 107.3137 | 109.8581 | 112.4025 | 114.9469 | 117.4913 | 120.0358 | 122.5802 | 125.1246 | 127.669 | 130.2134 | 132.7579
120 | 23.6532 | 27.261 | 30.8246 | 34.3452 | 37.8239 | 41.2619 | 44.6407 | 48.0194 | 51.3224 | 54.6254 | 57.7231 | 60.8207 | 63.9184 | 67.0161 | 70.1137 | 73.2114 | 76.309 | 79.4067 | 82.5044 | 85.602 | 85.602 | 90.9515 | 93.6262 | 96.3009 | 98.9757 | 101.6504 | 104.3251 | 106.9999 | 109.6746 | 112.3493 | 115.0241 | 117.6988 | 120.3735 | 123.0483 | 125.723 | 128.3977 | 131.0725 | 133.7472 | 136.4219 | 139.0967
125 | 23.8827 | 27.7147 | 31.4973 | 35.232 | 38.9201 | 42.5629 | 46.1401 | 49.7173 | 53.2105 | 56.7038 | 59.9708 | 63.2379 | 66.5049 | 69.772 | 73.039 | 76.3061 | 79.5731 | 82.8402 | 86.1072 | 89.3742 | 89.3742 | 94.9831 | 97.7875 | 100.5919 | 103.3963 | 106.2007 | 109.0051 | 111.8095 | 114.6139 | 117.4183 | 120.2227 | 123.0271 | 125.8315 | 128.6359 | 131.4403 | 134.2448 | 137.0492 | 139.8536 | 142.658 | 145.4624
130 | 24.1165 | 28.1765 | 32.1817 | 36.1337 | 40.0341 | 43.8844 | 47.6622 | 51.4401 | 55.1254 | 58.8108 | 62.2481 | 65.6853 | 69.1226 | 72.5599 | 75.9971 | 79.4344 | 82.8717 | 86.3089 | 89.7462 | 93.1835 | 93.1835 | 99.0502 | 101.9835 | 104.9168 | 107.8502 | 110.7835 | 113.7168 | 116.6502 | 119.5835 | 122.5168 | 125.4502 | 128.3835 | 131.3168 | 134.2502 | 137.1835 | 140.1168 | 143.0502 | 145.9835 | 148.9169 | 151.8502
135 | 24.3545 | 28.6463 | 32.8774 | 37.0498 | 41.1653 | 45.2256 | 49.2062 | 53.1868 | 57.066 | 60.9451 | 64.5533 | 68.1615 | 71.7697 | 75.3779 | 78.9862 | 82.5944 | 86.2026 | 89.8108 | 93.419 | 97.0272 | 97.0272 | 103.15 | 106.2115 | 109.2729 | 112.3343 | 115.3957 | 118.4572 | 121.5186 | 124.58 | 127.6414 | 130.7029 | 133.7643 | 136.8257 | 139.8871 | 142.9486 | 146.01 | 149.0714 | 152.1328 | 155.1943 | 158.2557
140 | 24.5964 | 29.1237 | 33.584 | 37.9798 | 42.313 | 46.5857 | 50.7711 | 54.9565 | 59.031 | 63.1056 | 66.8853 | 70.665 | 74.4448 | 78.2245 | 82.0043 | 85.784 | 89.5638 | 93.3435 | 97.1232 | 100.903 | 100.903 | 107.2802 | 110.4687 | 113.6573 | 116.8459 | 120.0345 | 123.2231 | 126.4117 | 129.6003 | 132.7889 | 135.9774 | 139.166 | 142.3546 | 145.5432 | 148.7318 | 151.9204 | 155.109 | 158.2975 | 161.4861 | 164.6747
145 | 24.8424 | 29.6085 | 34.3013 | 38.9233 | 43.4768 | 47.964 | 52.3561 | 56.7482 | 61.0195 | 65.2909 | 69.2427 | 73.1945 | 77.1463 | 81.098 | 85.0498 | 89.0016 | 92.9534 | 96.9052 | 100.8569 | 104.8087 | 104.8087 | 111.4382 | 114.7529 | 118.0677 | 121.3824 | 124.6971 | 128.0119 | 131.3266 | 134.6413 | 137.9561 | 141.2708 | 144.5855 | 147.9003 | 151.215 | 154.5298 | 157.8445 | 161.1592 | 164.474 | 167.7887 | 171.1034
150 | 25.0921 | 30.1007 | 35.029 | 39.8798 | 44.656 | 49.36 | 53.9605 | 58.561 | 63.0306 | 67.5002 | 71.6244 | 75.7486 | 79.8728 | 83.997 | 88.1212 | 92.2454 | 96.3697 | 100.4939 | 104.6181 | 108.7423 | 108.7423 | 115.6219 | 119.0617 | 122.5015 | 125.9413 | 129.3811 | 132.8209 | 136.2607 | 139.7005 | 143.1403 | 146.5801 | 150.0199 | 153.4596 | 156.8994 | 160.3392 | 163.779 | 167.2188 | 170.6586 | 174.0984 | 177.5382
155 | 25.3456 | 30.5999 | 35.7666 | 40.849 | 45.8501 | 50.773 | 55.5836 | 60.3943 | 65.0632 | 69.7322 | 74.0292 | 78.3261 | 82.6231 | 86.92 | 91.217 | 95.514 | 99.8109 | 104.1079 | 108.4048 | 112.7018 | 112.7018 | 119.8292 | 123.3929 | 126.9566 | 130.5203 | 134.084 | 137.6477 | 141.2114 | 144.7751 | 148.3387 | 151.9024 | 155.4661 | 159.0298 | 162.5935 | 166.1572 | 169.7209 | 173.2846 | 176.8483 | 180.412 | 183.9757
160 | 25.6028 | 31.1061 | 36.514 | 41.8304 | 47.0588 | 52.2024 | 57.2247 | 62.247 | 67.1166 | 71.9861 | 76.456 | 80.926 | 85.3959 | 89.8658 | 94.3358 | 98.8057 | 103.2756 | 107.7455 | 112.2155 | 116.6854 | 116.6854 | 124.0581 | 127.7445 | 131.4309 | 135.1172 | 138.8036 | 142.4899 | 146.1763 | 149.8627 | 153.549 | 157.2354 | 160.9217 | 164.6081 | 168.2945 | 171.9808 | 175.6672 | 179.3535 | 183.0399 | 186.7263 | 190.4126
165 | 25.8635 | 31.619 | 37.271 | 42.8238 | 48.2815 | 53.6477 | 58.8832 | 64.1186 | 69.1898 | 74.2609 | 78.904 | 83.547 | 88.1901 | 92.8331 | 97.4762 | 102.1192 | 106.7623 | 111.4053 | 116.0484 | 120.6914 | 120.6914 | 128.3069 | 132.1146 | 135.9223 | 139.7301 | 143.5378 | 147.3455 | 151.1532 | 154.961 | 158.7687 | 162.5764 | 166.3842 | 170.1919 | 173.9996 | 177.8073 | 181.6151 | 185.4228 | 189.2305 | 193.0382 | 196.846
170 | 26.1278 | 32.1385 | 38.0372 | 43.8288 | 49.5178 | 55.1083 | 60.5583 | 66.0083 | 71.2821 | 76.5558 | 81.372 | 86.1883 | 91.0045 | 95.8208 | 100.637 | 105.4532 | 110.2695 | 115.0857 | 119.902 | 124.7182 | 124.7182 | 132.5737 | 136.5014 | 140.4292 | 144.3569 | 148.2846 | 152.2124 | 156.1401 | 160.0678 | 163.9955 | 167.9233 | 171.851 | 175.7787 | 179.7065 | 183.6342 | 187.5619 | 191.4897 | 195.4174 | 199.3451 | 203.2729
175 | 26.3955 | 32.6643 | 38.8124 | 44.8451 | 50.7673 | 56.5838 | 62.2496 | 67.9155 | 73.3927 | 78.8698 | 83.8593 | 88.8487 | 93.8382 | 98.8276 | 103.8171 | 108.8065 | 113.796 | 118.7854 | 123.7749 | 128.7643 | 128.7643 | 136.8569 | 140.9032 | 144.9496 | 148.9959 | 153.0422 | 157.0885 | 161.1348 | 165.1811 | 169.2274 | 173.2737 | 177.3201 | 181.3664 | 185.4127 | 189.459 | 193.5053 | 197.5516 | 201.5979 | 205.6442 | 209.6906
180 | 26.6666 | 33.1965 | 39.5964 | 45.8722 | 52.0297 | 58.0736 | 63.9565 | 69.8394 | 75.5209 | 81.2023 | 86.3649 | 91.5275 | 96.6901 | 101.8527 | 107.0153 | 112.1779 | 117.3405 | 122.503 | 127.6656 | 132.8282 | 132.8282 | 141.155 | 145.3184 | 149.4819 | 153.6453 | 157.8087 | 161.9721 | 166.1355 | 170.2989 | 174.4623 | 178.6257 | 182.7891 | 186.9525 | 191.1159 | 195.2794 | 199.4428 | 203.6062 | 207.7696 | 211.933 | 216.0964
185 | 26.941 | 33.7348 | 40.3889 | 46.9101 | 53.3044 | 59.5774 | 65.6785 | 71.7796 | 77.666 | 83.5525 | 88.8881 | 94.2237 | 99.5593 | 104.8949 | 110.2305 | 115.5662 | 120.9018 | 126.2374 | 131.573 | 136.9086 | 136.9086 | 145.4665 | 149.7455 | 154.0245 | 158.3034 | 162.5824 | 166.8614 | 171.1403 | 175.4193 | 179.6983 | 183.9772 | 188.2562 | 192.5352 | 196.8141 | 201.0931 | 205.372 | 209.651 | 213.93 | 218.2089 | 222.4879
190 | 27.2186 | 34.2791 | 41.1898 | 47.9583 | 54.5911 | 61.0946 | 67.415 | 73.7353 | 79.8275 | 85.9196 | 91.4281 | 96.9365 | 102.445 | 107.9534 | 113.4619 | 118.9703 | 124.4788 | 129.9873 | 135.4957 | 141.0042 | 141.0042 | 149.79 | 154.1829 | 158.5759 | 162.9688 | 167.3617 | 171.7546 | 176.1476 | 180.5405 | 184.9334 | 189.3263 | 193.7193 | 198.1122 | 202.5051 | 206.898 | 211.291 | 215.6839 | 220.0768 | 224.4697 | 228.8627
195 | 27.4994 | 34.8293 | 41.9989 | 49.0165 | 55.8896 | 62.6249 | 69.1655 | 75.7061 | 82.0045 | 88.303 | 93.984 | 99.6651 | 105.3462 | 111.0273 | 116.7083 | 122.3894 | 128.0705 | 133.7515 | 139.4326 | 145.1137 | 145.1137 | 154.1242 | 158.6294 | 163.1346 | 167.6399 | 172.1451 | 176.6503 | 181.1556 | 185.6608 | 190.166 | 194.6713 | 199.1765 | 203.6817 | 208.187 | 212.6922 | 217.1974 | 221.7027 | 226.2079 | 230.7131 | 235.2184
200 | 27.7833 | 35.3852 | 42.8159 | 50.0846 | 57.1995 | 64.1679 | 70.9297 | 77.6914 | 84.1967 | 90.702 | 96.5554 | 102.4088 | 108.2622 | 114.1156 | 119.969 | 125.8224 | 131.6758 | 137.5292 | 143.3826 | 149.236 | 149.236 | 158.4677 | 163.0835 | 167.6993 | 172.3152 | 176.931 | 181.5469 | 186.1627 | 190.7785 | 195.3944 | 200.0102 | 204.6261 | 209.2419 | 213.8577 | 218.4736 | 223.0894 | 227.7053 | 232.3211 | 236.9369 | 241.5528
205 | 28.0702 | 35.9467 | 43.6407 | 51.1623 | 58.5204 | 65.7231 | 72.7069 | 79.6908 | 86.4034 | 93.1159 | 99.1413 | 105.1667 | 111.1921 | 117.2175 | 123.2429 | 129.2683 | 135.2937 | 141.3191 | 147.3445 | 153.3699 | 153.3699 | 162.8193 | 167.544 | 172.2687 | 176.9934 | 181.7181 | 186.4428 | 191.1675 | 195.8922 | 200.6169 | 205.3415 | 210.0662 | 214.7909 | 219.5156 | 224.2403 | 228.965 | 233.6897 | 238.4144 | 243.1391 | 247.8638
210 | 28.3602 | 36.5138 | 44.4731 | 52.2493 | 59.852 | 67.2902 | 74.4969 | 81.7036 | 88.624 | 95.5443 | 101.7413 | 107.9383 | 114.1354 | 120.3324 | 126.5294 | 132.7264 | 138.9234 | 145.1204 | 151.3174 | 157.5145 | 157.5145 | 167.1779 | 172.0097 | 176.8414 | 181.6732 | 186.5049 | 191.3367 | 196.1684 | 201.0001 | 205.8319 | 210.6636 | 215.4954 | 220.3271 | 225.1588 | 229.9906 | 234.8223 | 239.6541 | 244.4858 | 249.3176 | 254.1493
215 | 28.6531 | 37.0862 | 45.3129 | 53.3453 | 61.1941 | 68.8688 | 76.2992 | 83.7296 | 90.858 | 97.9865 | 104.3547 | 110.7229 | 117.0911 | 123.4593 | 129.8275 | 136.1957 | 142.5639 | 148.9321 | 155.3004 | 161.6686 | 161.6686 | 171.5424 | 176.4794 | 181.4163 | 186.3533 | 191.2902 | 196.2271 | 201.1641 | 206.101 | 211.038 | 215.9749 | 220.9118 | 225.8488 | 230.7857 | 235.7227 | 240.6596 | 245.5965 | 250.5335 | 255.4704 | 260.4074
220 | 28.9489 | 37.6639 | 46.16 | 54.4503 | 62.5464 | 70.4587 | 78.1134 | 85.7681 | 93.105 | 100.442 | 106.9809 | 113.5198 | 120.0588 | 126.5977 | 133.1366 | 139.6755 | 146.2145 | 152.7534 | 159.2923 | 165.8312 | 165.8312 | 175.9117 | 180.952 | 185.9922 | 191.0324 | 196.0727 | 201.1129 | 206.1532 | 211.1934 | 216.2336 | 221.2739 | 226.3141 | 231.3543 | 236.3946 | 241.4348 | 246.4751 | 251.5153 | 256.5555 | 261.5958 | 266.636
225 | 29.2476 | 38.2468 | 47.0142 | 55.5638 | 63.9085 | 72.0594 | 79.9391 | 87.8188 | 95.3645 | 102.9102 | 109.6194 | 116.3285 | 123.0376 | 129.7468 | 136.4559 | 143.165 | 149.8742 | 156.5833 | 163.2924 | 170.0016 | 170.0016 | 180.2848 | 185.4264 | 190.568 | 195.7095 | 200.8511 | 205.9927 | 211.1343 | 216.2759 | 221.4175 | 226.5591 | 231.7007 | 236.8423 | 241.9839 | 247.1255 | 252.2671 | 257.4086 | 262.5502 | 267.6918 | 272.8334
230 | 29.549 | 38.8348 | 47.8752 | 56.6858 | 65.2803 | 73.6707 | 81.776 | 89.8813 | 97.636 | 105.3907 | 112.2695 | 119.1483 | 126.0271 | 132.9059 | 139.7847 | 146.6635 | 153.5423 | 160.4211 | 167.2999 | 174.1787 | 174.1787 | 184.6606 | 189.9015 | 195.1425 | 200.3834 | 205.6244 | 210.8654 | 216.1063 | 221.3473 | 226.5882 | 231.8292 | 237.0701 | 242.3111 | 247.5521 | 252.793 | 258.034 | 263.2749 | 268.5159 | 273.7568 | 278.9978
235 | 29.8532 | 39.4278 | 48.7431 | 57.8161 | 66.6614 | 75.2923 | 83.6237 | 91.9551 | 99.919 | 107.883 | 114.9308 | 121.9787 | 129.0266 | 136.0744 | 143.1223 | 150.1701 | 157.218 | 164.2659 | 171.3137 | 178.3616 | 178.3616 | 189.0382 | 194.3765 | 199.7148 | 205.0531 | 210.3913 | 215.7296 | 221.0679 | 226.4062 | 231.7445 | 237.0828 | 242.4211 | 247.7594 | 253.0977 | 258.436 | 263.7743 | 269.1126 | 274.4508 | 279.7891 | 285.1274
240 | 30.1601 | 40.0256 | 49.6176 | 58.9543 | 68.0517 | 76.9238 | 85.4819 | 94.04 | 102.2133 | 110.3865 | 117.6028 | 124.8191 | 132.0354 | 139.2517 | 146.468 | 153.6843 | 160.9007 | 168.117 | 175.3333 | 182.5496 | 182.5496 | 193.4167 | 198.8502 | 204.2838 | 209.7173 | 215.1509 | 220.5844 | 226.018 | 231.4515 | 236.8851 | 242.3187 | 247.7522 | 253.1858 | 258.6193 | 264.0529 | 269.4864 | 274.92 | 280.3535 | 285.7871 | 291.2206
245 | 30.4697 | 40.6283 | 50.4986 | 60.1004 | 69.4509 | 78.5649 | 87.3502 | 96.1354 | 104.5182 | 112.901 | 120.285 | 127.6691 | 135.0532 | 142.4373 | 149.8214 | 157.2054 | 164.5895 | 171.9736 | 179.3577 | 186.7417 | 186.7417 | 197.7951 | 203.3219 | 208.8486 | 214.3753 | 219.902 | 225.4287 | 230.9554 | 236.4821 | 242.0088 | 247.5355 | 253.0622 | 258.5889 | 264.1156 | 269.6423 | 275.169 | 280.6957 | 286.2224 | 291.7491 | 297.2758
250 | 30.7819 | 41.2356 | 51.386 | 61.2542 | 70.8587 | 80.2155 | 89.2284 | 98.2412 | 106.8335 | 115.4258 | 122.977 | 130.5281 | 138.0793 | 145.6304 | 153.1816 | 160.7327 | 168.2839 | 175.835 | 183.3862 | 190.9373 | 190.9373 | 202.1727 | 207.7905 | 213.4082 | 219.0259 | 224.6436 | 230.2613 | 235.879 | 241.4967 | 247.1144 | 252.7321 | 258.3498 | 263.9675 | 269.5852 | 275.2029 | 280.8206 | 286.4383 | 292.056 | 297.6737 | 303.2915
255 | 31.0967 | 41.8476 | 52.2796 | 62.4154 | 72.2749 | 81.8752 | 91.116 | 100.3569 | 109.1588 | 117.9607 | 125.6782 | 133.3957 | 141.1132 | 148.8307 | 156.5482 | 164.2656 | 171.9831 | 179.7006 | 187.4181 | 195.1356 | 195.1356 | 206.5486 | 212.2552 | 217.9617 | 223.6682 | 229.3747 | 235.0813 | 240.7878 | 246.4943 | 252.2008 | 257.9073 | 263.6139 | 269.3204 | 275.0269 | 280.7334 | 286.4399 | 292.1465 | 297.853 | 303.5595 | 309.266
260 | 31.414 | 42.4641 | 53.1793 | 63.5839 | 73.6994 | 83.5439 | 93.013 | 102.4821 | 111.4937 | 120.5053 | 128.3883 | 136.2714 | 144.1544 | 152.0375 | 159.9205 | 167.8036 | 175.6866 | 183.5697 | 191.4527 | 199.3358 | 199.3358 | 210.922 | 216.7151 | 222.5083 | 228.3014 | 234.0945 | 239.8876 | 245.6807 | 251.4738 | 257.267 | 263.0601 | 268.8532 | 274.6463 | 280.4394 | 286.2326 | 292.0257 | 297.8188 | 303.6119 | 309.405 | 315.1982
265 | 31.7338 | 43.0851 | 54.0849 | 64.7596 | 75.1318 | 85.2211 | 94.9189 | 104.6167 | 113.8379 | 123.059 | 131.1068 | 139.1547 | 147.2025 | 155.2503 | 163.2981 | 171.3459 | 179.3937 | 187.4415 | 195.4893 | 203.5372 | 203.5372 | 215.2921 | 221.1696 | 227.047 | 232.9245 | 238.8019 | 244.6794 | 250.5569 | 256.4343 | 262.3118 | 268.1893 | 274.0667 | 279.9442 | 285.8217 | 291.6991 | 297.5766 | 303.4541 | 309.3315 | 315.209 | 321.0864
270 | 32.0561 | 43.7105 | 54.9964 | 65.9423 | 76.5721 | 86.9068 | 96.8335 | 106.7602 | 116.1909 | 125.6217 | 133.8334 | 142.0452 | 150.2569 | 158.4686 | 166.6804 | 174.8921 | 183.1038 | 191.3156 | 199.5273 | 207.739 | 207.739 | 219.6581 | 225.6176 | 231.5772 | 237.5367 | 243.4962 | 249.4557 | 255.4153 | 261.3748 | 267.3343 | 273.2938 | 279.2534 | 285.2129 | 291.1724 | 297.132 | 303.0915 | 309.051 | 315.0105 | 320.9701 | 326.9296
275 | 32.3808 | 44.3401 | 55.9137 | 67.1317 | 78.02 | 88.6006 | 98.7565 | 108.9124 | 118.5526 | 128.1929 | 136.5677 | 144.9424 | 153.3172 | 161.692 | 170.0668 | 178.4416 | 186.8164 | 195.1912 | 203.566 | 211.9407 | 211.9407 | 224.0193 | 230.0586 | 236.0979 | 242.1371 | 248.1764 | 254.2157 | 260.255 | 266.2943 | 272.3336 | 278.3728 | 284.4121 | 290.4514 | 296.4907 | 302.53 | 308.5693 | 314.6085 | 320.6478 | 326.6871 | 332.7264
280 | 32.708 | 44.974 | 56.8365 | 68.3279 | 79.4754 | 90.3024 | 100.6877 | 111.0731 | 120.9226 | 130.7722 | 139.3092 | 147.8461 | 156.383 | 164.92 | 173.4569 | 181.9938 | 190.5308 | 199.0677 | 207.6047 | 216.1416 | 216.1416 | 228.375 | 234.4917 | 240.6084 | 246.7251 | 252.8418 | 258.9585 | 265.0752 | 271.1919 | 277.3086 | 283.4253 | 289.542 | 295.6587 | 301.7754 | 307.8921 | 314.0088 | 320.1255 | 326.2422 | 332.3589 | 338.4756
285 | 33.0374 | 45.612 | 57.7649 | 69.5305 | 80.9379 | 92.0119 | 102.6268 | 113.2418 | 123.3006 | 133.3594 | 142.0576 | 150.7557 | 159.4539 | 168.152 | 176.8502 | 185.5483 | 194.2465 | 202.9447 | 211.6428 | 220.341 | 220.341 | 232.7245 | 238.9162 | 245.108 | 251.2998 | 257.4915 | 263.6833 | 269.875 | 276.0668 | 282.2586 | 288.4503 | 294.6421 | 300.8338 | 307.0256 | 313.2174 | 319.4091 | 325.6009 | 331.7926 | 337.9844 | 344.1762
290 | 33.3692 | 46.2541 | 58.6987 | 70.7396 | 82.4076 | 93.7289 | 104.5737 | 115.4184 | 125.6863 | 135.9542 | 144.8126 | 153.671 | 162.5294 | 171.3878 | 180.2462 | 189.1046 | 197.963 | 206.8214 | 215.6798 | 224.5382 | 224.5382 | 237.0671 | 243.3315 | 249.5959 | 255.8604 | 262.1248 | 268.3893 | 274.6537 | 280.9181 | 287.1826 | 293.447 | 299.7115 | 305.9759 | 312.2403 | 318.5048 | 324.7692 | 331.0336 | 337.2981 | 343.5625 | 349.827
295 | 33.7033 | 46.9003 | 59.6378 | 71.9549 | 83.8842 | 95.4533 | 106.528 | 117.6026 | 128.0794 | 138.5561 | 147.5738 | 156.5914 | 165.6091 | 174.6267 | 183.6444 | 192.6621 | 201.6797 | 210.6974 | 219.715 | 228.7327 | 228.7327 | 241.4021 | 247.7368 | 254.0715 | 260.4063 | 266.741 | 273.0757 | 279.4104 | 285.7451 | 292.0798 | 298.4146 | 304.7493 | 311.084 | 317.4187 | 323.7534 | 330.0882 | 336.4229 | 342.7576 | 349.0923 | 355.427
300 | 34.0397 | 47.5503 | 60.5821 | 73.1763 | 85.3674 | 97.1848 | 108.4895 | 119.7941 | 130.4796 | 141.165 | 150.3409 | 159.5167 | 168.6926 | 177.8685 | 187.0444 | 196.2203 | 205.3962 | 214.572 | 223.7479 | 232.9238 | 232.9238 | 245.729 | 252.1316 | 258.5341 | 264.9367 | 271.3393 | 277.7419 | 284.1444 | 290.547 | 296.9496 | 303.3522 | 309.7548 | 316.1573 | 322.5599 | 328.9625 | 335.3651 | 341.7677 | 348.1702 | 354.5728 | 360.9754
305 | 34.3783 | 48.2043 | 61.5315 | 74.4036 | 86.8573 | 98.9233 | 110.458 | 121.9928 | 132.8866 | 143.7805 | 153.1135 | 162.4466 | 171.7796 | 181.1127 | 190.4457 | 199.7788 | 209.1118 | 218.4449 | 227.7779 | 237.111 | 237.111 | 250.047 | 256.515 | 262.983 | 269.4511 | 275.9191 | 282.3871 | 288.8551 | 295.3231 | 301.7911 | 308.2591 | 314.7271 | 321.1951 | 327.6632 | 334.1312 | 340.5992 | 347.0672 | 353.5352 | 360.0032 | 366.4712
310 | 34.7191 | 48.8621 | 62.4859 | 75.6368 | 88.3536 | 100.6685 | 112.4334 | 124.1983 | 135.3003 | 146.4023 | 155.8914 | 165.3806 | 174.8697 | 184.3588 | 193.848 | 203.3371 | 212.8262 | 222.3154 | 231.8045 | 241.2937 | 241.2937 | 254.3557 | 260.8867 | 267.4177 | 273.9487 | 280.4797 | 287.0107 | 293.5417 | 300.0727 | 306.6037 | 313.1347 | 319.6657 | 326.1967 | 332.7277 | 339.2587 | 345.7897 | 352.3207 | 358.8517 | 365.3827 | 371.9137
315 | 35.062 | 49.5236 | 63.4452 | 76.8758 | 89.8561 | 102.4203 | 114.4154 | 126.4105 | 137.7204 | 149.0302 | 158.6743 | 168.3184 | 177.9625 | 187.6066 | 197.2507 | 206.8948 | 216.5389 | 226.183 | 235.8271 | 245.4712 | 245.4712 | 258.6543 | 265.2458 | 271.8374 | 278.4289 | 285.0204 | 291.612 | 298.2035 | 304.7951 | 311.3866 | 317.9781 | 324.5697 | 331.1612 | 337.7528 | 344.3443 | 350.9358 | 357.5274 | 364.1189 | 370.7105 | 377.302
320 | 35.4072 | 50.1889 | 64.4093 | 78.1203 | 91.3648 | 104.1785 | 116.4038 | 128.6291 | 140.1465 | 151.6639 | 161.4618 | 171.2597 | 181.0576 | 190.8556 | 200.6535 | 210.4514 | 220.2493 | 230.0473 | 239.8452 | 249.6431 | 249.6431 | 262.9423 | 269.592 | 276.2416 | 282.8912 | 289.5408 | 296.1904 | 302.8401 | 309.4897 | 316.1393 | 322.7889 | 329.4385 | 336.0881 | 342.7378 | 349.3874 | 356.037 | 362.6866 | 369.3362 | 375.9859 | 382.6355
325 | 35.7544 | 50.8578 | 65.3781 | 79.3703 | 92.8794 | 105.9429 | 118.3984 | 130.8539 | 142.5785 | 154.3031 | 164.2537 | 174.2042 | 184.1548 | 194.1054 | 204.0559 | 214.0065 | 223.9571 | 233.9076 | 243.8582 | 253.8088 | 253.8088 | 267.2192 | 273.9245 | 280.6297 | 287.335 | 294.0402 | 300.7454 | 307.4507 | 314.1559 | 320.8611 | 327.5664 | 334.2716 | 340.9769 | 347.6821 | 354.3873 | 361.0926 | 367.7978 | 374.503 | 381.2083 | 387.9135
330 | 36.1037 | 51.5302 | 66.3516 | 80.6257 | 94.3999 | 107.7134 | 120.3991 | 133.0848 | 145.0162 | 156.9476 | 167.0496 | 177.1516 | 187.2536 | 197.3556 | 207.4577 | 217.5597 | 227.6617 | 237.7637 | 247.8657 | 257.9677 | 257.9677 | 271.4845 | 278.2429 | 285.0013 | 291.7596 | 298.518 | 305.2764 | 312.0348 | 318.7932 | 325.5516 | 332.31 | 339.0684 | 345.8268 | 352.5852 | 359.3436 | 366.102 | 372.8603 | 379.6187 | 386.3771 | 393.1355
335 | 36.4551 | 52.2062 | 67.3296 | 81.8863 | 95.9261 | 109.4898 | 122.4056 | 135.3214 | 147.4593 | 159.5972 | 169.8494 | 180.1016 | 190.3538 | 200.606 | 210.8582 | 221.1105 | 231.3627 | 241.6149 | 251.8671 | 262.1193 | 262.1193 | 275.7375 | 282.5466 | 289.3556 | 296.1647 | 302.9738 | 309.7829 | 316.592 | 323.4011 | 330.2101 | 337.0192 | 343.8283 | 350.6374 | 357.4465 | 364.2556 | 371.0646 | 377.8737 | 384.6828 | 391.4919 | 398.301
340 | 36.8085 | 52.8857 | 68.3122 | 83.1521 | 97.4578 | 111.272 | 124.4178 | 137.5636 | 149.9076 | 162.2515 | 172.6527 | 183.0538 | 193.455 | 203.8562 | 214.2573 | 224.6585 | 235.0596 | 245.4608 | 255.862 | 266.2631 | 266.2631 | 279.9778 | 286.8351 | 293.6924 | 300.5497 | 307.407 | 314.2643 | 321.1217 | 327.979 | 334.8363 | 341.6936 | 348.5509 | 355.4082 | 362.2655 | 369.1229 | 375.9802 | 382.8375 | 389.6948 | 396.5521 | 403.4094
345 | 37.1639 | 53.5686 | 69.2991 | 84.423 | 98.995 | 113.0598 | 126.4355 | 139.8112 | 152.3608 | 164.9104 | 175.4593 | 186.0081 | 196.5569 | 207.1057 | 217.6545 | 228.2033 | 238.7522 | 249.301 | 259.8498 | 270.3986 | 270.3986 | 284.2048 | 291.1079 | 298.011 | 304.9141 | 311.8172 | 318.7203 | 325.6234 | 332.5265 | 339.4296 | 346.3327 | 353.2357 | 360.1388 | 367.0419 | 373.945 | 380.8481 | 387.7512 | 394.6543 | 401.5574 | 408.4605
350 | 37.5213 | 54.2548 | 70.2903 | 85.6988 | 100.5375 | 114.8531 | 128.4586 | 142.0641 | 154.8189 | 167.5737 | 178.2689 | 188.964 | 199.6592 | 210.3543 | 221.0495 | 231.7446 | 242.4398 | 253.135 | 263.8301 | 274.5253 | 274.5253 | 288.4181 | 295.3646 | 302.311 | 309.2574 | 316.2038 | 323.1503 | 330.0967 | 337.0431 | 343.9896 | 350.936 | 357.8824 | 364.8288 | 371.7753 | 378.7217 | 385.6681 | 392.6145 | 399.561 | 406.5074 | 413.4538
355 | 37.8807 | 54.9444 | 71.2858 | 86.9794 | 102.0851 | 116.6517 | 130.4869 | 144.322 | 157.2815 | 170.2411 | 181.0812 | 191.9214 | 202.7615 | 213.6017 | 224.4418 | 235.282 | 246.1221 | 256.9623 | 267.8025 | 278.6426 | 278.6426 | 292.6173 | 299.6046 | 306.5919 | 313.5792 | 320.5666 | 327.5539 | 334.5412 | 341.5285 | 348.5159 | 355.5032 | 362.4905 | 369.4779 | 376.4652 | 383.4525 | 390.4398 | 397.4272 | 404.4145 | 411.4018 | 418.3891
360 | 38.242 | 55.6372 | 72.2854 | 88.2648 | 103.6379 | 118.4555 | 132.5201 | 146.5848 | 159.7486 | 172.9123 | 183.8961 | 194.8799 | 205.8637 | 216.8474 | 227.8312 | 238.815 | 249.7988 | 260.7826 | 271.7663 | 282.7501 | 282.7501 | 296.8017 | 303.8275 | 310.8533 | 317.8791 | 324.9049 | 331.9307 | 338.9566 | 345.9824 | 353.0082 | 360.034 | 367.0598 | 374.0856 | 381.1114 | 388.1372 | 395.163 | 402.1888 | 409.2146 | 416.2404 | 423.2662
365 | 38.6052 | 56.3333 | 73.2892 | 89.5548 | 105.1956 | 120.2643 | 134.5583 | 148.8523 | 162.2198 | 175.5873 | 186.7133 | 197.8393 | 208.9653 | 220.0913 | 231.2173 | 242.3433 | 253.4693 | 264.5953 | 275.7213 | 286.8473 | 286.8473 | 300.9711 | 308.033 | 315.0948 | 322.1567 | 329.2186 | 336.2805 | 343.3423 | 350.4042 | 357.4661 | 364.528 | 371.5898 | 378.6517 | 385.7136 | 392.7755 | 399.8374 | 406.8992 | 413.9611 | 421.023 | 428.0849
370 | 38.9703 | 57.0325 | 74.2969 | 90.8494 | 106.7581 | 122.0781 | 136.6012 | 151.1243 | 164.695 | 178.2657 | 189.5325 | 200.7993 | 212.0661 | 223.3329 | 234.5997 | 245.8665 | 257.1333 | 268.4001 | 279.667 | 290.9338 | 290.9338 | 305.1249 | 312.2204 | 319.316 | 326.4116 | 333.5071 | 340.6027 | 347.6982 | 354.7938 | 361.8894 | 368.9849 | 376.0805 | 383.176 | 390.2716 | 397.3672 | 404.4627 | 411.5583 | 418.6539 | 425.7494 | 432.845
375 | 39.3372 | 57.7348 | 75.3087 | 92.1485 | 108.3254 | 123.8966 | 138.6487 | 153.4007 | 167.174 | 180.9474 | 192.3536 | 203.7597 | 215.1659 | 226.572 | 237.9782 | 249.3843 | 260.7905 | 272.1966 | 283.6028 | 295.0089 | 295.0089 | 309.2627 | 316.3896 | 323.5165 | 330.6433 | 337.7702 | 344.8971 | 352.024 | 359.1508 | 366.2777 | 373.4046 | 380.5315 | 387.6583 | 394.7852 | 401.9121 | 409.039 | 416.1659 | 423.2927 | 430.4196 | 437.5465
380 | 39.706 | 58.4403 | 76.3243 | 93.4519 | 109.8973 | 125.7199 | 140.7005 | 155.6812 | 169.6567 | 183.6322 | 195.1762 | 206.7203 | 218.2643 | 229.8083 | 241.3523 | 252.8963 | 264.4404 | 275.9844 | 287.5284 | 299.0724 | 299.0724 | 313.3841 | 320.54 | 327.6958 | 334.8517 | 342.0075 | 349.1634 | 356.3192 | 363.4751 | 370.6309 | 377.7868 | 384.9426 | 392.0984 | 399.2543 | 406.4101 | 413.566 | 420.7218 | 427.8777 | 435.0335 | 442.1894
385 | 40.0767 | 59.1487 | 77.3437 | 94.7597 | 111.4738 | 127.5476 | 142.7567 | 157.9659 | 172.1429 | 186.3199 | 198.0003 | 209.6807 | 221.3611 | 233.0414 | 244.7218 | 256.4022 | 268.0826 | 279.763 | 291.4434 | 303.1238 | 303.1238 | 317.4888 | 324.6713 | 331.8537 | 339.0362 | 346.2187 | 353.4012 | 360.5837 | 367.7662 | 374.9487 | 382.1312 | 389.3137 | 396.4962 | 403.6787 | 410.8612 | 418.0437 | 425.2262 | 432.4087 | 439.5912 | 446.7737
390 | 40.4491 | 59.8602 | 78.3668 | 96.0716 | 113.0546 | 129.3798 | 144.8171 | 160.2544 | 174.6323 | 189.0102 | 200.8255 | 212.6407 | 224.4559 | 236.2712 | 248.0864 | 259.9016 | 271.7168 | 283.5321 | 295.3473 | 307.1625 | 307.1625 | 321.5762 | 328.783 | 335.9899 | 343.1967 | 350.4036 | 357.6104 | 364.8173 | 372.0241 | 379.231 | 386.4378 | 393.6447 | 400.8515 | 408.0584 | 415.2652 | 422.4721 | 429.6789 | 436.8858 | 444.0926 | 451.2994
395 | 40.8233 | 60.5745 | 79.3937 | 97.3877 | 114.6398 | 131.2163 | 146.8815 | 162.5467 | 177.1249 | 191.7031 | 203.6516 | 215.6001 | 227.5486 | 239.4972 | 251.4457 | 263.3942 | 275.3427 | 287.2912 | 299.2397 | 311.1882 | 311.1882 | 325.6461 | 332.875 | 340.1039 | 347.3329 | 354.5618 | 361.7907 | 369.0197 | 376.2486 | 383.4775 | 390.7065 | 397.9354 | 405.1643 | 412.3932 | 419.6222 | 426.8511 | 434.08 | 441.309 | 448.5379 | 455.7668
400 | 41.1993 | 61.2918 | 80.4242 | 98.7078 | 116.2292 | 133.057 | 148.9498 | 164.8425 | 179.6204 | 194.3983 | 206.4785 | 218.5587 | 230.6389 | 242.7192 | 254.7994 | 266.8796 | 278.9598 | 291.04 | 303.1203 | 315.2005 | 315.2005 | 329.698 | 336.9468 | 344.1956 | 351.4443 | 358.6931 | 365.9419 | 373.1907 | 380.4394 | 387.6882 | 394.937 | 402.1858 | 409.4345 | 416.6833 | 423.9321 | 431.1809 | 438.4296 | 445.6784 | 452.9272 | 460.176
405 | 41.577 | 62.012 | 81.4583 | 100.0319 | 117.8228 | 134.9018 | 151.0218 | 167.1419 | 182.1187 | 197.0956 | 209.3059 | 221.5163 | 233.7266 | 245.9369 | 258.1472 | 270.3576 | 282.5679 | 294.7782 | 306.9885 | 319.1989 | 319.1989 | 333.7317 | 340.9981 | 348.2645 | 355.5309 | 362.7973 | 370.0637 | 377.3301 | 384.5966 | 391.863 | 399.1294 | 406.3958 | 413.6622 | 420.9286 | 428.195 | 435.4614 | 442.7278 | 449.9943 | 457.2607 | 464.5271
410 | 41.9565 | 62.735 | 82.4958 | 101.3599 | 119.4203 | 136.7506 | 153.0975 | 169.4445 | 184.6197 | 199.7949 | 212.1337 | 224.4725 | 236.8113 | 249.1501 | 261.4889 | 273.8277 | 286.1665 | 298.5053 | 310.8441 | 323.1829 | 323.1829 | 337.7467 | 345.0286 | 352.3104 | 359.5923 | 366.8742 | 374.1561 | 381.4379 | 388.7198 | 396.0017 | 403.2835 | 410.5654 | 417.8473 | 425.1292 | 432.411 | 439.6929 | 446.9748 | 454.2567 | 461.5385 | 468.8204
415 | 42.3376 | 63.4607 | 83.5368 | 102.6917 | 121.0219 | 138.6032 | 155.1768 | 171.7503 | 187.1231 | 202.496 | 214.9616 | 227.4272 | 239.8929 | 252.3585 | 264.8241 | 277.2898 | 289.7554 | 302.2211 | 314.6867 | 327.1523 | 327.1523 | 341.7427 | 349.0379 | 356.3331 | 363.6283 | 370.9235 | 378.2187 | 385.5139 | 392.8091 | 400.1043 | 407.3995 | 414.6947 | 421.9899 | 429.2851 | 436.5803 | 443.8754 | 451.1706 | 458.4658 | 465.761 | 473.0562
420 | 42.7205 | 64.1892 | 84.5812 | 104.0272 | 122.6272 | 140.4596 | 157.2594 | 174.0592 | 189.6289 | 205.1986 | 217.7894 | 230.3802 | 242.971 | 255.5618 | 268.1526 | 280.7434 | 293.3342 | 305.925 | 318.5158 | 331.1066 | 331.1066 | 345.7195 | 353.0259 | 360.3323 | 367.6387 | 374.9451 | 382.2515 | 389.5579 | 396.8643 | 404.1707 | 411.4772 | 418.7836 | 426.09 | 433.3964 | 440.7028 | 448.0092 | 455.3156 | 462.622 | 469.9285 | 477.2349
425 | 43.105 | 64.9204 | 85.629 | 105.3664 | 124.2364 | 142.3197 | 159.3454 | 176.371 | 192.1369 | 207.9028 | 220.617 | 233.3313 | 246.0456 | 258.7598 | 271.4741 | 284.1884 | 296.9027 | 309.6169 | 322.3312 | 335.0455 | 335.0455 | 349.6766 | 356.9921 | 364.3077 | 371.6233 | 378.9388 | 386.2544 | 393.5699 | 400.8855 | 408.2011 | 415.5166 | 422.8322 | 430.1477 | 437.4633 | 444.7789 | 452.0944 | 459.41 | 466.7255 | 474.0411 | 481.3567
430 | 43.4911 | 65.6543 | 86.68 | 106.7093 | 125.8492 | 144.1834 | 161.4345 | 178.6855 | 194.6469 | 210.6082 | 223.4442 | 236.2802 | 249.1162 | 261.9523 | 274.7883 | 287.6243 | 300.4603 | 313.2964 | 326.1324 | 338.9684 | 338.9684 | 353.6138 | 360.9365 | 368.2591 | 375.5818 | 382.9045 | 390.2272 | 397.5499 | 404.8725 | 412.1952 | 419.5179 | 426.8406 | 434.1633 | 441.4859 | 448.8086 | 456.1313 | 463.454 | 470.7767 | 478.0993 | 485.422
435 | 43.8789 | 66.3908 | 87.7343 | 108.0556 | 127.4657 | 146.0505 | 163.5266 | 181.0028 | 197.1587 | 213.3147 | 226.2707 | 239.2268 | 252.1828 | 265.1389 | 278.0949 | 291.051 | 304.007 | 316.9631 | 329.9191 | 342.8752 | 342.8752 | 357.5308 | 364.8586 | 372.1864 | 379.5142 | 386.842 | 394.1698 | 401.4976 | 408.8254 | 416.1532 | 423.481 | 430.8089 | 438.1367 | 445.4645 | 452.7923 | 460.1201 | 467.4479 | 474.7757 | 482.1035 | 489.4313
440 | 44.2683 | 67.1299 | 88.7917 | 109.4054 | 129.0857 | 147.921 | 165.6218 | 183.3225 | 199.6723 | 216.0222 | 229.0965 | 242.1708 | 255.2451 | 268.3194 | 281.3937 | 294.4681 | 307.5424 | 320.6167 | 333.691 | 346.7653 | 346.7653 | 361.4273 | 368.7583 | 376.0893 | 383.4202 | 390.7512 | 398.0822 | 405.4132 | 412.7442 | 420.0752 | 427.4062 | 434.7371 | 442.0681 | 449.3991 | 456.7301 | 464.0611 | 471.3921 | 478.7231 | 486.054 | 493.385
445 | 44.6592 | 67.8716 | 89.8523 | 110.7586 | 130.7091 | 149.7948 | 167.7198 | 185.6447 | 202.1875 | 218.7304 | 231.9212 | 245.112 | 258.3028 | 271.4937 | 284.6845 | 297.8753 | 311.0661 | 324.2569 | 337.4477 | 350.6385 | 350.6385 | 365.303 | 372.6353 | 379.9675 | 387.2998 | 394.632 | 401.9643 | 409.2965 | 416.6288 | 423.9611 | 431.2933 | 438.6256 | 445.9578 | 453.2901 | 460.6223 | 467.9546 | 475.2868 | 482.6191 | 489.9513 | 497.2836
450 | 45.0518 | 68.6158 | 90.9159 | 112.1152 | 132.3359 | 151.6718 | 169.8205 | 187.9691 | 204.7042 | 221.4393 | 234.7448 | 248.0503 | 261.3558 | 274.6614 | 287.9669 | 301.2724 | 314.5779 | 327.8834 | 341.1889 | 354.4944 | 354.4944 | 369.1577 | 376.4894 | 383.821 | 391.1527 | 398.4844 | 405.816 | 413.1477 | 420.4793 | 427.811 | 435.1426 | 442.4743 | 449.8059 | 457.1376 | 464.4693 | 471.8009 | 479.1326 | 486.4642 | 493.7959 | 501.1275
455 | 45.4459 | 69.3625 | 91.9826 | 113.475 | 133.9659 | 153.5519 | 171.9238 | 190.2957 | 207.2222 | 224.1487 | 237.5671 | 250.9855 | 264.4039 | 277.8223 | 291.2407 | 304.6591 | 318.0775 | 331.4959 | 344.9143 | 358.3327 | 358.3327 | 373.2399 | 380.6935 | 388.1471 | 395.6008 | 403.0544 | 410.508 | 417.9616 | 425.4152 | 432.8688 | 440.3224 | 447.776 | 455.2296 | 462.6833 | 470.1369 | 477.5905 | 485.0441 | 492.4977 | 499.9513 | 507.4049
460 | 45.8416 | 70.1117 | 93.0522 | 114.8381 | 135.5992 | 155.4351 | 174.0297 | 192.6244 | 209.7414 | 226.8584 | 240.3879 | 253.9173 | 267.4468 | 280.9762 | 294.5057 | 308.0352 | 321.5646 | 335.0941 | 348.6236 | 362.153 | 362.153 | 377.2867 | 384.8535 | 392.4203 | 399.9871 | 407.5539 | 415.1208 | 422.6876 | 430.2544 | 437.8212 | 445.388 | 452.9548 | 460.5217 | 468.0885 | 475.6553 | 483.2221 | 490.7889 | 498.3558 | 505.9226 | 513.4894
465 | 46.2387 | 70.8632 | 94.1248 | 116.2043 | 137.2357 | 157.3211 | 176.1381 | 194.955 | 212.2616 | 229.5683 | 243.2069 | 256.8456 | 270.4843 | 284.123 | 297.7617 | 311.4004 | 325.039 | 338.6777 | 352.3164 | 365.9551 | 365.9551 | 381.2982 | 388.9698 | 396.6413 | 404.3129 | 411.9845 | 419.6561 | 427.3276 | 434.9992 | 442.6708 | 450.3423 | 458.0139 | 465.6855 | 473.357 | 481.0286 | 488.7002 | 496.3717 | 504.0433 | 511.7149 | 519.3864
470 | 46.6374 | 71.6172 | 95.2003 | 117.5736 | 138.8752 | 159.21 | 178.2487 | 197.2874 | 214.7828 | 232.2781 | 246.0242 | 259.7702 | 273.5163 | 287.2623 | 301.0083 | 314.7544 | 328.5004 | 342.2465 | 355.9925 | 369.7385 | 369.7385 | 385.2748 | 393.043 | 400.8111 | 408.5793 | 416.3474 | 424.1156 | 431.8837 | 439.6519 | 447.42 | 455.1882 | 462.9563 | 470.7245 | 478.4926 | 486.2608 | 494.0289 | 501.7971 | 509.5652 | 517.3334 | 525.1015
475 | 47.0376 | 72.3736 | 96.2786 | 118.9459 | 140.5177 | 161.1017 | 180.3616 | 199.6216 | 217.3047 | 234.9879 | 248.8394 | 262.691 | 276.5425 | 290.394 | 304.2455 | 318.097 | 331.9486 | 345.8001 | 359.6516 | 373.5031 | 373.5031 | 389.2168 | 397.0737 | 404.9305 | 412.7874 | 420.6442 | 428.5011 | 436.3579 | 444.2148 | 452.0716 | 459.9285 | 467.7854 | 475.6422 | 483.4991 | 491.3559 | 499.2128 | 507.0696 | 514.9265 | 522.7833 | 530.6402
480 | 47.4393 | 73.1322 | 97.3597 | 120.3212 | 142.1631 | 162.996 | 182.4767 | 201.9573 | 219.8274 | 237.6974 | 251.6525 | 265.6076 | 279.5627 | 293.5179 | 307.473 | 321.4281 | 335.3832 | 349.3383 | 363.2934 | 377.2485 | 377.2485 | 393.1245 | 401.0624 | 409.0004 | 416.9384 | 424.8763 | 432.8143 | 440.7523 | 448.6902 | 456.6282 | 464.5662 | 472.5041 | 480.4421 | 488.3801 | 496.318 | 504.256 | 512.194 | 520.1319 | 528.0699 | 536.0079
485 | 47.8425 | 73.8932 | 98.4435 | 121.6994 | 143.8115 | 164.893 | 184.5938 | 204.2945 | 222.3505 | 240.4065 | 254.4633 | 268.5201 | 282.5769 | 296.6337 | 310.6905 | 324.7473 | 338.8041 | 352.8609 | 366.9177 | 380.9745 | 380.9745 | 396.998 | 405.0098 | 413.0216 | 421.0333 | 429.0451 | 437.0569 | 445.0687 | 453.0805 | 461.0922 | 469.104 | 477.1158 | 485.1276 | 493.1393 | 501.1511 | 509.1629 | 517.1747 | 525.1865 | 533.1982 | 541.21
490 | 48.2471 | 74.6565 | 99.5301 | 123.0805 | 145.4626 | 166.7925 | 186.7128 | 206.6331 | 224.8741 | 243.115 | 257.2716 | 271.4281 | 285.5847 | 299.7413 | 313.8978 | 328.0544 | 342.211 | 356.3675 | 370.5241 | 384.6807 | 384.6807 | 400.8378 | 408.9164 | 416.9949 | 425.0735 | 433.1521 | 441.2306 | 449.3092 | 457.3878 | 465.4663 | 473.5449 | 481.6235 | 489.702 | 497.7806 | 505.8592 | 513.9377 | 522.0163 | 530.0949 | 538.1734 | 546.252
495 | 48.6531 | 75.422 | 100.6193 | 124.4644 | 147.1164 | 168.6944 | 188.8337 | 208.973 | 227.3979 | 245.8228 | 260.0772 | 274.3316 | 288.586 | 302.8404 | 317.0948 | 331.3493 | 345.6037 | 359.8581 | 374.1125 | 388.3669 | 388.3669 | 404.6441 | 412.7827 | 420.9213 | 429.06 | 437.1986 | 445.3372 | 453.4758 | 461.6144 | 469.753 | 477.8917 | 486.0303 | 494.1689 | 502.3075 | 510.4461 | 518.5847 | 526.7233 | 534.862 | 543.0006 | 551.1392
500 | 49.0606 | 76.1897 | 101.7112 | 125.8511 | 148.7729 | 170.5988 | 190.9564 | 211.3141 | 229.9219 | 248.5298 | 262.8801 | 277.2304 | 291.5807 | 305.931 | 320.2813 | 334.6316 | 348.9819 | 363.3322 | 377.6825 | 392.0329 | 392.0329 | 408.4172 | 416.6094 | 424.8016 | 432.9938 | 441.186 | 449.3782 | 457.5704 | 465.7626 | 473.9548 | 482.147 | 490.3392 | 498.5314 | 506.7236 | 514.9158 | 523.108 | 531.3002 | 539.4924 | 547.6846 | 555.8768
505 | 49.4694 | 76.9596 | 102.8056 | 127.2404 | 150.4321 | 172.5054 | 193.0808 | 213.6562 | 232.446 | 251.2357 | 265.68 | 280.1243 | 294.5685 | 309.0128 | 323.457 | 337.9013 | 352.3456 | 366.7898 | 381.2341 | 395.6783 | 395.6783 | 412.1575 | 420.3971 | 428.6366 | 436.8762 | 445.1158 | 453.3554 | 461.595 | 469.8345 | 478.0741 | 486.3137 | 494.5533 | 502.7929 | 511.0324 | 519.272 | 527.5116 | 535.7512 | 543.9908 | 552.2303 | 560.4699
510 | 49.8797 | 77.7317 | 103.9026 | 128.6325 | 152.0938 | 174.4142 | 195.2068 | 215.9993 | 234.9699 | 253.9406 | 268.4768 | 283.0131 | 297.5493 | 312.0856 | 326.6218 | 341.1581 | 355.6943 | 370.2306 | 384.7668 | 399.3031 | 399.3031 | 415.8651 | 424.1462 | 432.4272 | 440.7082 | 448.9892 | 457.2703 | 465.5513 | 473.8323 | 482.1134 | 490.3944 | 498.6754 | 506.9564 | 515.2375 | 523.5185 | 531.7995 | 540.0805 | 548.3616 | 556.6426 | 564.9236
515 | 50.2913 | 78.5059 | 105.0021 | 130.0271 | 153.7579 | 176.3252 | 197.3343 | 218.3433 | 237.4937 | 256.6442 | 271.2704 | 285.8967 | 300.523 | 315.1492 | 329.7755 | 344.4018 | 359.0281 | 373.6543 | 388.2806 | 402.9069 | 402.9069 | 419.5405 | 427.8573 | 436.1741 | 444.4909 | 452.8077 | 461.1245 | 469.4413 | 477.7581 | 486.0749 | 494.3917 | 502.7085 | 511.0253 | 519.3421 | 527.6589 | 535.9757 | 544.2925 | 552.6093 | 560.9261 | 569.2429
520 | 50.7043 | 79.2822 | 106.1041 | 131.4243 | 155.4245 | 178.2383 | 199.4632 | 220.688 | 240.0172 | 259.3464 | 274.0607 | 288.775 | 303.4893 | 318.2036 | 332.9179 | 347.6322 | 362.3466 | 377.0609 | 391.7752 | 406.4895 | 406.4895 | 423.1838 | 431.5309 | 439.8781 | 448.2252 | 456.5724 | 464.9195 | 473.2667 | 481.6138 | 489.961 | 498.3081 | 506.6553 | 515.0024 | 523.3495 | 531.6967 | 540.0438 | 548.391 | 556.7381 | 565.0853 | 573.4324
525 | 51.1187 | 80.0606 | 107.2085 | 132.824 | 157.0935 | 180.1534 | 201.5934 | 223.0334 | 242.5402 | 262.047 | 276.8474 | 291.6478 | 306.4481 | 321.2485 | 336.0489 | 350.8493 | 365.6496 | 380.45 | 395.2504 | 410.0508 | 410.0508 | 426.7954 | 435.1677 | 443.54 | 451.9123 | 460.2846 | 468.6569 | 477.0293 | 485.4016 | 493.7739 | 502.1462 | 510.5185 | 518.8908 | 527.2631 | 535.6354 | 544.0077 | 552.38 | 560.7524 | 569.1247 | 577.497
530 | 51.5344 | 80.841 | 108.3152 | 134.2262 | 158.7648 | 182.0705 | 203.7249 | 225.3794 | 245.0627 | 264.746 | 279.6304 | 294.5149 | 309.3993 | 324.2838 | 339.1682 | 354.0527 | 368.9371 | 383.8216 | 398.706 | 413.5905 | 413.5905 | 430.3755 | 438.7681 | 447.1606 | 455.5531 | 463.9457 | 472.3382 | 480.7307 | 489.1233 | 497.5158 | 505.9083 | 514.3009 | 522.6934 | 531.0859 | 539.4785 | 547.871 | 556.2635 | 564.6561 | 573.0486 | 581.4411
535 | 51.9515 | 81.6235 | 109.4244 | 135.6308 | 160.4383 | 183.9894 | 205.8576 | 227.7258 | 247.5845 | 267.4432 | 282.4097 | 297.3762 | 312.3427 | 327.3093 | 342.2758 | 357.2423 | 372.2088 | 387.1754 | 402.1419 | 417.1084 | 417.1084 | 433.9245 | 442.3326 | 450.7406 | 459.1486 | 467.5567 | 475.9647 | 484.3728 | 492.7808 | 501.1889 | 509.5969 | 518.0049 | 526.413 | 534.821 | 543.2291 | 551.6371 | 560.0452 | 568.4532 | 576.8612 | 585.2693
540 | 52.3698 | 82.408 | 110.5359 | 137.0378 | 162.114 | 185.9101 | 207.9914 | 230.0727 | 250.1055 | 270.1384 | 285.185 | 300.2316 | 315.2782 | 330.3248 | 345.3714 | 360.418 | 375.4646 | 390.5112 | 405.5578 | 420.6044 | 420.6044 | 437.4426 | 445.8616 | 454.2807 | 462.6998 | 471.1188 | 479.5379 | 487.957 | 496.376 | 504.7951 | 513.2142 | 521.6332 | 530.0523 | 538.4714 | 546.8904 | 555.3095 | 563.7286 | 572.1476 | 580.5667 | 588.9858
545 | 52.7895 | 83.1945 | 111.6496 | 138.4471 | 163.7919 | 187.8326 | 210.1262 | 232.4198 | 252.6257 | 272.8316 | 287.9563 | 303.081 | 318.2056 | 333.3303 | 348.455 | 363.5797 | 378.7043 | 393.829 | 408.9537 | 424.0784 | 424.0784 | 440.93 | 449.3558 | 457.7817 | 466.2075 | 474.6333 | 483.0591 | 491.4849 | 499.9107 | 508.3366 | 516.7624 | 525.1882 | 533.614 | 542.0398 | 550.4656 | 558.8915 | 567.3173 | 575.7431 | 584.1689 | 592.5947
550 | 53.2104 | 83.9829 | 112.7656 | 139.8587 | 165.4719 | 189.7568 | 212.2619 | 234.7671 | 255.1448 | 275.5226 | 290.7233 | 305.9241 | 321.1248 | 336.3256 | 351.5263 | 366.7271 | 381.9278 | 397.1286 | 412.3293 | 427.5301 | 427.5301 | 444.3871 | 452.8156 | 461.2441 | 469.6726 | 478.1011 | 486.5296 | 494.9581 | 503.3866 | 511.8151 | 520.2437 | 528.6722 | 537.1007 | 545.5292 | 553.9577 | 562.3862 | 570.8147 | 579.2432 | 587.6717 | 596.1002
555 | 53.6326 | 84.7732 | 113.8838 | 141.2725 | 167.1539 | 191.6825 | 214.3985 | 237.1144 | 257.6629 | 278.2113 | 293.4861 | 308.7609 | 324.0357 | 339.3105 | 354.5853 | 369.8601 | 385.1349 | 400.4098 | 415.6846 | 430.9594 | 430.9594 | 447.8141 | 456.2414 | 464.6687 | 473.0961 | 481.5234 | 489.9507 | 498.3781 | 506.8054 | 515.2328 | 523.6601 | 532.0874 | 540.5148 | 548.9421 | 557.3695 | 565.7968 | 574.2241 | 582.6515 | 591.0788 | 599.5062
560 | 54.0561 | 85.5655 | 115.0042 | 142.6886 | 168.8379 | 193.6099 | 216.5358 | 239.4618 | 260.1797 | 280.8975 | 296.2443 | 311.5912 | 326.9381 | 342.2849 | 357.6318 | 372.9787 | 388.3255 | 403.6724 | 419.0193 | 434.3661 | 434.3661 | 451.2112 | 459.6337 | 468.0562 | 476.4787 | 484.9012 | 493.3237 | 501.7462 | 510.1687 | 518.5912 | 527.0137 | 535.4362 | 543.8588 | 552.2813 | 560.7038 | 569.1263 | 577.5488 | 585.9713 | 594.3938 | 602.8163
565 | 54.4809 | 86.3596 | 116.1268 | 144.1068 | 170.5238 | 195.5387 | 218.6739 | 241.8091 | 262.6951 | 283.5811 | 298.998 | 314.4149 | 329.8319 | 345.2488 | 360.6657 | 376.0826 | 391.4995 | 406.9164 | 422.3333 | 437.7503 | 437.7503 | 454.5791 | 462.9935 | 471.4079 | 479.8223 | 488.2367 | 496.6511 | 505.0655 | 513.48 | 521.8944 | 530.3088 | 538.7232 | 547.1376 | 555.552 | 563.9664 | 572.3808 | 580.7952 | 589.2096 | 597.6241 | 606.0385
570 | 54.9069 | 87.1556 | 117.2515 | 145.5271 | 172.2116 | 197.4689 | 220.8126 | 244.1563 | 265.2092 | 286.262 | 301.747 | 317.232 | 332.7169 | 348.2019 | 363.6868 | 379.1718 | 394.6567 | 410.1417 | 425.6267 | 441.1116 | 441.1116 | 457.9182 | 466.3215 | 474.7248 | 483.1281 | 491.5314 | 499.9346 | 508.3379 | 516.7412 | 525.1445 | 533.5478 | 541.9511 | 550.3544 | 558.7577 | 567.161 | 575.5643 | 583.9675 | 592.3708 | 600.7741 | 609.1774
575 | 55.3341 | 87.9534 | 118.3783 | 146.9494 | 173.9012 | 199.4005 | 222.9518 | 246.5031 | 267.7216 | 288.9401 | 304.4911 | 320.0421 | 335.5931 | 351.1441 | 366.6951 | 382.2461 | 397.7971 | 413.3481 | 428.8991 | 444.4501 | 444.4501 | 461.2286 | 469.6179 | 478.0072 | 486.3964 | 494.7857 | 503.175 | 511.5643 | 519.9535 | 528.3428 | 536.7321 | 545.1214 | 553.5106 | 561.8999 | 570.2892 | 578.6784 | 587.0677 | 595.457 | 603.8463 | 612.2355
580 | 55.7625 | 88.7531 | 119.5071 | 148.3739 | 175.5927 | 201.3334 | 225.0915 | 248.8496 | 270.2325 | 291.6153 | 307.2303 | 322.8454 | 338.4604 | 354.0754 | 369.6904 | 385.3055 | 400.9205 | 416.5355 | 432.1505 | 447.7656 | 447.7656 | 464.5105 | 472.883 | 481.2555 | 489.628 | 498.0005 | 506.3729 | 514.7454 | 523.1179 | 531.4904 | 539.8629 | 548.2353 | 556.6078 | 564.9803 | 573.3528 | 581.7253 | 590.0977 | 598.4702 | 606.8427 | 615.2152
585 | 56.1922 | 89.5546 | 120.6379 | 149.8003 | 177.2858 | 203.2676 | 227.2316 | 251.1957 | 272.7415 | 294.2874 | 309.9644 | 325.6415 | 341.3186 | 356.9956 | 372.6727 | 388.3497 | 404.0268 | 419.7039 | 435.3809 | 451.058 | 451.058 | 467.7641 | 476.1171 | 484.4701 | 492.8232 | 501.1762 | 509.5292 | 517.8823 | 526.2353 | 534.5884 | 542.9414 | 551.2944 | 559.6475 | 568.0005 | 576.3535 | 584.7066 | 593.0596 | 601.4126 | 609.7657 | 618.1187
590 | 56.623 | 90.3578 | 121.7708 | 151.2287 | 178.9807 | 205.2029 | 229.372 | 253.5412 | 275.2487 | 296.9562 | 312.6934 | 328.4305 | 344.1676 | 359.9047 | 375.6418 | 391.3789 | 407.116 | 422.8531 | 438.5902 | 454.3273 | 454.3273 | 470.9894 | 479.3204 | 487.6515 | 495.9826 | 504.3136 | 512.6447 | 520.9757 | 529.3068 | 537.6378 | 545.9689 | 554.2999 | 562.631 | 570.962 | 579.2931 | 587.6242 | 595.9552 | 604.2863 | 612.6173 | 620.9484
595 | 57.0551 | 91.1628 | 122.9056 | 152.659 | 180.6772 | 207.1393 | 231.5127 | 255.8861 | 277.7539 | 299.6218 | 315.417 | 331.2121 | 347.0073 | 362.8024 | 378.5976 | 394.3927 | 410.1879 | 425.983 | 441.7782 | 457.5733 | 457.5733 | 474.1867 | 482.4933 | 490.8 | 499.1066 | 507.4133 | 515.7199 | 524.0266 | 532.3332 | 540.6399 | 548.9466 | 557.2532 | 565.5599 | 573.8665 | 582.1732 | 590.4798 | 598.7865 | 607.0931 | 615.3998 | 623.7065
600 | 57.4883 | 91.9695 | 124.0424 | 154.0911 | 182.3752 | 209.0769 | 233.6536 | 258.2303 | 280.2571 | 302.2839 | 318.1351 | 333.9864 | 349.8376 | 365.6888 | 381.54 | 397.3912 | 413.2425 | 429.0937 | 444.9449 | 460.7961 | 460.7961 | 477.356 | 485.636 | 493.9159 | 502.1959 | 510.4758 | 518.7558 | 527.0358 | 535.3157 | 543.5957 | 551.8756 | 560.1556 | 568.4355 | 576.7155 | 584.9954 | 593.2754 | 601.5553 | 609.8353 | 618.1152 | 626.3952
605 | 57.9227 | 92.7779 | 125.181 | 155.5252 | 184.0749 | 211.0154 | 235.7945 | 260.5736 | 282.758 | 304.9425 | 320.8478 | 336.7531 | 352.6584 | 368.5637 | 384.469 | 400.3743 | 416.2796 | 432.185 | 448.0903 | 463.9956 | 463.9956 | 480.4977 | 488.7488 | 496.9998 | 505.2509 | 513.5019 | 521.753 | 530.004 | 538.2551 | 546.5062 | 554.7572 | 563.0083 | 571.2593 | 579.5104 | 587.7614 | 596.0125 | 604.2635 | 612.5146 | 620.7657 | 629.0167
610 | 58.3582 | 93.5881 | 126.3216 | 156.961 | 185.776 | 212.9549 | 237.9355 | 262.9161 | 285.2567 | 307.5973 | 323.5548 | 339.5122 | 355.4696 | 371.4271 | 387.3845 | 403.3419 | 419.2994 | 435.2568 | 451.2142 | 467.1717 | 467.1717 | 483.6118 | 491.8319 | 500.052 | 508.272 | 516.4921 | 524.7122 | 532.9323 | 541.1524 | 549.3724 | 557.5925 | 565.8126 | 574.0327 | 582.2527 | 590.4728 | 598.6929 | 606.913 | 615.133 | 623.3531 | 631.5732
615 | 58.7949 | 94.3999 | 127.464 | 158.3986 | 187.4786 | 214.8953 | 240.0765 | 265.2577 | 287.753 | 310.2484 | 326.256 | 342.2636 | 358.2712 | 374.2788 | 390.2864 | 406.294 | 422.3016 | 438.3091 | 454.3167 | 470.3243 | 470.3243 | 486.6986 | 494.8857 | 503.0728 | 511.2599 | 519.447 | 527.6342 | 535.8213 | 544.0084 | 552.1955 | 560.3826 | 568.5698 | 576.7569 | 584.944 | 593.1311 | 601.3182 | 609.5054 | 617.6925 | 625.8796 | 634.0667
620 | 59.2327 | 95.2133 | 128.6082 | 159.8379 | 189.1826 | 216.8365 | 242.2173 | 267.5981 | 290.2468 | 312.8956 | 328.9514 | 345.0072 | 361.063 | 377.1188 | 393.1746 | 409.2304 | 425.2862 | 441.342 | 457.3978 | 473.4536 | 473.4536 | 489.7581 | 497.9104 | 506.0627 | 514.215 | 522.3673 | 530.5196 | 538.6719 | 546.8241 | 554.9764 | 563.1287 | 571.281 | 579.4333 | 587.5856 | 595.7379 | 603.8902 | 612.0424 | 620.1947 | 628.347 | 636.4993
625 | 59.6717 | 96.0284 | 129.7542 | 161.279 | 190.888 | 218.7785 | 244.358 | 269.9375 | 292.7381 | 315.5387 | 331.6408 | 347.7428 | 363.8449 | 379.9469 | 396.049 | 412.1511 | 428.2531 | 444.3552 | 460.4573 | 476.5593 | 476.5593 | 492.7907 | 500.9064 | 509.0221 | 517.1377 | 525.2534 | 533.3691 | 541.4848 | 549.6005 | 557.7161 | 565.8318 | 573.9475 | 582.0632 | 590.1789 | 598.2945 | 606.4102 | 614.5259 | 622.6416 | 630.7573 | 638.8729
630 | 60.1117 | 96.8451 | 130.902 | 162.7217 | 192.5946 | 220.7213 | 246.4984 | 272.2756 | 295.2266 | 318.1777 | 334.3241 | 350.4705 | 366.6169 | 382.7633 | 398.9097 | 415.0561 | 431.2024 | 447.3488 | 463.4952 | 479.6416 | 479.6416 | 495.7964 | 503.8738 | 511.9512 | 520.0286 | 528.106 | 536.1834 | 544.2608 | 552.3382 | 560.4156 | 568.493 | 576.5704 | 584.6478 | 592.7252 | 600.8026 | 608.88 | 616.9574 | 625.0348 | 633.1122 | 641.1896
635 | 60.5529 | 97.6634 | 132.0515 | 164.1661 | 194.3026 | 222.6647 | 248.6385 | 274.6124 | 297.7124 | 320.8124 | 337.0012 | 353.19 | 369.3788 | 385.5676 | 401.7564 | 417.9452 | 434.134 | 450.3229 | 466.5117 | 482.7005 | 482.7005 | 498.7755 | 506.8131 | 514.8506 | 522.8881 | 530.9257 | 538.9632 | 547.0007 | 555.0383 | 563.0758 | 571.1133 | 579.1509 | 587.1884 | 595.226 | 603.2635 | 611.301 | 619.3386 | 627.3761 | 635.4136 | 643.4512
640 | 60.9952 | 98.4833 | 133.2028 | 165.612 | 196.0118 | 224.6088 | 250.7783 | 276.9478 | 300.1953 | 323.4427 | 339.672 | 355.9013 | 372.1307 | 388.36 | 404.5893 | 420.8186 | 437.0479 | 453.2772 | 469.5065 | 485.7358 | 485.7358 | 501.7282 | 509.7244 | 517.7206 | 525.7167 | 533.7129 | 541.7091 | 549.7053 | 557.7015 | 565.6976 | 573.6938 | 581.69 | 589.6862 | 597.6824 | 605.6785 | 613.6747 | 621.6709 | 629.6671 | 637.6633 | 645.6594
645 | 61.4385 | 99.3047 | 134.3558 | 167.0595 | 197.7222 | 226.5534 | 252.9176 | 279.2818 | 302.6752 | 326.0686 | 342.3365 | 358.6044 | 374.8723 | 391.1402 | 407.4082 | 423.6761 | 439.944 | 456.2119 | 472.4798 | 488.7477 | 488.7477 | 504.6546 | 512.608 | 520.5614 | 528.5149 | 536.4683 | 544.4217 | 552.3751 | 560.3286 | 568.282 | 576.2354 | 584.1888 | 592.1423 | 600.0957 | 608.0491 | 616.0025 | 623.9559 | 631.9094 | 639.8628 | 647.8162
650 | 61.883 | 100.1277 | 135.5104 | 168.5086 | 199.4338 | 228.4985 | 255.0563 | 281.6142 | 305.152 | 328.6898 | 344.9945 | 361.2991 | 377.6038 | 393.9084 | 410.213 | 426.5177 | 442.8223 | 459.1269 | 475.4316 | 491.7362 | 491.7362 | 507.5549 | 515.4643 | 523.3736 | 531.283 | 539.1923 | 547.1017 | 555.011 | 562.9204 | 570.8297 | 578.7391 | 586.6484 | 594.5578 | 602.4671 | 610.3765 | 618.2858 | 626.1952 | 634.1046 | 642.0139 | 649.9233
655 | 62.3285 | 100.9522 | 136.6666 | 169.9591 | 201.1464 | 230.4441 | 257.1945 | 283.9449 | 307.6257 | 331.3064 | 347.6459 | 363.9854 | 380.3249 | 396.6643 | 413.0038 | 429.3433 | 445.6828 | 462.0223 | 478.3618 | 494.7013 | 494.7013 | 510.4294 | 518.2934 | 526.1575 | 534.0215 | 541.8856 | 549.7496 | 557.6136 | 565.4777 | 573.3417 | 581.2058 | 589.0698 | 596.9339 | 604.7979 | 612.662 | 620.526 | 628.3901 | 636.2541 | 644.1182 | 651.9822
660 | 62.775 | 101.7782 | 137.8245 | 171.4112 | 202.8602 | 232.3901 | 259.332 | 286.274 | 310.0961 | 333.9181 | 350.2906 | 366.6631 | 383.0356 | 399.4081 | 415.7805 | 432.153 | 448.5255 | 464.898 | 481.2705 | 497.6429 | 497.6429 | 513.2781 | 521.0957 | 528.9133 | 536.7309 | 544.5485 | 552.3661 | 560.1837 | 568.0012 | 575.8188 | 583.6364 | 591.454 | 599.2716 | 607.0892 | 614.9068 | 622.7244 | 630.5419 | 638.3595 | 646.1771 | 653.9947
665 | 63.2226 | 102.6057 | 138.984 | 172.8647 | 204.575 | 234.3365 | 261.4689 | 288.6013 | 312.5631 | 336.5249 | 352.9286 | 369.3322 | 385.7358 | 402.1395 | 418.5431 | 434.9468 | 451.3504 | 467.754 | 484.1577 | 500.5613 | 500.5613 | 516.1014 | 523.8714 | 531.6415 | 539.4116 | 547.1816 | 554.9517 | 562.7217 | 570.4918 | 578.2618 | 586.0319 | 593.8019 | 601.572 | 609.342 | 617.1121 | 624.8821 | 632.6522 | 640.4222 | 648.1923 | 655.9623
670 | 63.6713 | 103.4347 | 140.1451 | 174.3195 | 206.2907 | 236.2831 | 263.6049 | 290.9266 | 315.0267 | 339.1267 | 355.7565 | 372.3862 | 389.0159 | 405.6456 | 422.2754 | 438.9051 | 455.5348 | 472.1646 | 488.7943 | 505.424 | 505.424 | 520.6703 | 528.2934 | 535.9165 | 543.5397 | 551.1628 | 558.7859 | 566.409 | 574.0322 | 581.6553 | 589.2784 | 596.9016 | 604.5247 | 612.1478 | 619.771 | 627.3941 | 635.0172 | 642.6403 | 650.2635 | 657.8866
675 | 64.121 | 104.2652 | 141.3077 | 175.7758 | 208.0074 | 238.23 | 265.7401 | 293.2501 | 317.4867 | 341.7234 | 358.5714 | 375.4194 | 392.2675 | 409.1155 | 425.9636 | 442.8116 | 459.6597 | 476.5077 | 493.3557 | 510.2038 | 510.2038 | 525.1603 | 532.6386 | 540.1168 | 547.5951 | 555.0733 | 562.5516 | 570.0299 | 577.5081 | 584.9864 | 592.4646 | 599.9429 | 607.4212 | 614.8994 | 622.3777 | 629.8559 | 637.3342 | 644.8125 | 652.2907 | 659.769
680 | 64.5717 | 105.097 | 142.4718 | 177.2334 | 209.7251 | 240.1772 | 267.8743 | 295.5715 | 319.9431 | 344.3148 | 361.3734 | 378.4321 | 395.4908 | 412.5495 | 429.6082 | 446.6668 | 463.7255 | 480.7842 | 497.8429 | 514.9016 | 514.9016 | 529.5725 | 536.908 | 544.2434 | 551.5789 | 558.9144 | 566.2498 | 573.5853 | 580.9208 | 588.2562 | 595.5917 | 602.9272 | 610.2626 | 617.5981 | 624.9336 | 632.269 | 639.6045 | 646.94 | 654.2754 | 661.6109
685 | 65.0234 | 105.9303 | 143.6374 | 178.6923 | 211.4435 | 242.1245 | 270.0076 | 297.8908 | 322.3958 | 346.9008 | 364.1626 | 381.4243 | 398.6861 | 415.9478 | 433.2096 | 450.4713 | 467.7331 | 484.9948 | 502.2566 | 519.5183 | 519.5183 | 533.9079 | 541.1026 | 548.2974 | 555.4922 | 562.6869 | 569.8817 | 577.0765 | 584.2712 | 591.466 | 598.6608 | 605.8556 | 613.0503 | 620.2451 | 627.4399 | 634.6346 | 641.8294 | 649.0242 | 656.2189 | 663.4137
690 | 65.4762 | 106.7651 | 144.8046 | 180.1525 | 213.1629 | 244.0719 | 272.1399 | 300.2079 | 324.8446 | 349.4814 | 366.9388 | 384.3961 | 401.8535 | 419.3109 | 436.7682 | 454.2256 | 471.683 | 489.1404 | 506.5977 | 524.0551 | 524.0551 | 538.1675 | 545.2236 | 552.2798 | 559.336 | 566.3922 | 573.4484 | 580.5046 | 587.5607 | 594.6169 | 601.6731 | 608.7293 | 615.7855 | 622.8416 | 629.8978 | 636.954 | 644.0102 | 651.0664 | 658.1225 | 665.1787
695 | 65.9299 | 107.6012 | 145.9731 | 181.614 | 214.883 | 246.0193 | 274.271 | 302.5227 | 327.2896 | 352.0564 | 369.7021 | 387.3477 | 404.9934 | 422.639 | 440.2847 | 457.9303 | 475.576 | 493.2216 | 510.8673 | 528.5129 | 528.5129 | 542.3523 | 549.2721 | 556.1918 | 563.1115 | 570.0312 | 576.9509 | 583.8706 | 590.7904 | 597.7101 | 604.6298 | 611.5495 | 618.4692 | 625.3889 | 632.3087 | 639.2284 | 646.1481 | 653.0678 | 659.9875 | 666.9072
700 | 66.3846 | 108.4387 | 147.1431 | 183.0767 | 216.6039 | 247.9667 | 276.401 | 304.8352 | 329.7305 | 354.6258 | 372.4525 | 390.2792 | 408.1059 | 425.9326 | 443.7593 | 461.586 | 479.4127 | 497.2394 | 515.0661 | 532.8929 | 532.8929 | 546.4636 | 553.249 | 560.0344 | 566.8198 | 573.6051 | 580.3905 | 587.1759 | 593.9613 | 600.7467 | 607.532 | 614.3174 | 621.1028 | 627.8882 | 634.6736 | 641.459 | 648.2443 | 655.0297 | 661.8151 | 668.6005
705 | 66.8403 | 109.2775 | 148.3146 | 184.5406 | 218.3255 | 249.9141 | 278.5297 | 307.1452 | 332.1673 | 357.1894 | 375.1901 | 393.1908 | 411.1914 | 429.1921 | 447.1927 | 465.1934 | 483.194 | 501.1947 | 519.1953 | 537.196 | 537.196 | 550.5024 | 557.1555 | 563.8087 | 570.4619 | 577.1151 | 583.7683 | 590.4214 | 597.0746 | 603.7278 | 610.381 | 617.0342 | 623.6873 | 630.3405 | 636.9937 | 643.6469 | 650.3001 | 656.9532 | 663.6064 | 670.2596
710 | 67.297 | 110.1177 | 149.4874 | 186.0057 | 220.0478 | 251.8615 | 280.6571 | 309.4528 | 334.6 | 359.7472 | 377.9148 | 396.0825 | 414.2501 | 432.4177 | 450.5853 | 468.753 | 486.9206 | 505.0882 | 523.2558 | 541.4235 | 541.4235 | 554.4697 | 560.9928 | 567.5159 | 574.039 | 580.5621 | 587.0853 | 593.6084 | 600.1315 | 606.6546 | 613.1777 | 619.7008 | 626.2239 | 632.747 | 639.2702 | 645.7933 | 652.3164 | 658.8395 | 665.3626 | 671.8857
715 | 67.7546 | 110.9592 | 150.6616 | 187.4719 | 221.7707 | 253.8086 | 282.7832 | 311.7578 | 337.0284 | 362.299 | 380.6268 | 398.9545 | 417.2822 | 435.61 | 453.9377 | 472.2655 | 490.5932 | 508.9209 | 527.2487 | 545.5764 | 545.5764 | 558.3668 | 564.7619 | 571.1571 | 577.5523 | 583.9475 | 590.3426 | 596.7378 | 603.133 | 609.5282 | 615.9234 | 622.3185 | 628.7137 | 635.1089 | 641.5041 | 647.8992 | 654.2944 | 660.6896 | 667.0848 | 673.48
720 | 68.2132 | 111.8021 | 151.8371 | 188.9392 | 223.4942 | 255.7556 | 284.9079 | 314.0602 | 339.4525 | 364.8448 | 383.3259 | 401.807 | 420.2882 | 438.7693 | 457.2504 | 475.7315 | 494.2126 | 512.6937 | 531.1748 | 549.6559 | 549.6559 | 562.1947 | 568.464 | 574.7334 | 581.0028 | 587.2722 | 593.5415 | 599.8109 | 606.0803 | 612.3496 | 618.619 | 624.8884 | 631.1577 | 637.4271 | 643.6965 | 649.9659 | 656.2352 | 662.5046 | 668.774 | 675.0433
725 | 68.6728 | 112.6462 | 153.014 | 190.4077 | 225.2183 | 257.7023 | 287.031 | 316.3598 | 341.8721 | 367.3845 | 386.0123 | 404.6402 | 423.2681 | 441.896 | 460.5238 | 479.1517 | 497.7796 | 516.4075 | 535.0353 | 553.6632 | 553.6632 | 565.9546 | 572.1003 | 578.2459 | 584.3916 | 590.5373 | 596.683 | 602.8287 | 608.9744 | 615.12 | 621.2657 | 627.4114 | 633.5571 | 639.7028 | 645.8484 | 651.9941 | 658.1398 | 664.2855 | 670.4312 | 676.5769
730 | 69.1333 | 113.4917 | 154.1922 | 191.8772 | 226.943 | 259.6488 | 289.1527 | 318.6566 | 344.2872 | 369.9179 | 388.686 | 407.4542 | 426.2223 | 444.9905 | 463.7586 | 482.5268 | 501.295 | 520.0631 | 538.8313 | 557.5994 | 557.5994 | 569.6476 | 575.6717 | 581.6958 | 587.7199 | 593.744 | 599.7681 | 605.7922 | 611.8163 | 617.8405 | 623.8646 | 629.8887 | 635.9128 | 641.9369 | 647.961 | 653.9851 | 660.0092 | 666.0333 | 672.0574 | 678.0815
735 | 69.5947 | 114.3384 | 155.3717 | 193.3477 | 228.6681 | 261.5949 | 291.2727 | 320.9505 | 346.6977 | 372.4449 | 391.347 | 410.2491 | 429.1512 | 448.0532 | 466.9553 | 485.8574 | 504.7595 | 523.6616 | 542.5636 | 561.4657 | 561.4657 | 573.275 | 579.1796 | 585.0842 | 590.9888 | 596.8934 | 602.7981 | 608.7027 | 614.6073 | 620.5119 | 626.4165 | 632.3212 | 638.2258 | 644.1304 | 650.035 | 655.9396 | 661.8443 | 667.7489 | 673.6535 | 679.5581
740 | 70.0571 | 115.1864 | 156.5524 | 194.8192 | 230.3937 | 263.5406 | 293.3911 | 323.2416 | 349.1036 | 374.9656 | 393.9954 | 413.0251 | 432.0549 | 451.0847 | 470.1144 | 489.1442 | 508.174 | 527.2038 | 546.2335 | 565.2633 | 565.2633 | 576.8377 | 582.625 | 588.4122 | 594.1994 | 599.9866 | 605.7738 | 611.561 | 617.3483 | 623.1355 | 628.9227 | 634.7099 | 640.4971 | 646.2844 | 652.0716 | 657.8588 | 663.646 | 669.4332 | 675.2204 | 681.0077
745 | 70.5203 | 116.0356 | 157.7344 | 196.2917 | 232.1197 | 265.4859 | 295.5077 | 325.5295 | 351.5046 | 377.4797 | 396.6311 | 415.7824 | 434.9338 | 454.0852 | 473.2365 | 492.3879 | 511.5393 | 530.6906 | 549.842 | 568.9933 | 568.9933 | 580.3371 | 586.009 | 591.6809 | 597.3527 | 603.0246 | 608.6965 | 614.3684 | 620.0403 | 625.7121 | 631.384 | 637.0559 | 642.7278 | 648.3996 | 654.0715 | 659.7434 | 665.4153 | 671.0872 | 676.759 | 682.4309
750 | 70.9845 | 116.886 | 158.9177 | 197.7652 | 233.8461 | 267.4307 | 297.6226 | 327.8144 | 353.9008 | 379.9873 | 399.2542 | 418.5212 | 437.7882 | 457.0552 | 476.3221 | 495.5891 | 514.8561 | 534.1231 | 553.39 | 572.657 | 572.657 | 583.7742 | 589.3328 | 594.8914 | 600.4499 | 606.0085 | 611.5671 | 617.1257 | 622.6843 | 628.2429 | 633.8015 | 639.36 | 644.9186 | 650.4772 | 656.0358 | 661.5944 | 667.153 | 672.7115 | 678.2701 | 683.8287
755 | 71.4496 | 117.7377 | 160.1021 | 199.2396 | 235.5729 | 269.375 | 299.7356 | 330.0962 | 356.2921 | 382.4881 | 401.8649 | 421.2416 | 440.6183 | 459.9951 | 479.3718 | 498.7486 | 518.1253 | 537.502 | 556.8788 | 576.2555 | 576.2555 | 587.1502 | 592.5975 | 598.0448 | 603.4921 | 608.9394 | 614.3867 | 619.834 | 625.2814 | 630.7287 | 636.176 | 641.6233 | 647.0706 | 652.5179 | 657.9652 | 663.4126 | 668.8599 | 674.3072 | 679.7545 | 685.2018
760 | 71.9156 | 118.5906 | 161.2877 | 200.7149 | 237.3 | 271.3187 | 301.8467 | 332.3747 | 358.6784 | 384.9822 | 404.463 | 423.9438 | 443.4246 | 462.9053 | 482.3861 | 501.8669 | 521.3477 | 540.8285 | 560.3092 | 579.79 | 579.79 | 590.4661 | 595.8042 | 601.1422 | 606.4803 | 611.8183 | 617.1563 | 622.4944 | 627.8324 | 633.1705 | 638.5085 | 643.8466 | 649.1846 | 654.5227 | 659.8607 | 665.1988 | 670.5368 | 675.8748 | 681.2129 | 686.5509
765 | 72.3825 | 119.4447 | 162.4746 | 202.1911 | 239.0273 | 273.2618 | 303.9558 | 334.6498 | 361.0596 | 387.4694 | 407.0487 | 426.6279 | 446.2071 | 465.7863 | 485.3656 | 504.9448 | 524.524 | 544.1032 | 563.6825 | 583.2617 | 583.2617 | 593.7232 | 598.954 | 604.1847 | 609.4155 | 614.6462 | 619.877 | 625.1077 | 630.3385 | 635.5692 | 640.8 | 646.0307 | 651.2615 | 656.4923 | 661.723 | 666.9538 | 672.1845 | 677.4153 | 682.646 | 687.8768
770 | 72.8503 | 120.3 | 163.6625 | 203.6681 | 240.7549 | 275.2042 | 306.0629 | 336.9217 | 363.4357 | 389.9497 | 409.6219 | 429.2941 | 448.9663 | 468.6385 | 488.3107 | 507.9829 | 527.6551 | 547.3273 | 566.9995 | 586.6717 | 586.6717 | 596.9226 | 602.048 | 607.1734 | 612.2988 | 617.4242 | 622.5496 | 627.675 | 632.8004 | 637.9259 | 643.0513 | 648.1767 | 653.3021 | 658.4275 | 663.5529 | 668.6783 | 673.8038 | 678.9292 | 684.0546 | 689.18
775 | 73.3189 | 121.1564 | 164.8516 | 205.1459 | 242.4828 | 277.146 | 308.168 | 339.19 | 365.8065 | 392.423 | 412.1828 | 431.9426 | 451.7025 | 471.4623 | 491.2221 | 510.982 | 530.7418 | 550.5016 | 570.2614 | 590.0213 | 590.0213 | 600.0653 | 605.0873 | 610.1093 | 615.1313 | 620.1533 | 625.1753 | 630.1973 | 635.2193 | 640.2412 | 645.2632 | 650.2852 | 655.3072 | 660.3292 | 665.3512 | 670.3732 | 675.3952 | 680.4172 | 685.4392 | 690.4612
780 | 73.7885 | 122.014 | 166.0419 | 206.6246 | 244.2108 | 279.0869 | 310.2709 | 341.4549 | 368.172 | 394.8892 | 414.7314 | 434.5736 | 454.4158 | 474.2581 | 494.1003 | 513.9425 | 533.7848 | 553.627 | 573.4692 | 593.3115 | 593.3115 | 603.1524 | 608.0729 | 612.9934 | 617.9139 | 622.8343 | 627.7548 | 632.6753 | 637.5958 | 642.5163 | 647.4368 | 652.3572 | 657.2777 | 662.1982 | 667.1187 | 672.0392 | 676.9596 | 681.8801 | 686.8006 | 691.7211
785 | 74.2588 | 122.8727 | 167.2332 | 208.104 | 245.9389 | 281.0271 | 312.3716 | 343.7161 | 370.5321 | 397.3481 | 417.2677 | 437.1872 | 457.1067 | 477.0263 | 496.9458 | 516.8653 | 536.7849 | 556.7044 | 576.6239 | 596.5435 | 596.5435 | 606.1851 | 611.006 | 615.8268 | 620.6476 | 625.4685 | 630.2893 | 635.1101 | 639.931 | 644.7518 | 649.5726 | 654.3934 | 659.2143 | 664.0351 | 668.8559 | 673.6768 | 678.4976 | 683.3184 | 688.1393 | 692.9601
790 | 74.7301 | 123.7326 | 168.4256 | 209.5842 | 247.6672 | 282.9664 | 314.4701 | 345.9737 | 372.8868 | 399.7999 | 419.7917 | 439.7836 | 459.7754 | 479.7673 | 499.7591 | 519.751 | 539.7429 | 559.7347 | 579.7266 | 599.7184 | 599.7184 | 609.1645 | 613.8875 | 618.6105 | 623.3335 | 628.0565 | 632.7796 | 637.5026 | 642.2256 | 646.9486 | 651.6716 | 656.3947 | 661.1177 | 665.8407 | 670.5637 | 675.2867 | 680.0098 | 684.7328 | 689.4558 | 694.1788
795 | 75.2022 | 124.5935 | 169.6191 | 211.0651 | 249.3956 | 284.9048 | 316.5662 | 348.2276 | 375.2359 | 402.2442 | 422.3036 | 442.3629 | 462.4222 | 482.4815 | 502.5408 | 522.6002 | 542.6595 | 562.7188 | 582.7781 | 602.8375 | 602.8375 | 612.0915 | 616.7185 | 621.3455 | 625.9725 | 630.5996 | 635.2266 | 639.8536 | 644.4806 | 649.1076 | 653.7346 | 658.3616 | 662.9887 | 667.6157 | 672.2427 | 676.8697 | 681.4967 | 686.1237 | 690.7508 | 695.3778
800 | 75.6751 | 125.4556 | 170.8137 | 212.5467 | 251.124 | 286.8423 | 318.66 | 350.4777 | 377.5794 | 404.6812 | 424.8037 | 444.9261 | 465.0485 | 485.171 | 505.2934 | 525.4159 | 545.5383 | 565.6607 | 585.7832 | 605.9056 | 605.9056 | 614.9708 | 619.5034 | 624.036 | 628.5686 | 633.1012 | 637.6338 | 642.1663 | 646.6989 | 651.2315 | 655.7641 | 660.2967 | 664.8293 | 669.3619 | 673.8945 | 678.427 | 682.9596 | 687.4922 | 692.0248 | 696.5574
805 | 76.1489 | 126.3188 | 172.0092 | 214.029 | 252.8524 | 288.7788 | 320.7514 | 352.7239 | 379.9173 | 407.1107 | 427.2921 | 447.4736 | 467.655 | 487.8365 | 508.0179 | 528.1994 | 548.3808 | 568.5623 | 588.7437 | 608.9252 | 608.9252 | 617.8045 | 622.2441 | 626.6838 | 631.1234 | 635.5631 | 640.0027 | 644.4424 | 648.882 | 653.3217 | 657.7613 | 662.201 | 666.6406 | 671.0803 | 675.5199 | 679.9596 | 684.3992 | 688.8389 | 693.2785 | 697.7182
810 | 76.6235 | 127.1831 | 173.2058 | 215.512 | 254.5807 | 290.7143 | 322.8402 | 354.9662 | 382.2494 | 409.5326 | 429.769 | 450.0054 | 470.2418 | 490.4782 | 510.7145 | 530.9509 | 551.1873 | 571.4237 | 591.6601 | 611.8965 | 611.8965 | 620.5929 | 624.9411 | 629.2893 | 633.6375 | 637.9857 | 642.3339 | 646.6821 | 651.0303 | 655.3785 | 659.7267 | 664.0749 | 668.4231 | 672.7713 | 677.1195 | 681.4677 | 685.8159 | 690.1641 | 694.5123 | 698.8605
815 | 77.0989 | 128.0484 | 174.4034 | 216.9955 | 256.3091 | 292.6487 | 324.9266 | 357.2045 | 384.5757 | 411.9469 | 432.2342 | 452.5215 | 472.8088 | 493.0961 | 513.3834 | 533.6707 | 553.958 | 574.2453 | 594.5327 | 614.82 | 614.82 | 623.3364 | 627.5947 | 631.8529 | 636.1112 | 640.3694 | 644.6277 | 648.8859 | 653.1442 | 657.4024 | 661.6606 | 665.9189 | 670.1771 | 674.4354 | 678.6936 | 682.9519 | 687.2101 | 691.4683 | 695.7266 | 699.9848
820 | 77.5751 | 128.9148 | 175.602 | 218.4797 | 258.0373 | 294.582 | 327.0104 | 359.4388 | 386.8962 | 414.3535 | 434.6878 | 455.022 | 475.3563 | 495.6906 | 516.0248 | 536.3591 | 556.6933 | 577.0276 | 597.3619 | 617.6961 | 617.6961 | 626.0356 | 630.2054 | 634.3752 | 638.545 | 642.7147 | 646.8845 | 651.0543 | 655.224 | 659.3938 | 663.5636 | 667.7333 | 671.9031 | 676.0729 | 680.2426 | 684.4124 | 688.5822 | 692.7519 | 696.9217 | 701.0915
825 | 78.0522 | 129.7823 | 176.8015 | 219.9645 | 259.7654 | 296.5141 | 329.0915 | 361.6689 | 389.2106 | 416.7524 | 437.1297 | 457.507 | 477.8843 | 498.2616 | 518.6389 | 539.0162 | 559.3935 | 579.7708 | 600.1481 | 620.5254 | 620.5254 | 628.6909 | 632.7737 | 636.8565 | 640.9392 | 645.022 | 649.1048 | 653.1875 | 657.2703 | 661.3531 | 665.4359 | 669.5186 | 673.6014 | 677.6842 | 681.7669 | 685.8497 | 689.9325 | 694.0153 | 698.098 | 702.1808
830 | 78.5301 | 130.6507 | 178.002 | 221.4498 | 261.4934 | 298.445 | 331.1699 | 363.8949 | 391.5191 | 419.1434 | 439.5599 | 459.9764 | 480.3928 | 500.8093 | 521.2258 | 541.6423 | 562.0588 | 582.4753 | 602.8918 | 623.3082 | 623.3082 | 631.3027 | 635.3 | 639.2972 | 643.2945 | 647.2917 | 651.2889 | 655.2862 | 659.2834 | 663.2807 | 667.2779 | 671.2752 | 675.2724 | 679.2696 | 683.2669 | 687.2641 | 691.2614 | 695.2586 | 699.2559 | 703.2531
835 | 79.0087 | 131.5202 | 179.2034 | 222.9357 | 263.2211 | 300.3746 | 333.2456 | 366.1166 | 393.8215 | 421.5265 | 441.9784 | 462.4302 | 482.8821 | 503.334 | 523.7858 | 544.2377 | 564.6896 | 585.1414 | 605.5933 | 626.0452 | 626.0452 | 633.8715 | 637.7847 | 641.6979 | 645.6111 | 649.5242 | 653.4374 | 657.3506 | 661.2638 | 665.1769 | 669.0901 | 673.0033 | 676.9165 | 680.8297 | 684.7428 | 688.656 | 692.5692 | 696.4824 | 700.3955 | 704.3087
840 | 79.4882 | 132.3908 | 180.4058 | 224.4221 | 264.9487 | 302.303 | 335.3185 | 368.334 | 396.1178 | 423.9017 | 444.3852 | 464.8687 | 485.3522 | 505.8357 | 526.3192 | 546.8027 | 567.2862 | 587.7697 | 608.2532 | 628.7367 | 628.7367 | 636.3978 | 640.2283 | 644.0589 | 647.8895 | 651.72 | 655.5506 | 659.3812 | 663.2117 | 667.0423 | 670.8728 | 674.7034 | 678.534 | 682.3645 | 686.1951 | 690.0256 | 693.8562 | 697.6868 | 701.5173 | 705.3479
845 | 79.9684 | 133.2623 | 181.609 | 225.9089 | 266.676 | 304.23 | 337.3885 | 370.547 | 398.4079 | 426.2688 | 446.7802 | 467.2917 | 487.8031 | 508.3146 | 528.826 | 549.3374 | 569.8489 | 590.3603 | 610.8718 | 631.3832 | 631.3832 | 638.882 | 642.6314 | 646.3807 | 650.1301 | 653.8795 | 657.6289 | 661.3783 | 665.1277 | 668.877 | 672.6264 | 676.3758 | 680.1252 | 683.8746 | 687.624 | 691.3733 | 695.1227 | 698.8721 | 702.6215 | 706.3709
850 | 80.4494 | 134.1348 | 182.8132 | 227.3963 | 268.403 | 306.1557 | 339.4556 | 372.7556 | 400.6917 | 428.6278 | 449.1636 | 469.6993 | 490.2351 | 510.7708 | 531.3066 | 551.8423 | 572.3781 | 592.9138 | 613.4496 | 633.9853 | 633.9853 | 641.3246 | 644.9942 | 648.6638 | 652.3335 | 656.0031 | 659.6727 | 663.3423 | 667.012 | 670.6816 | 674.3512 | 678.0209 | 681.6905 | 685.3601 | 689.0297 | 692.6994 | 696.369 | 700.0386 | 703.7083 | 707.3779
855 | 80.9312 | 135.0083 | 184.0181 | 228.8841 | 270.1297 | 308.0799 | 341.5198 | 374.9597 | 402.9692 | 430.9788 | 451.5352 | 472.0917 | 492.6482 | 513.2047 | 533.7611 | 554.3176 | 574.8741 | 595.4306 | 615.987 | 636.5435 | 636.5435 | 643.7261 | 647.3173 | 650.9086 | 654.4999 | 658.0912 | 661.6825 | 665.2738 | 668.865 | 672.4563 | 676.0476 | 679.6389 | 683.2302 | 686.8214 | 690.4127 | 694.004 | 697.5953 | 701.1866 | 704.7778 | 708.3691
860 | 81.4138 | 135.8828 | 185.224 | 230.3723 | 271.856 | 310.0026 | 343.5809 | 377.1592 | 405.2404 | 433.3215 | 453.8952 | 474.4689 | 495.0425 | 515.6162 | 536.1899 | 556.7636 | 577.3372 | 597.9109 | 618.4846 | 639.0583 | 639.0583 | 646.0869 | 649.6013 | 653.1156 | 656.6299 | 660.1442 | 663.6586 | 667.1729 | 670.6872 | 674.2015 | 677.7159 | 681.2302 | 684.7445 | 688.2588 | 691.7732 | 695.2875 | 698.8018 | 702.3161 | 705.8305 | 709.3448
865 | 81.8972 | 136.7583 | 186.4307 | 231.8609 | 273.582 | 311.9239 | 345.639 | 379.3542 | 407.5051 | 435.656 | 456.2434 | 476.8308 | 497.4182 | 518.0057 | 538.5931 | 559.1805 | 579.7679 | 600.3553 | 620.9428 | 641.5302 | 641.5302 | 648.4077 | 651.8464 | 655.2851 | 658.7239 | 662.1626 | 665.6014 | 669.0401 | 672.4789 | 675.9176 | 679.3563 | 682.7951 | 686.2338 | 689.6726 | 693.1113 | 696.5501 | 699.9888 | 703.4275 | 706.8663 | 710.305
870 | 82.3812 | 137.6346 | 187.6382 | 233.3499 | 275.3076 | 313.8436 | 347.694 | 381.5444 | 409.7633 | 437.9821 | 458.5799 | 479.1777 | 499.7754 | 520.3732 | 540.9709 | 561.5687 | 582.1664 | 602.7642 | 623.362 | 643.9597 | 643.9597 | 650.6887 | 654.0533 | 657.4178 | 660.7823 | 664.1468 | 667.5113 | 670.8758 | 674.2403 | 677.6048 | 680.9693 | 684.3339 | 687.6984 | 691.0629 | 694.4274 | 697.7919 | 701.1564 | 704.5209 | 707.8854 | 711.2499
875 | 82.8661 | 138.512 | 188.8465 | 234.8392 | 277.0327 | 315.7617 | 349.7458 | 383.7299 | 412.0149 | 440.3 | 460.9047 | 481.5094 | 502.1142 | 522.7189 | 543.3237 | 563.9284 | 584.5332 | 605.1379 | 625.7427 | 646.3474 | 646.3474 | 652.9307 | 656.2223 | 659.5139 | 662.8055 | 666.0971 | 669.3887 | 672.6803 | 675.9719 | 679.2636 | 682.5552 | 685.8468 | 689.1384 | 692.43 | 695.7216 | 699.0132 | 702.3048 | 705.5965 | 708.8881 | 712.1797
880 | 83.3517 | 139.3903 | 190.0556 | 236.3289 | 278.7573 | 317.6781 | 351.7944 | 385.9107 | 414.26 | 442.6094 | 463.2178 | 483.8263 | 504.4347 | 525.0432 | 545.6516 | 566.2601 | 586.8685 | 607.477 | 628.0854 | 648.6939 | 648.6939 | 655.1339 | 658.3539 | 661.5739 | 664.794 | 668.014 | 671.234 | 674.454 | 677.6741 | 680.8941 | 684.1141 | 687.3341 | 690.5542 | 693.7742 | 696.9942 | 700.2142 | 703.4342 | 706.6543 | 709.8743 | 713.0943
885 | 83.838 | 140.2694 | 191.2655 | 237.8189 | 280.4814 | 319.5929 | 353.8397 | 388.0866 | 416.4984 | 444.9103 | 465.5192 | 486.1281 | 506.7371 | 527.346 | 547.9549 | 568.5638 | 589.1727 | 609.7817 | 630.3906 | 650.9995 | 650.9995 | 657.2989 | 660.4487 | 663.5984 | 666.7481 | 669.8978 | 673.0476 | 676.1973 | 679.347 | 682.4967 | 685.6464 | 688.7962 | 691.9459 | 695.0956 | 698.2453 | 701.395 | 704.5448 | 707.6945 | 710.8442 | 713.9939
890 | 84.3251 | 141.1496 | 192.4762 | 239.3092 | 282.205 | 321.5059 | 355.8817 | 390.2575 | 418.7302 | 447.2028 | 467.809 | 488.4152 | 509.0214 | 529.6276 | 550.2338 | 570.8401 | 591.4463 | 612.0525 | 632.6587 | 653.2649 | 653.2649 | 659.4263 | 662.507 | 665.5876 | 668.6683 | 671.749 | 674.8297 | 677.9104 | 680.991 | 684.0717 | 687.1524 | 690.2331 | 693.3138 | 696.3944 | 699.4751 | 702.5558 | 705.6365 | 708.7172 | 711.7978 | 714.8785
895 | 84.8129 | 142.0306 | 193.6876 | 240.7997 | 283.928 | 323.4172 | 357.9204 | 392.4236 | 420.9551 | 449.4867 | 470.0871 | 490.6875 | 511.2879 | 531.8883 | 552.4887 | 573.0891 | 593.6895 | 614.2899 | 634.8903 | 655.4907 | 655.4907 | 661.5164 | 664.5293 | 667.5422 | 670.555 | 673.5679 | 676.5808 | 679.5937 | 682.6065 | 685.6194 | 688.6323 | 691.6452 | 694.658 | 697.6709 | 700.6838 | 703.6967 | 706.7095 | 709.7224 | 712.7353 | 715.7482
900 | 85.3014 | 142.9125 | 194.8998 | 242.2905 | 285.6504 | 325.3267 | 359.9557 | 394.5846 | 423.1733 | 451.762 | 472.3535 | 492.945 | 513.5365 | 534.1281 | 554.7196 | 575.3111 | 595.9026 | 616.4942 | 637.0857 | 657.6772 | 657.6772 | 663.5698 | 666.5161 | 669.4623 | 672.4086 | 675.3549 | 678.3012 | 681.2475 | 684.1937 | 687.14 | 690.0863 | 693.0326 | 695.9789 | 698.9251 | 701.8714 | 704.8177 | 707.764 | 710.7103 | 713.6565 | 716.6028
905 | 85.7907 | 143.7952 | 196.1126 | 243.7816 | 287.3722 | 327.2343 | 361.9874 | 396.7405 | 425.3846 | 454.0286 | 474.6083 | 495.1879 | 515.7676 | 536.3472 | 556.9269 | 577.5065 | 598.0862 | 618.6658 | 639.2455 | 659.8251 | 659.8251 | 665.5869 | 668.4677 | 671.3486 | 674.2295 | 677.1103 | 679.9912 | 682.8721 | 685.7529 | 688.6338 | 691.5147 | 694.3955 | 697.2764 | 700.1573 | 703.0381 | 705.919 | 708.7999 | 711.6808 | 714.5616 | 717.4425
910 | 86.2807 | 144.6789 | 197.3262 | 245.2728 | 289.0933 | 329.1401 | 364.0157 | 398.8914 | 427.589 | 456.2866 | 476.8514 | 497.4163 | 517.9811 | 538.5459 | 559.1108 | 579.6756 | 600.2404 | 620.8053 | 641.3701 | 661.9349 | 661.9349 | 667.5681 | 670.3848 | 673.2014 | 676.018 | 678.8346 | 681.6512 | 684.4678 | 687.2844 | 690.101 | 692.9176 | 695.7342 | 698.5509 | 701.3675 | 704.1841 | 707.0007 | 709.8173 | 712.6339 | 715.4505 | 718.2671
915 | 86.7713 | 145.5634 | 198.5405 | 246.7642 | 290.8137 | 331.0439 | 366.0405 | 401.037 | 429.7865 | 458.5359 | 479.083 | 499.6301 | 520.1773 | 540.7244 | 561.2715 | 581.8186 | 602.3658 | 622.9129 | 643.46 | 664.0071 | 664.0071 | 669.5141 | 672.2676 | 675.021 | 677.7745 | 680.528 | 683.2815 | 686.0349 | 688.7884 | 691.5419 | 694.2954 | 697.0488 | 699.8023 | 702.5558 | 705.3093 | 708.0627 | 710.8162 | 713.5697 | 716.3232 | 719.0766
920 | 87.2627 | 146.4488 | 199.7554 | 248.2558 | 292.5334 | 332.9458 | 368.0616 | 403.1775 | 431.9769 | 460.7764 | 481.303 | 501.8296 | 522.3562 | 542.8828 | 563.4093 | 583.9359 | 604.4625 | 624.9891 | 645.5157 | 666.0423 | 666.0423 | 671.4251 | 674.1166 | 676.808 | 679.4995 | 682.1909 | 684.8823 | 687.5738 | 690.2652 | 692.9566 | 695.6481 | 698.3395 | 701.0309 | 703.7224 | 706.4138 | 709.1052 | 711.7967 | 714.4881 | 717.1796 | 719.871
925 | 87.7548 | 147.335 | 200.971 | 249.7475 | 294.2523 | 334.8456 | 370.0791 | 405.3127 | 434.1604 | 463.0081 | 483.5114 | 504.0147 | 524.5179 | 545.0212 | 565.5245 | 586.0278 | 606.531 | 627.0343 | 647.5376 | 668.0409 | 668.0409 | 673.3018 | 675.9322 | 678.5627 | 681.1932 | 683.8236 | 686.4541 | 689.0845 | 691.715 | 694.3454 | 696.9759 | 699.6064 | 702.2368 | 704.8673 | 707.4977 | 710.1282 | 712.7587 | 715.3891 | 718.0196 | 720.65
930 | 88.2476 | 148.2221 | 202.1873 | 251.2393 | 295.9704 | 336.7434 | 372.0929 | 407.4425 | 436.3368 | 465.231 | 485.7083 | 506.1855 | 526.6627 | 547.14 | 567.6172 | 588.0944 | 608.5717 | 629.0489 | 649.5261 | 670.0034 | 670.0034 | 675.1444 | 677.7149 | 680.2854 | 682.856 | 685.4265 | 687.997 | 690.5675 | 693.138 | 695.7085 | 698.279 | 700.8495 | 703.4201 | 705.9906 | 708.5611 | 711.1316 | 713.7021 | 716.2726 | 718.8431 | 721.4137
935 | 88.741 | 149.11 | 203.4042 | 252.7312 | 297.6877 | 338.6391 | 374.103 | 409.567 | 438.506 | 467.4451 | 487.8936 | 508.3421 | 528.7906 | 549.2392 | 569.6877 | 590.1362 | 610.5848 | 631.0333 | 651.4818 | 671.9304 | 671.9304 | 676.9535 | 679.4651 | 681.9766 | 684.4882 | 686.9998 | 689.5113 | 692.0229 | 694.5345 | 697.046 | 699.5576 | 702.0692 | 704.5807 | 707.0923 | 709.6039 | 712.1154 | 714.627 | 717.1386 | 719.6501 | 722.1617
940 | 89.2352 | 149.9987 | 204.6217 | 254.2232 | 299.4042 | 340.5326 | 376.1093 | 411.686 | 440.6681 | 469.6502 | 490.0674 | 510.4846 | 530.9018 | 551.319 | 571.7362 | 592.1535 | 612.5707 | 632.9879 | 653.4051 | 673.8223 | 673.8223 | 678.7295 | 681.1831 | 683.6366 | 686.0902 | 688.5438 | 690.9974 | 693.451 | 695.9046 | 698.3581 | 700.8117 | 703.2653 | 705.7189 | 708.1725 | 710.6261 | 713.0797 | 715.5332 | 717.9868 | 720.4404 | 722.894
945 | 89.73 | 150.8882 | 205.8398 | 255.7153 | 301.1198 | 342.424 | 378.1118 | 413.7996 | 442.823 | 471.8464 | 492.2297 | 512.6131 | 532.9964 | 553.3797 | 573.763 | 594.1464 | 614.5297 | 634.913 | 655.2963 | 675.6797 | 675.6797 | 680.4727 | 682.8693 | 685.2658 | 687.6623 | 690.0589 | 692.4554 | 694.8519 | 697.2485 | 699.645 | 702.0416 | 704.4381 | 706.8346 | 709.2312 | 711.6277 | 714.0242 | 716.4208 | 718.8173 | 721.2138 | 723.6104
950 | 90.2255 | 151.7785 | 207.0585 | 257.2073 | 302.8345 | 344.3132 | 380.1104 | 415.9077 | 444.9707 | 474.0337 | 494.3806 | 514.7275 | 535.0745 | 555.4214 | 575.7683 | 596.1152 | 616.4622 | 636.8091 | 657.156 | 677.5029 | 677.5029 | 682.1837 | 684.5241 | 686.8645 | 689.2049 | 691.5452 | 693.8856 | 696.226 | 698.5664 | 700.9068 | 703.2472 | 705.5875 | 707.9279 | 710.2683 | 712.6087 | 714.9491 | 717.2895 | 719.6299 | 721.9702 | 724.3106
955 | 90.7217 | 152.6696 | 208.2778 | 258.6994 | 304.5482 | 346.2001 | 382.1051 | 418.0102 | 447.1111 | 476.212 | 496.52 | 516.8281 | 537.1361 | 557.4442 | 577.7523 | 598.0603 | 618.3684 | 638.6765 | 658.9845 | 679.2926 | 679.2926 | 683.8628 | 686.1479 | 688.433 | 690.7181 | 693.0032 | 695.2883 | 697.5734 | 699.8585 | 702.1436 | 704.4287 | 706.7137 | 708.9988 | 711.2839 | 713.569 | 715.8541 | 718.1392 | 720.4243 | 722.7094 | 724.9945
960 | 91.2186 | 153.5615 | 209.4977 | 260.1915 | 306.261 | 348.0848 | 384.0959 | 420.1071 | 449.2441 | 478.3812 | 498.648 | 518.9148 | 539.1816 | 559.4484 | 579.7152 | 599.982 | 620.2487 | 640.5155 | 660.7823 | 681.0491 | 681.0491 | 685.5104 | 687.741 | 689.9716 | 692.2023 | 694.4329 | 696.6636 | 698.8942 | 701.1248 | 703.3555 | 705.5861 | 707.8167 | 710.0474 | 712.278 | 714.5086 | 716.7393 | 718.9699 | 721.2005 | 723.4312 | 725.6618
965 | 91.7161 | 154.4542 | 210.7181 | 261.6836 | 307.9728 | 349.9671 | 386.0827 | 422.1983 | 451.3699 | 480.5415 | 500.7646 | 520.9878 | 541.2109 | 561.434 | 581.6572 | 601.8803 | 622.1035 | 642.3266 | 662.5498 | 682.7729 | 682.7729 | 687.1268 | 689.3038 | 691.4808 | 693.6577 | 695.8347 | 698.0117 | 700.1887 | 702.3656 | 704.5426 | 706.7196 | 708.8965 | 711.0735 | 713.2505 | 715.4274 | 717.6044 | 719.7814 | 721.9583 | 724.1353 | 726.3123
970 | 92.2142 | 155.3476 | 211.9391 | 263.1756 | 309.6835 | 351.847 | 388.0654 | 424.2839 | 453.4883 | 482.6927 | 502.8698 | 523.047 | 543.2242 | 563.4014 | 583.5786 | 603.7557 | 623.9329 | 644.1101 | 664.2873 | 684.4645 | 684.4645 | 688.7126 | 690.8366 | 692.9607 | 695.0847 | 697.2088 | 699.3329 | 701.4569 | 703.581 | 705.705 | 707.8291 | 709.9532 | 712.0772 | 714.2013 | 716.3253 | 718.4494 | 720.5734 | 722.6975 | 724.8216 | 726.9456
975 | 92.7131 | 156.2418 | 213.1606 | 264.6676 | 311.3932 | 353.7246 | 390.0441 | 426.3637 | 455.5992 | 484.8348 | 504.9637 | 525.0927 | 545.2216 | 565.3505 | 585.4795 | 605.6084 | 625.7374 | 645.8663 | 665.9952 | 686.1242 | 686.1242 | 690.2679 | 692.3398 | 694.4117 | 696.4835 | 698.5554 | 700.6273 | 702.6991 | 704.771 | 706.8429 | 708.9148 | 710.9866 | 713.0585 | 715.1304 | 717.2022 | 719.2741 | 721.346 | 723.4179 | 725.4897 | 727.5616
980 | 93.2125 | 157.1368 | 214.3826 | 266.1594 | 313.1018 | 355.5996 | 392.0187 | 428.4377 | 457.7027 | 486.9678 | 507.0463 | 527.1247 | 547.2032 | 567.2817 | 587.3601 | 607.4386 | 627.5171 | 647.5955 | 667.674 | 687.7525 | 687.7525 | 691.7932 | 693.8136 | 695.834 | 697.8543 | 699.8747 | 701.8951 | 703.9155 | 705.9358 | 707.9562 | 709.9766 | 711.9969 | 714.0173 | 716.0377 | 718.0581 | 720.0784 | 722.0988 | 724.1192 | 726.1395 | 728.1599
985 | 93.7126 | 158.0325 | 215.6051 | 267.6512 | 314.8093 | 357.4723 | 393.9891 | 430.5059 | 459.7988 | 489.0917 | 509.1175 | 529.1433 | 549.1691 | 569.1949 | 589.2207 | 609.2466 | 629.2724 | 649.2982 | 669.324 | 689.3498 | 689.3498 | 693.2888 | 695.2584 | 697.2279 | 699.1974 | 701.1669 | 703.1365 | 705.106 | 707.0755 | 709.045 | 711.0146 | 712.9841 | 714.9536 | 716.9231 | 718.8927 | 720.8622 | 722.8317 | 724.8012 | 726.7708 | 728.7403
990 | 94.2134 | 158.9289 | 216.8281 | 269.1428 | 316.5156 | 359.3424 | 395.9553 | 432.5682 | 461.8874 | 491.2065 | 511.1775 | 531.1485 | 551.1195 | 571.0905 | 591.0615 | 611.0325 | 631.0035 | 650.9745 | 670.9455 | 690.9165 | 690.9165 | 694.7551 | 696.6744 | 698.5937 | 700.513 | 702.4323 | 704.3516 | 706.2709 | 708.1902 | 710.1095 | 712.0288 | 713.9481 | 715.8674 | 717.7867 | 719.706 | 721.6253 | 723.5446 | 725.4639 | 727.3832 | 729.3025
995 | 94.7147 | 159.8261 | 218.0516 | 270.6342 | 318.2207 | 361.2099 | 397.9173 | 434.6247 | 463.9684 | 493.3121 | 513.2262 | 533.1403 | 553.0544 | 572.9684 | 592.8825 | 612.7966 | 632.7107 | 652.6248 | 672.5389 | 692.453 | 692.453 | 696.1923 | 698.0619 | 699.9316 | 701.8013 | 703.6709 | 705.5406 | 707.4102 | 709.2799 | 711.1495 | 713.0192 | 714.8889 | 716.7585 | 718.6282 | 720.4978 | 722.3675 | 724.2372 | 726.1068 | 727.9765 | 729.8461
1000 | 95.2168 | 160.724 | 219.2755 | 272.1255 | 319.9247 | 363.0748 | 399.875 | 436.6752 | 466.0419 | 495.4086 | 515.2637 | 535.1188 | 554.9739 | 574.829 | 594.6841 | 614.5392 | 634.3943 | 654.2494 | 674.1045 | 693.9596 | 693.9596 | 697.6007 | 699.4213 | 701.2419 | 703.0624 | 704.883 | 706.7036 | 708.5242 | 710.3447 | 712.1653 | 713.9859 | 715.8065 | 717.627 | 719.4476 | 721.2682 | 723.0887 | 724.9093 | 726.7299 | 728.5505 | 730.371
1005 | 95.7194 | 161.6225 | 220.4999 | 273.6166 | 321.6274 | 364.9371 | 401.8284 | 438.7197 | 468.1078 | 497.4958 | 517.2899 | 537.084 | 556.8781 | 576.6722 | 596.4663 | 616.2604 | 636.0544 | 655.8485 | 675.6426 | 695.4367 | 695.4367 | 698.9807 | 700.7527 | 702.5247 | 704.2968 | 706.0688 | 707.8408 | 709.6128 | 711.3848 | 713.1568 | 714.9288 | 716.7008 | 718.4728 | 720.2449 | 722.0169 | 723.7889 | 725.5609 | 727.3329 | 729.1049 | 730.8769
1010 | 96.2226 | 162.5218 | 221.7248 | 275.1075 | 323.3288 | 366.7968 | 403.7775 | 440.7582 | 470.1661 | 499.5739 | 519.305 | 539.0361 | 558.7672 | 578.4982 | 598.2293 | 617.9604 | 637.6914 | 657.4225 | 677.1536 | 696.8847 | 696.8847 | 700.3325 | 702.0565 | 703.7804 | 705.5044 | 707.2283 | 708.9523 | 710.6762 | 712.4002 | 714.1241 | 715.848 | 717.572 | 719.2959 | 721.0199 | 722.7438 | 724.4678 | 726.1917 | 727.9157 | 729.6396 | 731.3635
1015 | 96.7265 | 163.4218 | 222.95 | 276.5982 | 325.029 | 368.6537 | 405.7222 | 442.7907 | 472.2168 | 501.6428 | 521.3089 | 540.975 | 560.6411 | 580.3072 | 599.9733 | 619.6394 | 639.3055 | 658.9716 | 678.6377 | 698.3038 | 698.3038 | 701.6565 | 703.3328 | 705.0092 | 706.6855 | 708.3619 | 710.0382 | 711.7146 | 713.3909 | 715.0672 | 716.7436 | 718.4199 | 720.0963 | 721.7726 | 723.449 | 725.1253 | 726.8017 | 728.478 | 730.1544 | 731.8307
1020 | 97.231 | 164.3225 | 224.1757 | 278.0886 | 326.7278 | 370.5079 | 407.6625 | 444.8171 | 474.985 | 505.1529 | 524.607 | 544.0612 | 563.5153 | 582.9695 | 602.4236 | 621.8778 | 641.3319 | 660.7861 | 680.2402 | 699.6944 | 699.6944 | 702.9528 | 704.582 | 706.2112 | 707.8404 | 709.4695 | 711.0987 | 712.7279 | 714.3571 | 715.9863 | 717.6155 | 719.2447 | 720.8739 | 722.5031 | 724.1323 | 725.7615 | 727.3906 | 729.0198 | 730.649 | 732.2782
1025 | 97.7361 | 165.2238 | 225.4018 | 279.5787 | 328.4252 | 372.3593 | 409.5983 | 446.8373 | 477.7334 | 508.6296 | 527.8723 | 547.115 | 566.3577 | 585.6004 | 604.8432 | 624.0859 | 643.3286 | 662.5713 | 681.8141 | 701.0568 | 701.0568 | 704.2217 | 705.8042 | 707.3866 | 708.9691 | 710.5515 | 712.134 | 713.7164 | 715.2989 | 716.8814 | 718.4638 | 720.0463 | 721.6287 | 723.2112 | 724.7936 | 726.3761 | 727.9586 | 729.541 | 731.1235 | 732.7059
1030 | 98.2418 | 166.1259 | 226.6282 | 281.0686 | 330.1213 | 374.2079 | 411.5297 | 448.8514 | 480.4622 | 512.073 | 531.1049 | 550.1367 | 569.1685 | 588.2003 | 607.2321 | 626.264 | 645.2958 | 664.3276 | 683.3594 | 702.3912 | 702.3912 | 705.4635 | 706.9996 | 708.5357 | 710.0719 | 711.608 | 713.1441 | 714.6802 | 716.2164 | 717.7525 | 719.2886 | 720.8247 | 722.3609 | 723.897 | 725.4331 | 726.9692 | 728.5054 | 730.0415 | 731.5776 | 733.1138
1035 | 98.7481 | 167.0285 | 227.8551 | 282.5581 | 331.816 | 376.0537 | 413.4565 | 450.8594 | 483.1714 | 515.4835 | 534.3049 | 553.1264 | 571.9478 | 590.7693 | 609.5907 | 628.4122 | 647.2336 | 666.0551 | 684.8766 | 703.698 | 703.698 | 706.6784 | 708.1686 | 709.6587 | 711.1489 | 712.6391 | 714.1293 | 715.6195 | 717.1096 | 718.5998 | 720.09 | 721.5802 | 723.0704 | 724.5605 | 726.0507 | 727.5409 | 729.0311 | 730.5213 | 732.0114 | 733.5016
1040 | 99.255 | 167.9319 | 229.0823 | 284.0473 | 333.5092 | 377.8966 | 415.3788 | 452.8611 | 485.861 | 518.8609 | 537.4726 | 556.0842 | 574.6959 | 593.3075 | 611.9191 | 630.5308 | 649.1424 | 667.7541 | 686.3657 | 704.9774 | 704.9774 | 707.8666 | 709.3112 | 710.7558 | 712.2004 | 713.645 | 715.0896 | 716.5342 | 717.9788 | 719.4234 | 720.8681 | 722.3127 | 723.7573 | 725.2019 | 726.6465 | 728.0911 | 729.5357 | 730.9803 | 732.4249 | 733.8695
1045 | 99.7625 | 168.8359 | 230.3098 | 285.5361 | 335.201 | 379.7365 | 417.2965 | 454.8565 | 488.5311 | 522.2056 | 540.608 | 559.0104 | 577.4128 | 595.8152 | 614.2176 | 632.62 | 651.0223 | 669.4247 | 687.8271 | 706.2295 | 706.2295 | 709.0283 | 710.4277 | 711.8271 | 713.2265 | 714.6259 | 716.0253 | 717.4247 | 718.8241 | 720.2235 | 721.6229 | 723.0223 | 724.4217 | 725.8212 | 727.2206 | 728.62 | 730.0194 | 731.4188 | 732.8182 | 734.2176
1050 | 100.2705 | 169.7405 | 231.5377 | 287.0246 | 336.8913 | 381.5735 | 419.2096 | 456.8457 | 491.1817 | 525.5177 | 543.7114 | 561.9051 | 580.0988 | 598.2925 | 616.4862 | 634.6799 | 652.8736 | 671.0673 | 689.261 | 707.4547 | 707.4547 | 710.1638 | 711.5184 | 712.8729 | 714.2275 | 715.582 | 716.9366 | 718.2911 | 719.6457 | 721.0003 | 722.3548 | 723.7094 | 725.0639 | 726.4185 | 727.773 | 729.1276 | 730.4822 | 731.8367 | 733.1913 | 734.5458
1055 | 100.7792 | 170.6458 | 232.7659 | 288.5127 | 338.5801 | 383.4076 | 421.1181 | 458.8285 | 493.813 | 528.7974 | 546.7829 | 564.7685 | 582.7541 | 600.7397 | 618.7252 | 636.7108 | 654.6964 | 672.6819 | 690.6675 | 708.6531 | 708.6531 | 711.2732 | 712.5833 | 713.8934 | 715.2034 | 716.5135 | 717.8236 | 719.1337 | 720.4437 | 721.7538 | 723.0639 | 724.3739 | 725.684 | 726.9941 | 728.3042 | 729.6142 | 730.9243 | 732.2344 | 733.5445 | 734.8545
1060 | 101.2884 | 171.5517 | 233.9944 | 290.0004 | 340.2673 | 385.2386 | 423.0218 | 460.8051 | 496.4249 | 532.0447 | 549.8228 | 567.6008 | 585.3788 | 603.1568 | 620.9348 | 638.7128 | 656.4908 | 674.2688 | 692.0469 | 709.8249 | 709.8249 | 712.3568 | 713.6227 | 714.8887 | 716.1546 | 717.4206 | 718.6865 | 719.9525 | 721.2184 | 722.4844 | 723.7503 | 725.0163 | 726.2822 | 727.5482 | 728.8141 | 730.0801 | 731.346 | 732.612 | 733.878 | 735.1439
1065 | 101.7982 | 172.4582 | 235.2233 | 291.4876 | 341.9529 | 387.0665 | 424.9209 | 462.7752 | 499.0176 | 535.26 | 552.831 | 570.4021 | 587.9731 | 605.5441 | 623.1151 | 640.6862 | 658.2572 | 675.8282 | 693.3992 | 710.9702 | 710.9702 | 713.4167 | 714.64 | 715.8632 | 717.0865 | 718.3097 | 719.533 | 720.7562 | 721.9794 | 723.2027 | 724.4259 | 725.6492 | 726.8724 | 728.0957 | 729.3189 | 730.5421 | 731.7654 | 732.9886 | 734.2119 | 735.4351
1070 | 102.3086 | 173.3654 | 236.4524 | 292.9744 | 343.6369 | 388.8914 | 426.8152 | 464.739 | 501.5912 | 538.4434 | 555.808 | 573.1726 | 590.5372 | 607.9018 | 625.2664 | 642.631 | 659.9956 | 677.3602 | 694.7247 | 712.0893 | 712.0893 | 714.4553 | 715.6383 | 716.8213 | 718.0043 | 719.1873 | 720.3703 | 721.5533 | 722.7363 | 723.9193 | 725.1022 | 726.2852 | 727.4682 | 728.6512 | 729.8342 | 731.0172 | 732.2002 | 733.3832 | 734.5662 | 735.7492
1075 | 102.8196 | 174.2731 | 237.6818 | 294.4608 | 345.3193 | 390.7131 | 428.7047 | 466.6964 | 504.1457 | 541.5951 | 558.7538 | 575.9125 | 593.0712 | 610.23 | 627.3887 | 644.5474 | 661.7061 | 678.8649 | 696.0236 | 713.1823 | 713.1823 | 715.4728 | 716.6181 | 717.7633 | 718.9086 | 720.0538 | 721.1991 | 722.3444 | 723.4896 | 724.6349 | 725.7801 | 726.9254 | 728.0706 | 729.2159 | 730.3612 | 731.5064 | 732.6517 | 733.7969 | 734.9422 | 736.0874
1080 | 103.3311 | 175.1814 | 238.9114 | 295.9466 | 347.0001 | 392.5317 | 430.5895 | 468.6473 | 506.6813 | 544.7153 | 561.6687 | 578.6221 | 595.5755 | 612.5288 | 629.4822 | 646.4356 | 663.389 | 680.3424 | 697.2958 | 714.2492 | 714.2492 | 716.4694 | 717.5795 | 718.6897 | 719.7998 | 720.9099 | 722.02 | 723.1301 | 724.2402 | 725.3503 | 726.4604 | 727.5705 | 728.6806 | 729.7907 | 730.9008 | 732.011 | 733.1211 | 734.2312 | 735.3413 | 736.4514
1085 | 103.8432 | 176.0904 | 240.1414 | 297.4319 | 348.6791 | 394.3471 | 432.4694 | 470.5917 | 509.1979 | 547.8041 | 564.5528 | 581.3014 | 598.05 | 614.7986 | 631.5472 | 648.2958 | 665.0444 | 681.793 | 698.5416 | 715.2902 | 715.2902 | 717.4454 | 718.5231 | 719.6007 | 720.6783 | 721.7559 | 722.8335 | 723.9111 | 724.9887 | 726.0663 | 727.1439 | 728.2215 | 729.2991 | 730.3767 | 731.4543 | 732.532 | 733.6096 | 734.6872 | 735.7648 | 736.8424
1090 | 104.3558 | 176.9999 | 241.3715 | 298.9167 | 350.3564 | 396.1593 | 434.3445 | 472.5297 | 511.6958 | 550.862 | 567.4063 | 583.9506 | 600.495 | 617.0393 | 633.5837 | 650.128 | 666.6724 | 683.2167 | 699.761 | 716.3054 | 716.3054 | 718.401 | 719.4489 | 720.4967 | 721.5445 | 722.5923 | 723.6401 | 724.688 | 725.7358 | 726.7836 | 727.8314 | 728.8793 | 729.9271 | 730.9749 | 732.0227 | 733.0705 | 734.1184 | 735.1662 | 736.214 | 737.2618
1095 | 104.869 | 177.91 | 242.6019 | 300.401 | 352.032 | 397.9682 | 436.2147 | 474.4611 | 514.175 | 553.8889 | 570.2295 | 586.5701 | 602.9107 | 619.2513 | 635.5918 | 651.9324 | 668.273 | 684.6136 | 700.9542 | 717.2948 | 717.2948 | 719.3364 | 720.3572 | 721.378 | 722.3989 | 723.4197 | 724.4405 | 725.4613 | 726.4821 | 727.5029 | 728.5237 | 729.5445 | 730.5653 | 731.5862 | 732.607 | 733.6278 | 734.6486 | 735.6694 | 736.6902 | 737.711
1100 | 105.3828 | 178.8207 | 243.8325 | 301.8847 | 353.7058 | 399.7739 | 438.0799 | 476.386 | 516.6356 | 556.8852 | 573.0225 | 589.1599 | 605.2972 | 621.4345 | 637.5719 | 653.7092 | 669.8465 | 685.9838 | 702.1212 | 718.2585 | 718.2585 | 720.2518 | 721.2484 | 722.245 | 723.2417 | 724.2383 | 725.235 | 726.2316 | 727.2282 | 728.2249 | 729.2215 | 730.2181 | 731.2148 | 732.2114 | 733.208 | 734.2047 | 735.2013 | 736.198 | 737.1946 | 738.1912
1105 | 105.897 | 179.7319 | 245.0633 | 303.3678 | 355.3778 | 401.5762 | 439.9403 | 478.3044 | 519.0777 | 559.8511 | 575.7856 | 591.7202 | 607.6547 | 623.5893 | 639.5238 | 655.4584 | 671.3929 | 687.3275 | 703.262 | 719.1965 | 719.1965 | 721.1472 | 722.1226 | 723.0979 | 724.0733 | 725.0487 | 726.024 | 726.9994 | 727.9747 | 728.9501 | 729.9254 | 730.9008 | 731.8761 | 732.8515 | 733.8268 | 734.8022 | 735.7775 | 736.7529 | 737.7282 | 738.7036
1110 | 106.4119 | 180.6437 | 246.2944 | 304.8503 | 357.048 | 403.3752 | 441.7957 | 480.2162 | 521.5015 | 562.7868 | 578.519 | 594.2513 | 609.9835 | 625.7157 | 641.4479 | 657.1801 | 672.9123 | 688.6445 | 704.3767 | 720.109 | 720.109 | 722.023 | 722.98 | 723.937 | 724.894 | 725.851 | 726.808 | 727.765 | 728.722 | 729.679 | 730.636 | 731.593 | 732.55 | 733.507 | 734.4641 | 735.4211 | 736.3781 | 737.3351 | 738.2921 | 739.2491
1115 | 106.9272 | 181.556 | 247.5256 | 306.3322 | 358.7164 | 405.1708 | 443.6461 | 482.1214 | 523.907 | 565.6926 | 581.2229 | 596.7532 | 612.2836 | 627.8139 | 643.3442 | 658.8745 | 674.4048 | 689.9352 | 705.4655 | 720.9958 | 720.9958 | 722.8791 | 723.8207 | 724.7624 | 725.704 | 726.6456 | 727.5873 | 728.5289 | 729.4706 | 730.4122 | 731.3539 | 732.2955 | 733.2371 | 734.1788 | 735.1204 | 736.0621 | 737.0037 | 737.9453 | 738.887 | 739.8286
1120 | 107.4431 | 182.4689 | 248.7569 | 307.8135 | 360.3828 | 406.963 | 445.4915 | 484.02 | 526.2943 | 568.5687 | 583.8975 | 599.2264 | 614.5552 | 629.884 | 645.2129 | 660.5417 | 675.8705 | 691.1994 | 706.5282 | 721.857 | 721.857 | 723.7156 | 724.6449 | 725.5742 | 726.5035 | 727.4328 | 728.3621 | 729.2914 | 730.2207 | 731.15 | 732.0793 | 733.0086 | 733.9379 | 734.8671 | 735.7964 | 736.7257 | 737.655 | 738.5843 | 739.5136 | 740.4429
1125 | 107.9596 | 183.3824 | 249.9884 | 309.294 | 362.0474 | 408.7518 | 447.3319 | 485.9119 | 528.6636 | 571.4153 | 586.5431 | 601.6708 | 616.7986 | 631.9263 | 647.054 | 662.1818 | 677.3095 | 692.4372 | 707.565 | 722.6927 | 722.6927 | 724.5327 | 725.4527 | 726.3727 | 727.2926 | 728.2126 | 729.1326 | 730.0526 | 730.9726 | 731.8926 | 732.8126 | 733.7325 | 734.6525 | 735.5725 | 736.4925 | 737.4125 | 738.3325 | 739.2524 | 740.1724 | 741.0924
1130 | 108.4765 | 184.2963 | 251.2201 | 310.7739 | 363.7101 | 410.5372 | 449.1672 | 487.7972 | 531.015 | 574.2328 | 589.1598 | 604.0868 | 619.0138 | 633.9408 | 648.8678 | 663.7948 | 678.7218 | 693.6488 | 708.5758 | 723.5028 | 723.5028 | 725.3303 | 726.244 | 727.1578 | 728.0715 | 728.9852 | 729.8989 | 730.8127 | 731.7264 | 732.6401 | 733.5539 | 734.4676 | 735.3813 | 736.2951 | 737.2088 | 738.1225 | 739.0362 | 739.95 | 740.8637 | 741.7774
1135 | 108.994 | 185.2108 | 252.4519 | 312.2532 | 365.3707 | 412.319 | 450.9974 | 489.6759 | 533.3486 | 577.0212 | 591.7479 | 606.4745 | 621.2011 | 635.9277 | 650.6543 | 665.3809 | 680.1076 | 694.8342 | 709.5608 | 724.2874 | 724.2874 | 726.1085 | 727.019 | 727.9295 | 728.8401 | 729.7506 | 730.6611 | 731.5716 | 732.4822 | 733.3927 | 734.3032 | 735.2138 | 736.1243 | 737.0348 | 737.9454 | 738.8559 | 739.7664 | 740.6769 | 741.5875 | 742.498
1140 | 109.512 | 186.1258 | 253.6839 | 313.7316 | 367.0294 | 414.0973 | 452.8226 | 491.5479 | 535.6644 | 579.781 | 594.3076 | 608.8341 | 623.3606 | 637.8872 | 652.4137 | 666.9403 | 681.4668 | 695.9934 | 710.5199 | 725.0464 | 725.0464 | 726.8672 | 727.7776 | 728.6879 | 729.5983 | 730.5087 | 731.4191 | 732.3294 | 733.2398 | 734.1502 | 735.0606 | 735.9709 | 736.8813 | 737.7917 | 738.7021 | 739.6124 | 740.5228 | 741.4332 | 742.3436 | 743.2539
1145 | 110.0306 | 187.0414 | 254.9159 | 315.2094 | 368.6861 | 415.8721 | 454.6426 | 493.4131 | 537.9627 | 582.5123 | 596.8391 | 611.1659 | 625.4926 | 639.8194 | 654.1461 | 668.4729 | 682.7997 | 697.1264 | 711.4532 | 725.7799 | 725.7799 | 727.6064 | 728.5197 | 729.4329 | 730.3461 | 731.2594 | 732.1726 | 733.0859 | 733.9991 | 734.9124 | 735.8256 | 736.7388 | 737.6521 | 738.5653 | 739.4786 | 740.3918 | 741.305 | 742.2183 | 743.1315 | 744.0448
1150 | 110.5496 | 187.9574 | 256.1481 | 316.6864 | 370.3408 | 417.6432 | 456.4575 | 495.2717 | 540.2436 | 585.2155 | 599.3427 | 613.47 | 627.5972 | 641.7245 | 655.8517 | 669.9789 | 684.1062 | 698.2334 | 712.3607 | 726.4879 | 726.4879 | 728.3261 | 729.2452 | 730.1643 | 731.0834 | 732.0025 | 732.9216 | 733.8407 | 734.7598 | 735.6789 | 736.598 | 737.5171 | 738.4362 | 739.3553 | 740.2743 | 741.1934 | 742.1125 | 743.0316 | 743.9507 | 744.8698
1155 | 111.0691 | 188.8739 | 257.3803 | 318.1626 | 371.9934 | 419.4108 | 458.2672 | 497.1236 | 542.5071 | 587.8907 | 601.8187 | 615.7466 | 629.6746 | 643.6026 | 657.5305 | 671.4585 | 685.3865 | 699.3145 | 713.2424 | 727.1704 | 727.1704 | 729.0262 | 729.9541 | 730.882 | 731.8098 | 732.7377 | 733.6656 | 734.5935 | 735.5214 | 736.4493 | 737.3772 | 738.305 | 739.2329 | 740.1608 | 741.0887 | 742.0166 | 742.9445 | 743.8724 | 744.8002 | 745.7281
1160 | 111.5892 | 189.7909 | 258.6127 | 319.638 | 373.6439 | 421.1748 | 460.0718 | 498.9687 | 544.7535 | 590.5382 | 604.2671 | 617.9961 | 631.725 | 645.4539 | 659.1828 | 672.9118 | 686.6407 | 700.3696 | 714.0985 | 727.8275 | 727.8275 | 729.7066 | 730.6461 | 731.5857 | 732.5252 | 733.4648 | 734.4043 | 735.3439 | 736.2834 | 737.223 | 738.1625 | 739.1021 | 740.0416 | 740.9812 | 741.9207 | 742.8603 | 743.7998 | 744.7394 | 745.6789 | 746.6185
1165 | 112.1098 | 190.7084 | 259.8451 | 321.1127 | 375.2924 | 422.9351 | 461.8711 | 500.8071 | 546.9827 | 593.1584 | 606.6884 | 620.2185 | 633.7486 | 647.2787 | 660.8087 | 674.3388 | 687.8689 | 701.399 | 714.9291 | 728.4591 | 728.4591 | 730.3672 | 731.3212 | 732.2752 | 733.2292 | 734.1832 | 735.1373 | 736.0913 | 737.0453 | 737.9993 | 738.9533 | 739.9074 | 740.8614 | 741.8154 | 742.7694 | 743.7234 | 744.6774 | 745.6315 | 746.5855 | 747.5395
1170 | 112.6308 | 191.6264 | 261.0775 | 322.5865 | 376.9386 | 424.6917 | 464.3168 | 503.9419 | 549.8466 | 595.7513 | 609.0828 | 622.4142 | 635.7456 | 649.077 | 662.4084 | 675.7398 | 689.0713 | 702.4027 | 715.7341 | 729.0655 | 729.0655 | 731.0079 | 731.9791 | 732.9503 | 733.9215 | 734.8927 | 735.8639 | 736.8351 | 737.8063 | 738.7775 | 739.7487 | 740.7199 | 741.6911 | 742.6623 | 743.6335 | 744.6047 | 745.5759 | 746.5471 | 747.5183 | 748.4895
1175 | 113.1524 | 192.5449 | 262.31 | 324.0594 | 378.5828 | 426.4446 | 466.7483 | 507.0521 | 552.6848 | 598.3175 | 611.4504 | 624.5833 | 637.7162 | 650.8492 | 663.9821 | 677.115 | 690.2479 | 703.3809 | 716.5138 | 729.6467 | 729.6467 | 731.6287 | 732.6197 | 733.6107 | 734.6017 | 735.5927 | 736.5837 | 737.5747 | 738.5657 | 739.5567 | 740.5477 | 741.5387 | 742.5297 | 743.5207 | 744.5117 | 745.5027 | 746.4937 | 747.4847 | 748.4757 | 749.4667
1180 | 113.6745 | 193.4638 | 263.5425 | 325.5315 | 380.2247 | 428.1937 | 469.1657 | 510.1377 | 555.4973 | 600.857 | 613.7916 | 626.7262 | 639.6607 | 652.5953 | 665.5299 | 678.4645 | 691.3991 | 704.3337 | 717.2683 | 730.2029 | 730.2029 | 732.2295 | 733.2428 | 734.2561 | 735.2694 | 736.2827 | 737.296 | 738.3093 | 739.3226 | 740.3359 | 741.3492 | 742.3626 | 743.3759 | 744.3892 | 745.4025 | 746.4158 | 747.4291 | 748.4424 | 749.4557 | 750.469
1185 | 114.197 | 194.3832 | 264.7751 | 327.0027 | 381.8645 | 429.9391 | 471.569 | 513.1989 | 558.2847 | 603.3705 | 616.1068 | 628.8432 | 641.5796 | 654.3159 | 667.0523 | 679.7887 | 692.525 | 705.2614 | 717.9978 | 730.7342 | 730.7342 | 732.8102 | 733.8482 | 734.8862 | 735.9242 | 736.9622 | 738.0003 | 739.0383 | 740.0763 | 741.1143 | 742.1523 | 743.1903 | 744.2283 | 745.2663 | 746.3044 | 747.3424 | 748.3804 | 749.4184 | 750.4564 | 751.4944
1190 | 114.7201 | 195.3031 | 266.0077 | 328.4729 | 383.502 | 431.6807 | 473.9582 | 516.2356 | 561.0486 | 605.8615 | 618.3994 | 630.9374 | 643.4753 | 656.0132 | 668.5512 | 681.0891 | 693.627 | 706.1649 | 718.7029 | 731.2408 | 731.2408 | 733.3708 | 734.4358 | 735.5008 | 736.5658 | 737.6308 | 738.6958 | 739.7607 | 740.8257 | 741.8907 | 742.9557 | 744.0207 | 745.0857 | 746.1507 | 747.2157 | 748.2807 | 749.3457 | 750.4107 | 751.4757 | 752.5407
1195 | 115.2436 | 196.2234 | 267.2402 | 329.9423 | 385.1372 | 433.4185 | 476.3332 | 519.248 | 563.7891 | 608.3301 | 620.6694 | 633.0087 | 645.348 | 657.6873 | 670.0266 | 682.3659 | 694.7052 | 707.0444 | 719.3837 | 731.723 | 731.723 | 733.9113 | 735.0054 | 736.0995 | 737.1936 | 738.2878 | 739.3819 | 740.476 | 741.5701 | 742.6643 | 743.7584 | 744.8525 | 745.9466 | 747.0407 | 748.1349 | 749.229 | 750.3231 | 751.4172 | 752.5114 | 753.6055
1200 | 115.7676 | 197.1441 | 268.4728 | 331.4107 | 386.7702 | 435.1525 | 478.6943 | 522.2361 | 566.5062 | 610.7763 | 622.9168 | 635.0573 | 647.1977 | 659.3382 | 671.4787 | 683.6192 | 695.7597 | 707.9002 | 720.0407 | 732.1811 | 732.1811 | 734.4317 | 735.5569 | 736.6822 | 737.8075 | 738.9327 | 740.058 | 741.1833 | 742.3085 | 743.4338 | 744.5591 | 745.6843 | 746.8096 | 747.9349 | 749.0601 | 750.1854 | 751.3107 | 752.436 | 753.5612 | 754.6865
1205 | 116.2921 | 198.0653 | 269.7053 | 332.8782 | 388.4009 | 436.8826 | 481.0413 | 525.2 | 569.2 | 613.1999 | 625.1415 | 637.0831 | 649.0246 | 660.9662 | 672.9077 | 684.8493 | 696.7908 | 708.7324 | 720.674 | 732.6155 | 732.6155 | 734.9321 | 736.0904 | 737.2487 | 738.407 | 739.5653 | 740.7235 | 741.8818 | 743.0401 | 744.1984 | 745.3567 | 746.515 | 747.6733 | 748.8316 | 749.9899 | 751.1482 | 752.3064 | 753.4647 | 754.623 | 755.7813
1210 | 116.817 | 198.9869 | 270.9378 | 334.3447 | 390.0292 | 438.6088 | 483.3743 | 528.1398 | 571.8704 | 615.6011 | 627.3436 | 639.0862 | 650.8287 | 662.5713 | 674.3138 | 686.0563 | 697.7989 | 709.5414 | 721.284 | 733.0265 | 733.0265 | 735.4126 | 736.6057 | 737.7987 | 738.9918 | 740.1848 | 741.3779 | 742.571 | 743.764 | 744.9571 | 746.1501 | 747.3432 | 748.5362 | 749.7293 | 750.9223 | 752.1154 | 753.3084 | 754.5015 | 755.6946 | 756.8876
1215 | 117.3425 | 199.909 | 272.1703 | 335.8102 | 391.6552 | 440.3311 | 485.6934 | 531.0556 | 574.5176 | 617.9797 | 629.5231 | 641.0666 | 652.6101 | 664.1536 | 675.6971 | 687.2406 | 698.7841 | 710.3276 | 721.8711 | 733.4146 | 733.4146 | 735.8734 | 737.1029 | 738.3323 | 739.5617 | 740.7911 | 742.0206 | 743.25 | 744.4794 | 745.7088 | 746.9383 | 748.1677 | 749.3971 | 750.6265 | 751.856 | 753.0854 | 754.3148 | 755.5442 | 756.7737 | 758.0031
1220 | 117.8684 | 200.8314 | 273.4027 | 337.2747 | 393.2789 | 442.0495 | 487.9985 | 533.9475 | 577.1416 | 620.3357 | 631.6801 | 643.0246 | 654.369 | 665.7135 | 677.0579 | 688.4024 | 699.7469 | 711.0913 | 722.4358 | 733.7802 | 733.7802 | 736.3147 | 737.582 | 738.8493 | 740.1165 | 741.3838 | 742.6511 | 743.9183 | 745.1856 | 746.4528 | 747.7201 | 748.9874 | 750.2546 | 751.5219 | 752.7891 | 754.0564 | 755.3237 | 756.5909 | 757.8582 | 759.1254
1225 | 118.3948 | 201.7543 | 274.635 | 338.7381 | 394.9001 | 443.7639 | 490.2898 | 536.8156 | 579.7424 | 622.6691 | 633.8146 | 644.9601 | 656.1056 | 667.2511 | 678.3965 | 689.542 | 700.6875 | 711.833 | 722.9785 | 734.124 | 734.124 | 736.7368 | 738.0433 | 739.3497 | 740.6561 | 741.9625 | 743.269 | 744.5754 | 745.8818 | 747.1882 | 748.4947 | 749.8011 | 751.1075 | 752.414 | 753.7204 | 755.0268 | 756.3332 | 757.6397 | 758.9461 | 760.2525
1230 | 118.9216 | 202.6776 | 275.8673 | 340.2005 | 396.5189 | 445.4743 | 492.5672 | 539.66 | 582.32 | 624.9799 | 635.9266 | 646.8732 | 657.8199 | 668.7665 | 679.7132 | 690.6598 | 701.6065 | 712.5531 | 723.4998 | 734.4464 | 734.4464 | 737.14 | 738.4868 | 739.8336 | 741.1804 | 742.5271 | 743.8739 | 745.2207 | 746.5675 | 747.9143 | 749.2611 | 750.6079 | 751.9547 | 753.3015 | 754.6483 | 755.9951 | 757.3419 | 758.6886 | 760.0354 | 761.3822
1235 | 119.4489 | 203.6013 | 277.0995 | 341.6618 | 398.1353 | 447.1808 | 494.8308 | 542.4808 | 584.8745 | 627.2682 | 638.0162 | 648.7642 | 659.5122 | 670.2602 | 681.0082 | 691.7562 | 702.5042 | 713.2522 | 724.0002 | 734.7482 | 734.7482 | 737.5246 | 738.9128 | 740.301 | 741.6893 | 743.0775 | 744.4657 | 745.8539 | 747.2421 | 748.6304 | 750.0186 | 751.4068 | 752.795 | 754.1832 | 755.5715 | 756.9597 | 758.3479 | 759.7361 | 761.1244 | 762.5126
1240 | 119.9767 | 204.5254 | 278.3315 | 343.1221 | 399.7492 | 448.8832 | 497.0807 | 545.2781 | 587.406 | 629.5338 | 640.0834 | 650.633 | 661.1826 | 671.7322 | 682.2819 | 692.8315 | 703.3811 | 713.9307 | 724.4803 | 735.0299 | 735.0299 | 737.8911 | 739.3217 | 740.7523 | 742.1829 | 743.6134 | 745.044 | 746.4746 | 747.9052 | 749.3358 | 750.7664 | 752.197 | 753.6276 | 755.0581 | 756.4887 | 757.9193 | 759.3499 | 760.7805 | 762.2111 | 763.6417
1245 | 120.5049 | 205.4498 | 279.5635 | 344.5812 | 401.3606 | 450.5816 | 499.3169 | 548.0521 | 589.9144 | 631.7768 | 642.1288 | 652.4807 | 662.8327 | 673.1846 | 683.5366 | 693.8886 | 704.2405 | 714.5925 | 724.9445 | 735.2964 | 735.2964 | 738.2436 | 739.7171 | 741.1907 | 742.6643 | 744.1378 | 745.6114 | 747.085 | 748.5586 | 750.0321 | 751.5057 | 752.9793 | 754.4528 | 755.9264 | 757.4 | 758.8735 | 760.3471 | 761.8207 | 763.2942 | 764.7678
1250 | 121.0335 | 206.3747 | 280.7953 | 346.0393 | 402.9696 | 452.276 | 501.5394 | 550.8028 | 592.4 | 633.9971 | 644.1555 | 654.3138 | 664.4722 | 674.6305 | 684.7889 | 694.9472 | 705.1056 | 715.2639 | 725.4223 | 735.5807 | 735.5807 | 738.6115 | 740.127 | 741.6424 | 743.1578 | 744.6733 | 746.1887 | 747.7041 | 749.2196 | 750.735 | 752.2504 | 753.7659 | 755.2813 | 756.7967 | 758.3122 | 759.8276 | 761.343 | 762.8585 | 764.3739 | 765.8894
1255 | 121.5627 | 207.2999 | 282.027 | 347.4962 | 404.5759 | 453.9662 | 503.7483 | 553.5304 | 594.8626 | 636.1949 | 646.1637 | 656.1326 | 666.1015 | 676.0703 | 686.0392 | 696.008 | 705.9769 | 715.9458 | 725.9146 | 735.8835 | 735.8835 | 738.9956 | 740.5517 | 742.1078 | 743.6638 | 745.2199 | 746.776 | 748.332 | 749.8881 | 751.4442 | 753.0002 | 754.5563 | 756.1124 | 757.6684 | 759.2245 | 760.7806 | 762.3366 | 763.8927 | 765.4488 | 767.0048
1260 | 122.0922 | 208.2256 | 283.2586 | 348.9519 | 406.1798 | 455.6524 | 505.9437 | 556.235 | 597.3025 | 638.3699 | 648.1535 | 657.9371 | 667.7207 | 677.5043 | 687.2879 | 697.0715 | 706.8551 | 716.6387 | 726.4223 | 736.2059 | 736.2059 | 739.3966 | 740.9919 | 742.5873 | 744.1826 | 745.778 | 747.3733 | 748.9687 | 750.564 | 752.1594 | 753.7547 | 755.3501 | 756.9454 | 758.5408 | 760.1361 | 761.7315 | 763.3268 | 764.9222 | 766.5175 | 768.1129
1265 | 122.6222 | 209.1516 | 284.49 | 350.4064 | 407.7811 | 457.3344 | 508.1256 | 558.9167 | 599.7195 | 640.5224 | 650.125 | 659.7277 | 669.3303 | 678.9329 | 688.5356 | 698.1382 | 707.7408 | 717.3435 | 726.9461 | 736.5488 | 736.5488 | 739.8151 | 741.4483 | 743.0815 | 744.7146 | 746.3478 | 747.981 | 749.6142 | 751.2473 | 752.8805 | 754.5137 | 756.1469 | 757.78 | 759.4132 | 761.0464 | 762.6796 | 764.3128 | 765.9459 | 767.5791 | 769.2123
1270 | 123.1527 | 210.0779 | 285.7213 | 351.8598 | 409.3797 | 459.0123 | 510.294 | 561.5757 | 602.1139 | 642.6522 | 652.0783 | 661.5043 | 670.9304 | 680.3565 | 689.7826 | 699.2087 | 708.6348 | 718.0609 | 727.487 | 736.913 | 736.913 | 740.2519 | 741.9214 | 743.5908 | 745.2603 | 746.9297 | 748.5992 | 750.2686 | 751.9381 | 753.6075 | 755.277 | 756.9464 | 758.6158 | 760.2853 | 761.9547 | 763.6242 | 765.2936 | 766.9631 | 768.6325 | 770.302
1275 | 123.6836 | 211.0046 | 286.9523 | 353.312 | 410.9758 | 460.6861 | 512.4491 | 564.2121 | 604.4857 | 644.7593 | 654.0133 | 663.2674 | 672.5214 | 681.7754 | 691.0295 | 700.2835 | 709.5375 | 718.7916 | 728.0456 | 737.2996 | 737.2996 | 740.7078 | 742.4118 | 744.1159 | 745.82 | 747.524 | 749.2281 | 750.9322 | 752.6363 | 754.3403 | 756.0444 | 757.7485 | 759.4525 | 761.1566 | 762.8607 | 764.5647 | 766.2688 | 767.9729 | 769.6769 | 771.381
1280 | 124.2149 | 211.9317 | 288.1832 | 354.7629 | 412.5692 | 462.3556 | 514.5908 | 566.826 | 606.8349 | 646.8438 | 655.9304 | 665.0169 | 674.1035 | 683.1901 | 692.2766 | 701.3632 | 710.4498 | 719.5363 | 728.6229 | 737.7094 | 737.7094 | 741.1833 | 742.9203 | 744.6573 | 746.3942 | 748.1312 | 749.8681 | 751.6051 | 753.342 | 755.079 | 756.8159 | 758.5529 | 760.2898 | 762.0268 | 763.7637 | 765.5007 | 767.2377 | 768.9746 | 770.7116 | 772.4485
1285 | 124.7466 | 212.8591 | 289.4139 | 356.2126 | 414.16 | 464.021 | 516.7193 | 569.4176 | 609.1616 | 648.9057 | 657.8294 | 666.7532 | 675.6769 | 684.6007 | 693.5245 | 702.4482 | 711.372 | 720.2958 | 729.2195 | 738.1433 | 738.1433 | 741.6793 | 743.4474 | 745.2154 | 746.9834 | 748.7514 | 750.5195 | 752.2875 | 754.0555 | 755.8235 | 757.5916 | 759.3596 | 761.1276 | 762.8957 | 764.6637 | 766.4317 | 768.1997 | 769.9678 | 771.7358 | 773.5038
1290 | 125.2788 | 213.7868 | 290.6444 | 357.6611 | 415.7481 | 465.6822 | 518.8346 | 571.9871 | 611.466 | 650.9449 | 659.7106 | 668.4763 | 677.242 | 686.0077 | 694.7734 | 703.5391 | 712.3048 | 721.0705 | 729.8363 | 738.602 | 738.602 | 742.1964 | 743.9936 | 745.7908 | 747.588 | 749.3853 | 751.1825 | 752.9797 | 754.7769 | 756.5741 | 758.3713 | 760.1686 | 761.9658 | 763.763 | 765.5602 | 767.3574 | 769.1546 | 770.9519 | 772.7491 | 774.5463
1295 | 125.8114 | 214.7149 | 291.8747 | 359.1082 | 417.3335 | 467.3392 | 520.9368 | 574.5345 | 613.748 | 652.9614 | 661.5739 | 670.1864 | 678.7989 | 687.4113 | 696.0238 | 704.6363 | 713.2488 | 721.8613 | 730.4737 | 739.0862 | 739.0862 | 742.7351 | 744.5596 | 746.3841 | 748.2085 | 750.033 | 751.8574 | 753.6819 | 755.5064 | 757.3308 | 759.1553 | 760.9798 | 762.8042 | 764.6287 | 766.4531 | 768.2776 | 770.1021 | 771.9265 | 773.751 | 775.5754
1300 | 126.3445 | 215.6433 | 293.1047 | 360.5541 | 418.9161 | 468.9919 | 523.0259 | 577.06 | 616.0077 | 654.9553 | 663.4195 | 671.8836 | 680.3478 | 688.8119 | 697.276 | 705.7402 | 714.2043 | 722.6685 | 731.1326 | 739.5967 | 739.5967 | 743.2962 | 745.1459 | 746.9956 | 748.8453 | 750.695 | 752.5447 | 754.3944 | 756.2441 | 758.0938 | 759.9435 | 761.7932 | 763.6429 | 765.4926 | 767.3423 | 769.192 | 771.0417 | 772.8914 | 774.7411 | 776.5909
1305 | 126.8779 | 216.5721 | 294.3345 | 361.9986 | 420.4961 | 470.6403 | 525.1021 | 579.5638 | 618.2452 | 656.9266 | 665.2474 | 673.5681 | 681.8889 | 690.2096 | 698.5304 | 706.8511 | 715.1719 | 723.4926 | 731.8134 | 740.1341 | 740.1341 | 743.8799 | 745.7528 | 747.6258 | 749.4987 | 751.3716 | 753.2445 | 755.1174 | 756.9903 | 758.8632 | 760.7361 | 762.609 | 764.4819 | 766.3548 | 768.2277 | 770.1006 | 771.9735 | 773.8464 | 775.7193 | 777.5922
1310 | 127.4118 | 217.5011 | 295.564 | 363.4419 | 422.0733 | 472.2845 | 527.1653 | 582.046 | 620.4606 | 658.8752 | 667.0576 | 675.24 | 683.4223 | 691.6047 | 699.7871 | 707.9694 | 716.1518 | 724.3342 | 732.5165 | 740.6989 | 740.6989 | 744.487 | 746.381 | 748.275 | 750.169 | 752.063 | 753.9571 | 755.8511 | 757.7451 | 759.6391 | 761.5331 | 763.4272 | 765.3212 | 767.2152 | 769.1092 | 771.0032 | 772.8973 | 774.7913 | 776.6853 | 778.5793
1315 | 127.9461 | 218.4305 | 296.7933 | 364.8838 | 423.6477 | 473.9244 | 529.2156 | 584.5068 | 622.654 | 660.8012 | 668.8502 | 676.8993 | 684.9483 | 692.9973 | 701.0464 | 709.0954 | 717.1444 | 725.1934 | 733.2425 | 741.2915 | 741.2915 | 745.1175 | 747.0306 | 748.9436 | 750.8566 | 752.7696 | 754.6827 | 756.5957 | 758.5087 | 760.4218 | 762.3348 | 764.2478 | 766.1608 | 768.0739 | 769.9869 | 771.8999 | 773.8129 | 775.726 | 777.639 | 779.552
1320 | 128.4808 | 219.3602 | 298.0223 | 366.3243 | 425.2193 | 475.56 | 531.2532 | 586.9464 | 624.8255 | 662.7045 | 670.6253 | 678.5461 | 686.4668 | 694.3876 | 702.3084 | 710.2291 | 718.1499 | 726.0707 | 733.9914 | 741.9122 | 741.9122 | 745.772 | 747.7019 | 749.6318 | 751.5617 | 753.4916 | 755.4215 | 757.3514 | 759.2813 | 761.2112 | 763.1411 | 765.071 | 767.0009 | 768.9308 | 770.8607 | 772.7906 | 774.7205 | 776.6504 | 778.5803 | 780.5102
1325 | 129.016 | 220.2901 | 299.251 | 367.7634 | 426.7881 | 477.1912 | 533.278 | 589.3648 | 626.975 | 664.5852 | 672.3828 | 680.1804 | 687.978 | 695.7756 | 703.5732 | 711.3709 | 719.1685 | 726.9661 | 734.7637 | 742.5613 | 742.5613 | 746.4505 | 748.3952 | 750.3398 | 752.2844 | 754.229 | 756.1737 | 758.1183 | 760.0629 | 762.0076 | 763.9522 | 765.8968 | 767.8414 | 769.7861 | 771.7307 | 773.6753 | 775.62 | 777.5646 | 779.5092 | 781.4538
1330 | 129.5515 | 221.2204 | 300.4795 | 369.2012 | 428.354 | 478.8182 | 535.2902 | 591.7622 | 629.1027 | 666.4432 | 674.1228 | 681.8023 | 689.4819 | 697.1615 | 704.841 | 712.5206 | 720.2001 | 727.8797 | 735.5592 | 743.2388 | 743.2388 | 747.1532 | 749.1104 | 751.0676 | 753.0249 | 754.9821 | 756.9393 | 758.8965 | 760.8537 | 762.8109 | 764.7681 | 766.7253 | 768.6825 | 770.6397 | 772.597 | 774.5542 | 776.5114 | 778.4686 | 780.4258 | 782.383
1335 | 130.0874 | 222.151 | 301.7076 | 370.6375 | 429.9171 | 480.4408 | 537.2898 | 594.1389 | 631.2087 | 668.2785 | 675.8452 | 683.4118 | 690.9784 | 698.545 | 706.1117 | 713.6783 | 721.2449 | 728.8115 | 736.3781 | 743.9448 | 743.9448 | 747.8801 | 749.8477 | 751.8154 | 753.783 | 755.7507 | 757.7183 | 759.686 | 761.6536 | 763.6213 | 765.5889 | 767.5566 | 769.5242 | 771.4919 | 773.4595 | 775.4272 | 777.3948 | 779.3625 | 781.3301 | 783.2978
1340 | 130.6238 | 223.0819 | 302.9354 | 372.0724 | 431.4774 | 482.059 | 539.2769 | 596.4949 | 633.293 | 670.0912 | 677.55 | 685.0088 | 692.4676 | 699.9263 | 707.3851 | 714.8439 | 722.3027 | 729.7615 | 737.2203 | 744.6791 | 744.6791 | 748.631 | 750.6069 | 752.5829 | 754.5589 | 756.5348 | 758.5108 | 760.4867 | 762.4627 | 764.4387 | 766.4146 | 768.3906 | 770.3665 | 772.3425 | 774.3185 | 776.2944 | 778.2704 | 780.2463 | 782.2223 | 784.1983
1345 | 131.1605 | 224.013 | 304.1629 | 373.5059 | 433.0348 | 483.6729 | 541.2516 | 598.8304 | 635.3558 | 671.8811 | 679.2372 | 686.5932 | 693.9492 | 701.3052 | 708.6613 | 716.0173 | 723.3733 | 730.7293 | 738.0854 | 745.4414 | 745.4414 | 749.4057 | 751.3879 | 753.37 | 755.3522 | 757.3344 | 759.3165 | 761.2987 | 763.2809 | 765.263 | 767.2452 | 769.2273 | 771.2095 | 773.1917 | 775.1738 | 777.156 | 779.1381 | 781.1203 | 783.1025 | 785.0846
1350 | 131.6977 | 224.9444 | 305.39 | 374.9379 | 434.5892 | 485.2823 | 543.214 | 601.1456 | 637.397 | 673.6484 | 680.9067 | 688.165 | 695.4233 | 702.6816 | 709.9399 | 717.1982 | 724.4565 | 731.7148 | 738.9731 | 746.2314 | 746.2314 | 750.204 | 752.1903 | 754.1766 | 756.1628 | 758.1491 | 760.1354 | 762.1217 | 764.108 | 766.0943 | 768.0806 | 770.0668 | 772.0531 | 774.0394 | 776.0257 | 778.012 | 779.9983 | 781.9845 | 783.9708 | 785.9571
1355 | 132.2352 | 225.8761 | 306.6168 | 376.3685 | 436.1407 | 486.8874 | 545.1644 | 603.4414 | 639.4171 | 675.3929 | 682.5585 | 689.724 | 696.8896 | 704.0552 | 711.2208 | 718.3863 | 725.5519 | 732.7175 | 739.8831 | 747.0486 | 747.0486 | 751.0254 | 753.0137 | 755.0021 | 756.9905 | 758.9788 | 760.9672 | 762.9556 | 764.9439 | 766.9323 | 768.9207 | 770.909 | 772.8974 | 774.8857 | 776.8741 | 778.8625 | 780.8508 | 782.8392 | 784.8276 | 786.8159
1360 | 132.7732 | 226.808 | 307.8433 | 377.7975 | 437.6893 | 488.4881 | 547.1041 | 605.7202 | 641.4174 | 677.1146 | 684.1924 | 691.2702 | 698.348 | 705.4258 | 712.5035 | 719.5813 | 726.6591 | 733.7369 | 740.8147 | 747.8924 | 747.8924 | 751.8693 | 753.8578 | 755.8462 | 757.8347 | 759.8231 | 761.8116 | 763.8 | 765.7885 | 767.7769 | 769.7653 | 771.7538 | 773.7422 | 775.7307 | 777.7191 | 779.7076 | 781.696 | 783.6845 | 785.6729 | 787.6613
1365 | 133.3115 | 227.7403 | 309.0694 | 379.225 | 439.235 | 490.0843 | 549.0332 | 607.982 | 643.3978 | 678.8136 | 685.8085 | 692.8033 | 699.7982 | 706.793 | 713.7879 | 720.7827 | 727.7776 | 734.7724 | 741.7673 | 748.7621 | 748.7621 | 752.7353 | 754.7219 | 756.7084 | 758.695 | 760.6816 | 762.6682 | 764.6547 | 766.6413 | 768.6279 | 770.6145 | 772.601 | 774.5876 | 776.5742 | 778.5608 | 780.5473 | 782.5339 | 784.5205 | 786.5071 | 788.4936
1370 | 133.8502 | 228.6727 | 310.2951 | 380.6511 | 440.7776 | 491.6761 | 550.9514 | 610.2268 | 645.3583 | 680.4898 | 687.4065 | 694.3232 | 701.2399 | 708.1566 | 715.0733 | 721.99 | 728.9067 | 735.8234 | 742.7401 | 749.6569 | 749.6569 | 753.6225 | 755.6053 | 757.5881 | 759.5709 | 761.5537 | 763.5365 | 765.5193 | 767.5022 | 769.485 | 771.4678 | 773.4506 | 775.4334 | 777.4162 | 779.399 | 781.3818 | 783.3646 | 785.3475 | 787.3303 | 789.3131
1375 | 134.3893 | 229.6054 | 311.5204 | 382.0755 | 442.3173 | 493.2635 | 552.859 | 612.4544 | 647.2987 | 682.1431 | 688.9863 | 695.8296 | 702.6729 | 709.5161 | 716.3594 | 723.2027 | 730.0459 | 736.8892 | 743.7325 | 750.5757 | 750.5757 | 754.5302 | 756.5074 | 758.4846 | 760.4618 | 762.439 | 764.4162 | 766.3934 | 768.3707 | 770.3479 | 772.3251 | 774.3023 | 776.2795 | 778.2567 | 780.2339 | 782.2112 | 784.1884 | 786.1656 | 788.1428 | 790.12
1380 | 134.9288 | 230.5384 | 312.7453 | 383.4984 | 443.854 | 494.8464 | 554.7557 | 614.6649 | 649.2192 | 683.7735 | 690.5479 | 697.3223 | 704.0968 | 710.8712 | 717.6456 | 724.42 | 731.1945 | 737.9689 | 744.7433 | 751.5177 | 751.5177 | 755.4574 | 757.4273 | 759.3971 | 761.367 | 763.3368 | 765.3067 | 767.2765 | 769.2464 | 771.2162 | 773.1861 | 775.1559 | 777.1258 | 779.0956 | 781.0655 | 783.0353 | 785.0052 | 786.975 | 788.9449 | 790.9147
1385 | 135.4687 | 231.4716 | 313.9698 | 384.9198 | 445.3876 | 496.4249 | 556.6416 | 616.8582 | 651.1196 | 685.381 | 692.0911 | 698.8011 | 705.5112 | 712.2213 | 718.9314 | 725.6415 | 732.3516 | 739.0617 | 745.7717 | 752.4818 | 752.4818 | 756.4034 | 758.3642 | 760.325 | 762.2858 | 764.2466 | 766.2073 | 768.1681 | 770.1289 | 772.0897 | 774.0505 | 776.0113 | 777.9721 | 779.9329 | 781.8936 | 783.8544 | 785.8152 | 787.776 | 789.7368 | 791.6976
1390 | 136.0089 | 232.405 | 315.1938 | 386.3395 | 446.9182 | 497.9989 | 558.5166 | 619.0343 | 652.9999 | 686.9655 | 693.6156 | 700.2657 | 706.9159 | 713.566 | 720.2162 | 726.8663 | 733.5164 | 740.1666 | 746.8167 | 753.4668 | 753.4668 | 757.367 | 759.3171 | 761.2672 | 763.2173 | 765.1674 | 767.1175 | 769.0676 | 771.0178 | 772.9679 | 774.918 | 776.8681 | 778.8182 | 780.7683 | 782.7184 | 784.6685 | 786.6186 | 788.5687 | 790.5188 | 792.4689
1395 | 136.5496 | 233.3387 | 316.4175 | 387.7577 | 448.4457 | 499.5684 | 560.3807 | 621.193 | 654.86 | 688.5269 | 695.1214 | 701.7159 | 708.3103 | 714.9048 | 721.4992 | 728.0937 | 734.6882 | 741.2826 | 747.8771 | 754.4715 | 754.4715 | 758.3473 | 760.2851 | 762.223 | 764.1609 | 766.0988 | 768.0366 | 769.9745 | 771.9124 | 773.8503 | 775.7881 | 777.726 | 779.6639 | 781.6018 | 783.5396 | 785.4775 | 787.4154 | 789.3532 | 791.2911 | 793.229
1400 | 137.0906 | 234.2726 | 317.6407 | 389.1742 | 449.9702 | 501.1334 | 562.2339 | 623.3344 | 656.6999 | 690.0653 | 696.6082 | 703.1512 | 709.6941 | 716.2371 | 722.78 | 729.3229 | 735.8659 | 742.4088 | 748.9518 | 755.4947 | 755.4947 | 759.3431 | 761.2672 | 763.1914 | 765.1156 | 767.0398 | 768.9639 | 770.8881 | 772.8123 | 774.7365 | 776.6606 | 778.5848 | 780.509 | 782.4332 | 784.3573 | 786.2815 | 788.2057 | 790.1299 | 792.054 | 793.9782
1405 | 137.6319 | 235.2067 | 318.8634 | 390.5891 | 451.4916 | 503.8196 | 564.639 | 625.4585 | 658.5195 | 691.5805 | 698.0759 | 704.5714 | 711.0668 | 717.5623 | 724.0578 | 730.5532 | 737.0487 | 743.5441 | 750.0396 | 756.535 | 756.535 | 760.3532 | 762.2623 | 764.1714 | 766.0805 | 767.9896 | 769.8987 | 771.8078 | 773.7169 | 775.626 | 777.5351 | 779.4442 | 781.3533 | 783.2624 | 785.1715 | 787.0806 | 788.9896 | 790.8987 | 792.8078 | 794.7169
1410 | 138.1737 | 236.141 | 320.0857 | 392.0024 | 453.0099 | 506.4893 | 567.0272 | 627.565 | 660.3187 | 693.0724 | 699.5243 | 705.9762 | 712.4281 | 718.8799 | 725.3318 | 731.7837 | 738.2356 | 744.6875 | 751.1393 | 757.5912 | 757.5912 | 761.3766 | 763.2694 | 765.1621 | 767.0548 | 768.9475 | 770.8402 | 772.7329 | 774.6256 | 776.5183 | 778.411 | 780.3038 | 782.1965 | 784.0892 | 785.9819 | 787.8746 | 789.7673 | 791.66 | 793.5527 | 795.4454
1415 | 138.7158 | 237.0755 | 321.3076 | 393.4139 | 454.5251 | 509.1424 | 569.3983 | 629.6541 | 662.0976 | 694.541 | 700.9531 | 707.3652 | 713.7773 | 720.1894 | 726.6015 | 733.0136 | 739.4257 | 745.8377 | 752.2498 | 758.6619 | 758.6619 | 762.4121 | 764.2873 | 766.1624 | 768.0375 | 769.9126 | 771.7877 | 773.6628 | 775.5379 | 777.413 | 779.2881 | 781.1632 | 783.0383 | 784.9134 | 786.7886 | 788.6637 | 790.5388 | 792.4139 | 794.289 | 796.1641
1420 | 139.2583 | 238.0103 | 322.5289 | 394.8238 | 456.0371 | 511.779 | 571.7523 | 631.7257 | 663.856 | 695.9862 | 702.3622 | 708.7381 | 715.1141 | 721.49 | 727.866 | 734.242 | 740.6179 | 746.9939 | 753.3698 | 759.7458 | 759.7458 | 763.4585 | 765.3149 | 767.1713 | 769.0277 | 770.884 | 772.7404 | 774.5968 | 776.4531 | 778.3095 | 780.1659 | 782.0223 | 783.8786 | 785.735 | 787.5914 | 789.4477 | 791.3041 | 793.1605 | 795.0168 | 796.8732
1425 | 139.8012 | 238.9452 | 323.7497 | 396.2321 | 457.546 | 514.399 | 574.0894 | 633.7797 | 665.5938 | 697.4079 | 703.7512 | 710.0946 | 716.438 | 722.7813 | 729.1247 | 735.468 | 741.8114 | 748.1548 | 754.4981 | 760.8415 | 760.8415 | 764.5147 | 766.3512 | 768.1878 | 770.0244 | 771.861 | 773.6976 | 775.5341 | 777.3707 | 779.2073 | 781.0439 | 782.8805 | 784.7171 | 786.5536 | 788.3902 | 790.2268 | 792.0634 | 793.9 | 795.7365 | 797.5731
1430 | 140.3444 | 239.8803 | 324.9701 | 397.6386 | 459.0517 | 517.0026 | 576.4094 | 635.8161 | 667.311 | 698.8059 | 705.1201 | 711.4343 | 717.7485 | 724.0626 | 730.3768 | 736.691 | 743.0051 | 749.3193 | 755.6335 | 761.9477 | 761.9477 | 765.5793 | 767.3951 | 769.211 | 771.0268 | 772.8426 | 774.6584 | 776.4743 | 778.2901 | 780.1059 | 781.9217 | 783.7376 | 785.5534 | 787.3692 | 789.185 | 791.0009 | 792.8167 | 794.6325 | 796.4483 | 798.2641
1435 | 140.8879 | 240.8156 | 326.1899 | 399.0433 | 460.5543 | 519.5897 | 578.7123 | 637.8348 | 669.0076 | 700.1803 | 706.4685 | 712.7568 | 719.0451 | 725.3334 | 731.6216 | 737.9099 | 744.1982 | 750.4865 | 756.7747 | 763.063 | 763.063 | 766.6514 | 768.4455 | 770.2397 | 772.0339 | 773.8281 | 775.6223 | 777.4164 | 779.2106 | 781.0048 | 782.799 | 784.5931 | 786.3873 | 788.1815 | 789.9757 | 791.7699 | 793.564 | 795.3582 | 797.1524 | 798.9466
1440 | 141.4319 | 241.7511 | 327.4092 | 400.4464 | 462.0537 | 522.1604 | 580.9981 | 639.8359 | 670.6833 | 701.5307 | 707.7963 | 714.0618 | 720.3274 | 726.5929 | 732.8585 | 739.124 | 745.3896 | 751.6551 | 757.9207 | 764.1862 | 764.1862 | 767.7297 | 769.5014 | 771.2731 | 773.0448 | 774.8166 | 776.5883 | 778.36 | 780.1317 | 781.9035 | 783.6752 | 785.4469 | 787.2186 | 788.9904 | 790.7621 | 792.5338 | 794.3055 | 796.0773 | 797.849 | 799.6207
1445 | 141.9761 | 242.6868 | 328.628 | 401.8477 | 463.5499 | 524.7147 | 583.2669 | 641.8192 | 672.3382 | 702.8572 | 709.1031 | 715.349 | 721.5949 | 727.8407 | 734.0866 | 740.3325 | 746.5783 | 752.8242 | 759.0701 | 765.316 | 765.316 | 768.8131 | 770.5616 | 772.3102 | 774.0587 | 775.8072 | 777.5558 | 779.3043 | 781.0529 | 782.8014 | 784.55 | 786.2985 | 788.0471 | 789.7956 | 791.5442 | 793.2927 | 795.0412 | 796.7898 | 798.5383 | 800.2869
1450 | 142.5208 | 243.6227 | 329.8462 | 403.2472 | 465.0428 | 527.2526 | 585.5186 | 643.7847 | 673.9721 | 704.1596 | 710.3888 | 716.6179 | 722.847 | 729.0762 | 735.3053 | 741.5345 | 747.7636 | 753.9928 | 760.2219 | 766.4511 | 766.4511 | 769.9005 | 771.6252 | 773.3499 | 775.0746 | 776.7994 | 778.5241 | 780.2488 | 781.9735 | 783.6982 | 785.4229 | 787.1476 | 788.8723 | 790.5971 | 792.3218 | 794.0465 | 795.7712 | 797.4959 | 799.2206 | 800.9453
1455 | 143.0658 | 244.5587 | 331.0639 | 404.6449 | 466.5326 | 529.7742 | 587.7533 | 645.7324 | 675.585 | 705.4377 | 711.653 | 717.8682 | 724.0835 | 730.2988 | 736.514 | 742.7293 | 748.9445 | 755.1598 | 761.3751 | 767.5903 | 767.5903 | 770.9909 | 772.6912 | 774.3915 | 776.0918 | 777.7921 | 779.4924 | 781.1927 | 782.893 | 784.5933 | 786.2936 | 787.9939 | 789.6942 | 791.3945 | 793.0948 | 794.7951 | 796.4955 | 798.1958 | 799.8961 | 801.5964
1460 | 143.6111 | 245.4949 | 332.281 | 406.0409 | 468.0191 | 532.2795 | 589.9708 | 647.6621 | 677.1768 | 706.6914 | 712.8955 | 719.0997 | 725.3038 | 731.5079 | 737.712 | 743.9161 | 750.1202 | 756.3243 | 762.5284 | 768.7325 | 768.7325 | 772.0833 | 773.7587 | 775.4341 | 777.1095 | 778.7848 | 780.4602 | 782.1356 | 783.811 | 785.4864 | 787.1618 | 788.8371 | 790.5125 | 792.1879 | 793.8633 | 795.5387 | 797.2141 | 798.8894 | 800.5648 | 802.2402
1465 | 144.1568 | 246.4312 | 333.4975 | 407.435 | 469.5024 | 534.7686 | 592.1713 | 649.574 | 678.7473 | 707.9206 | 714.1162 | 720.3118 | 726.5074 | 732.703 | 738.8986 | 745.0942 | 751.2898 | 757.4854 | 763.681 | 769.8766 | 769.8766 | 773.1766 | 774.8267 | 776.4767 | 778.1267 | 779.7768 | 781.4268 | 783.0768 | 784.7269 | 786.3769 | 788.0269 | 789.6769 | 791.327 | 792.977 | 794.627 | 796.2771 | 797.9271 | 799.5771 | 801.2272 | 802.8772
1470 | 144.7028 | 247.3677 | 334.7134 | 408.8273 | 470.9824 | 537.2415 | 594.3547 | 651.4679 | 680.2965 | 709.125 | 715.3146 | 721.5043 | 727.6939 | 733.8835 | 740.0732 | 746.2628 | 752.4525 | 758.6421 | 764.8318 | 771.0214 | 771.0214 | 774.27 | 775.8943 | 777.5186 | 779.1429 | 780.7672 | 782.3915 | 784.0158 | 785.6401 | 787.2644 | 788.8887 | 790.5131 | 792.1374 | 793.7617 | 795.386 | 797.0103 | 798.6346 | 800.2589 | 801.8832 | 803.5075
1475 | 145.2492 | 248.3044 | 335.9288 | 410.2178 | 472.4591 | 539.6983 | 596.5211 | 653.3438 | 681.8242 | 710.3045 | 716.4906 | 722.6768 | 728.8629 | 735.0491 | 741.2352 | 747.4214 | 753.6075 | 759.7937 | 765.9798 | 772.166 | 772.166 | 775.3625 | 776.9608 | 778.559 | 780.1573 | 781.7556 | 783.3539 | 784.9521 | 786.5504 | 788.1487 | 789.7469 | 791.3452 | 792.9435 | 794.5418 | 796.14 | 797.7383 | 799.3366 | 800.9348 | 802.5331 | 804.1314
1480 | 145.7959 | 249.2411 | 337.1435 | 411.6064 | 473.9325 | 542.1389 | 598.6703 | 655.2017 | 683.3303 | 711.4589 | 717.6439 | 723.8289 | 730.014 | 736.199 | 742.3841 | 748.5691 | 754.7542 | 760.9392 | 767.1242 | 773.3093 | 773.3093 | 776.4533 | 778.0253 | 779.5972 | 781.1692 | 782.7412 | 784.3132 | 785.8852 | 787.4572 | 789.0292 | 790.6012 | 792.1732 | 793.7452 | 795.3172 | 796.8892 | 798.4611 | 800.0331 | 801.6051 | 803.1771 | 804.7491
1485 | 146.3429 | 250.1781 | 338.3576 | 412.9931 | 475.4027 | 544.5635 | 600.8025 | 657.0414 | 684.8147 | 712.588 | 718.7742 | 724.9605 | 731.1467 | 737.333 | 743.5192 | 749.7055 | 755.8917 | 762.0779 | 768.2642 | 774.4504 | 774.4504 | 777.5415 | 779.087 | 780.6325 | 782.178 | 783.7236 | 785.2691 | 786.8146 | 788.3601 | 789.9057 | 791.4512 | 792.9967 | 794.5422 | 796.0877 | 797.6333 | 799.1788 | 800.7243 | 802.2698 | 803.8154 | 805.3609
1490 | 146.8903 | 251.1151 | 339.5711 | 414.378 | 476.8695 | 546.9721 | 602.9176 | 658.863 | 686.2773 | 713.6916 | 719.8813 | 726.071 | 732.2607 | 738.4504 | 744.6401 | 750.8298 | 757.0195 | 763.2092 | 769.3989 | 775.5886 | 775.5886 | 778.6264 | 780.1453 | 781.6642 | 783.1831 | 784.7021 | 786.221 | 787.7399 | 789.2588 | 790.7777 | 792.2966 | 793.8156 | 795.3345 | 796.8534 | 798.3723 | 799.8912 | 801.4101 | 802.9291 | 804.448 | 805.9669
1495 | 147.438 | 252.0523 | 340.784 | 415.761 | 478.333 | 549.3648 | 605.0156 | 660.6664 | 687.718 | 714.7696 | 720.9649 | 727.1603 | 733.3556 | 739.5509 | 745.7462 | 751.9415 | 758.1369 | 764.3322 | 770.5275 | 776.7228 | 776.7228 | 779.7073 | 781.1995 | 782.6917 | 784.184 | 785.6762 | 787.1684 | 788.6606 | 790.1529 | 791.6451 | 793.1373 | 794.6296 | 796.1218 | 797.614 | 799.1062 | 800.5985 | 802.0907 | 803.5829 | 805.0752 | 806.5674
1500 | 147.9861 | 252.9896 | 341.9962 | 417.142 | 479.7932 | 551.7415 | 607.0965 | 662.4515 | 689.1366 | 715.8218 | 722.0248 | 728.2279 | 734.431 | 740.634 | 746.8371 | 753.0402 | 759.2432 | 765.4463 | 771.6494 | 777.8524 | 777.8524 | 780.7835 | 782.249 | 783.7145 | 785.18 | 786.6455 | 788.111 | 789.5765 | 791.042 | 792.5075 | 793.973 | 795.4385 | 796.904 | 798.3695 | 799.835 | 801.3005 | 802.766 | 804.2315 | 805.697 | 807.1625
1505 | 148.5345 | 253.9271 | 343.2078 | 418.5212 | 481.25 | 554.1025 | 609.1604 | 664.2182 | 690.533 | 716.8478 | 723.0607 | 729.2736 | 735.4865 | 741.6994 | 747.9123 | 754.1252 | 760.3381 | 766.5509 | 772.7638 | 778.9767 | 778.9767 | 781.8543 | 783.2931 | 784.7319 | 786.1707 | 787.6095 | 789.0483 | 790.487 | 791.9258 | 793.3646 | 794.8034 | 796.2422 | 797.681 | 799.1198 | 800.5586 | 801.9974 | 803.4362 | 804.8749 | 806.3137 | 807.7525
1510 | 149.0832 | 254.8646 | 344.4187 | 419.8984 | 482.7035 | 556.4477 | 611.2072 | 665.9666 | 691.9071 | 717.8476 | 724.0724 | 730.2971 | 736.5218 | 742.7466 | 748.9713 | 755.196 | 761.4208 | 767.6455 | 773.8702 | 780.095 | 780.095 | 782.9192 | 784.3314 | 785.7435 | 787.1556 | 788.5677 | 789.9799 | 791.392 | 792.8041 | 794.2163 | 795.6284 | 797.0405 | 798.4526 | 799.8648 | 801.2769 | 802.689 | 804.1012 | 805.5133 | 806.9254 | 808.3375
1515 | 149.6322 | 255.8023 | 345.6289 | 421.2737 | 484.1537 | 558.7772 | 613.2369 | 667.6966 | 693.2588 | 718.821 | 725.0596 | 731.2981 | 737.5367 | 743.7752 | 750.0138 | 756.2523 | 762.4909 | 768.7295 | 774.968 | 781.2066 | 781.2066 | 783.9777 | 785.3633 | 786.7488 | 788.1344 | 789.5199 | 790.9055 | 792.2911 | 793.6766 | 795.0622 | 796.4477 | 797.8333 | 799.2189 | 800.6044 | 801.99 | 803.3755 | 804.7611 | 806.1467 | 807.5322 | 808.9178
1520 | 150.1816 | 256.74 | 346.8384 | 422.647 | 485.6004 | 561.091 | 615.2495 | 669.4081 | 694.5879 | 719.7677 | 726.022 | 732.2764 | 738.5307 | 744.785 | 751.0393 | 757.2937 | 763.548 | 769.8023 | 776.0566 | 782.311 | 782.311 | 785.0292 | 786.3883 | 787.7474 | 789.1066 | 790.4657 | 791.8248 | 793.1839 | 794.543 | 795.9022 | 797.2613 | 798.6204 | 799.9795 | 801.3386 | 802.6978 | 804.0569 | 805.416 | 806.7751 | 808.1343 | 809.4934
1525 | 150.7313 | 257.6779 | 348.0473 | 424.0183 | 487.0438 | 563.3893 | 617.2451 | 671.101 | 695.8943 | 720.6876 | 726.9596 | 733.2316 | 739.5036 | 745.7756 | 752.0476 | 758.3196 | 764.5916 | 770.8636 | 777.1356 | 783.4076 | 783.4076 | 786.0733 | 787.4061 | 788.739 | 790.0718 | 791.4047 | 792.7375 | 794.0704 | 795.4032 | 796.736 | 798.0689 | 799.4017 | 800.7346 | 802.0674 | 803.4003 | 804.7331 | 806.066 | 807.3988 | 808.7316 | 810.0645
1530 | 151.2813 | 258.6158 | 349.2554 | 425.3876 | 488.4838 | 565.672 | 619.2236 | 672.7752 | 697.1779 | 721.5805 | 727.872 | 734.1636 | 740.4551 | 746.7467 | 753.0382 | 759.3298 | 765.6214 | 771.9129 | 778.2045 | 784.496 | 784.496 | 787.1095 | 788.4163 | 789.7231 | 791.0298 | 792.3366 | 793.6434 | 794.9501 | 796.2569 | 797.5636 | 798.8704 | 800.1772 | 801.4839 | 802.7907 | 804.0975 | 805.4042 | 806.711 | 808.0178 | 809.3245 | 810.6313
1535 | 151.8316 | 259.5539 | 350.4628 | 426.755 | 489.9204 | 567.9393 | 621.1851 | 674.4308 | 698.4385 | 722.4462 | 728.7592 | 735.0721 | 741.3851 | 747.698 | 754.011 | 760.3239 | 766.6369 | 772.9498 | 779.2628 | 785.5758 | 785.5758 | 788.1376 | 789.4185 | 790.6994 | 791.9803 | 793.2612 | 794.5421 | 795.823 | 797.1039 | 798.3848 | 799.6657 | 800.9466 | 802.2275 | 803.5085 | 804.7894 | 806.0703 | 807.3512 | 808.6321 | 809.913 | 811.1939
1540 | 152.3822 | 260.492 | 351.6695 | 428.1203 | 491.3536 | 570.1913 | 623.1294 | 676.0676 | 699.6761 | 723.2846 | 729.6208 | 735.957 | 742.2932 | 748.6293 | 754.9655 | 761.3017 | 767.6379 | 773.9741 | 780.3103 | 786.6464 | 786.6464 | 789.157 | 790.4123 | 791.6676 | 792.9229 | 794.1782 | 795.4335 | 796.6889 | 797.9442 | 799.1995 | 800.4548 | 801.7101 | 802.9654 | 804.2207 | 805.476 | 806.7313 | 807.9866 | 809.2419 | 810.4972 | 811.7525
1545 | 152.9332 | 261.4302 | 352.8755 | 429.4837 | 492.7834 | 572.4279 | 625.0567 | 677.6855 | 700.8905 | 724.0956 | 730.4568 | 736.818 | 743.1792 | 749.5404 | 755.9017 | 762.2629 | 768.6241 | 774.9853 | 781.3465 | 787.7077 | 787.7077 | 790.1676 | 791.3976 | 792.6276 | 793.8576 | 795.0875 | 796.3175 | 797.5475 | 798.7774 | 800.0074 | 801.2374 | 802.4674 | 803.6973 | 804.9273 | 806.1573 | 807.3872 | 808.6172 | 809.8472 | 811.0772 | 812.3071
1550 | 153.4844 | 262.3685 | 354.0807 | 430.8449 | 494.2098 | 574.6494 | 626.9669 | 679.2845 | 702.0818 | 724.8791 | 731.2671 | 737.6551 | 744.0431 | 750.4311 | 756.8191 | 763.2072 | 769.5952 | 775.9832 | 782.3712 | 788.7592 | 788.7592 | 791.1691 | 792.374 | 793.579 | 794.7839 | 795.9889 | 797.1938 | 798.3987 | 799.6037 | 800.8086 | 802.0136 | 803.2185 | 804.4234 | 805.6284 | 806.8333 | 808.0382 | 809.2432 | 810.4481 | 811.6531 | 812.858
1555 | 154.036 | 263.3069 | 355.2852 | 432.2042 | 495.6327 | 576.8556 | 628.86 | 680.8644 | 703.2497 | 725.6349 | 732.0515 | 738.4681 | 744.8846 | 751.3012 | 757.7178 | 764.1344 | 770.551 | 776.9676 | 783.3842 | 789.8007 | 789.8007 | 792.1612 | 793.3414 | 794.5216 | 795.7019 | 796.8821 | 798.0623 | 799.2425 | 800.4228 | 801.603 | 802.7832 | 803.9634 | 805.1436 | 806.3239 | 807.5041 | 808.6843 | 809.8645 | 811.0448 | 812.225 | 813.4052
1560 | 154.5879 | 264.2453 | 356.4889 | 433.5614 | 497.0522 | 579.0468 | 630.736 | 682.4253 | 704.3942 | 726.3631 | 732.81 | 739.2568 | 745.7037 | 752.1506 | 758.5975 | 765.0444 | 771.4913 | 777.9382 | 784.3851 | 790.832 | 790.832 | 793.1437 | 794.2995 | 795.4554 | 796.6112 | 797.7671 | 798.9229 | 800.0787 | 801.2346 | 802.3904 | 803.5463 | 804.7021 | 805.858 | 807.0138 | 808.1696 | 809.3255 | 810.4813 | 811.6372 | 812.793 | 813.9489
1565 | 155.1401 | 265.1838 | 357.6918 | 434.9165 | 498.4682 | 581.223 | 632.595 | 683.9669 | 705.5152 | 727.0636 | 733.5425 | 740.0214 | 746.5003 | 752.9793 | 759.4582 | 765.9371 | 772.416 | 778.8949 | 785.3739 | 791.8528 | 791.8528 | 794.1164 | 795.2482 | 796.38 | 797.5118 | 798.6437 | 799.7755 | 800.9073 | 802.0391 | 803.1709 | 804.3027 | 805.4345 | 806.5664 | 807.6982 | 808.83 | 809.9618 | 811.0936 | 812.2254 | 813.3572 | 814.489
1570 | 155.6925 | 266.1223 | 358.8939 | 436.2695 | 499.8808 | 583.3843 | 634.4367 | 685.4892 | 706.6128 | 727.7364 | 734.2491 | 740.7617 | 747.2744 | 753.787 | 760.2997 | 766.8123 | 773.325 | 779.8376 | 786.3503 | 792.8629 | 792.8629 | 795.0792 | 796.1874 | 797.2955 | 798.4037 | 799.5118 | 800.62 | 801.7281 | 802.8362 | 803.9444 | 805.0525 | 806.1607 | 807.2688 | 808.377 | 809.4851 | 810.5933 | 811.7014 | 812.8096 | 813.9177 | 815.0259
1575 | 156.2453 | 267.0609 | 360.0953 | 437.6204 | 501.2899 | 585.5307 | 636.2614 | 686.9921 | 707.6869 | 728.3817 | 734.9298 | 741.4778 | 748.0259 | 754.5739 | 761.122 | 767.67 | 774.2181 | 780.7661 | 787.3142 | 793.8622 | 793.8622 | 796.032 | 797.1168 | 798.2017 | 799.2865 | 800.3714 | 801.4563 | 802.5411 | 803.626 | 804.7109 | 805.7957 | 806.8806 | 807.9655 | 809.0503 | 810.1352 | 811.22 | 812.3049 | 813.3898 | 814.4746 | 815.5595
1580 | 156.7984 | 267.9996 | 361.2958 | 438.9693 | 503.7183 | 587.6624 | 638.0689 | 688.4754 | 708.7375 | 728.9996 | 735.5847 | 742.1698 | 748.7549 | 755.34 | 761.9251 | 768.5102 | 775.0953 | 781.6804 | 788.2655 | 794.8506 | 794.8506 | 796.9745 | 798.0365 | 799.0985 | 800.1604 | 801.2224 | 802.2844 | 803.3463 | 804.4083 | 805.4703 | 806.5322 | 807.5942 | 808.6562 | 809.7181 | 810.7801 | 811.8421 | 812.904 | 813.966 | 815.028 | 816.0899
1585 | 157.3518 | 268.9383 | 362.4956 | 440.316 | 506.1338 | 589.7793 | 639.8592 | 689.9391 | 709.7646 | 729.5902 | 736.2139 | 742.8377 | 749.4615 | 756.0853 | 762.7091 | 769.3329 | 775.9566 | 782.5804 | 789.2042 | 795.828 | 795.828 | 797.9069 | 798.9464 | 799.9859 | 801.0253 | 802.0648 | 803.1043 | 804.1437 | 805.1832 | 806.2227 | 807.2621 | 808.3016 | 809.3411 | 810.3805 | 811.42 | 812.4595 | 813.4989 | 814.5384 | 815.5779 | 816.6173
1590 | 157.9055 | 269.877 | 363.6945 | 441.6605 | 508.5364 | 591.8817 | 641.6324 | 691.3831 | 710.7684 | 730.1537 | 736.8177 | 743.4818 | 750.1458 | 756.8099 | 763.474 | 770.138 | 776.8021 | 783.4661 | 790.1302 | 796.7943 | 796.7943 | 798.829 | 799.8464 | 800.8637 | 801.8811 | 802.8985 | 803.9159 | 804.9332 | 805.9506 | 806.968 | 807.9854 | 809.0027 | 810.0201 | 811.0375 | 812.0548 | 813.0722 | 814.0896 | 815.107 | 816.1243 | 817.1417
1595 | 158.4595 | 270.8157 | 364.8926 | 443.003 | 510.9262 | 593.9696 | 643.3883 | 692.8071 | 711.7488 | 730.6904 | 737.3963 | 744.1022 | 750.8081 | 757.514 | 764.2199 | 770.9258 | 777.6317 | 784.3376 | 791.0435 | 797.7494 | 797.7494 | 799.7408 | 800.7364 | 801.7321 | 802.7278 | 803.7235 | 804.7192 | 805.7149 | 806.7106 | 807.7063 | 808.702 | 809.6977 | 810.6934 | 811.6891 | 812.6847 | 813.6804 | 814.6761 | 815.6718 | 816.6675 | 817.6632
1600 | 159.0138 | 271.7545 | 366.0898 | 444.3433 | 513.3031 | 596.043 | 645.127 | 694.2111 | 712.7059 | 731.2006 | 737.9499 | 744.6992 | 751.4484 | 758.1977 | 764.947 | 771.6963 | 778.4455 | 785.1948 | 791.9441 | 798.6933 | 798.6933 | 800.6422 | 801.6166 | 802.591 | 803.5655 | 804.5399 | 805.5143 | 806.4887 | 807.4632 | 808.4376 | 809.412 | 810.3864 | 811.3609 | 812.3353 | 813.3097 | 814.2842 | 815.2586 | 816.233 | 817.2074 | 818.1819
1605 | 159.5684 | 272.6933 | 367.2862 | 445.6814 | 515.6672 | 598.102 | 646.8485 | 695.595 | 713.6399 | 731.6849 | 738.479 | 745.2731 | 752.0672 | 758.8613 | 765.6555 | 772.4496 | 779.2437 | 786.0378 | 792.832 | 799.6261 | 799.6261 | 801.5333 | 802.4868 | 803.4404 | 804.394 | 805.3476 | 806.3012 | 807.2548 | 808.2083 | 809.1619 | 810.1155 | 811.0691 | 812.0227 | 812.9763 | 813.9298 | 814.8834 | 815.837 | 816.7906 | 817.7442 | 818.6978
1610 | 160.1232 | 273.6322 | 368.4817 | 447.0174 | 518.0185 | 600.1468 | 648.5526 | 696.9585 | 714.551 | 732.1435 | 738.9839 | 745.8243 | 752.6647 | 759.5051 | 766.3456 | 773.186 | 780.0264 | 786.8668 | 793.7073 | 800.5477 | 800.5477 | 802.414 | 803.3472 | 804.2803 | 805.2135 | 806.1467 | 807.0798 | 808.013 | 808.9462 | 809.8793 | 810.8125 | 811.7457 | 812.6788 | 813.612 | 814.5452 | 815.4783 | 816.4115 | 817.3447 | 818.2778 | 819.211
1615 | 160.6784 | 274.571 | 369.6764 | 448.3511 | 520.3569 | 602.1767 | 650.2391 | 698.3015 | 715.4392 | 732.577 | 739.4651 | 746.3532 | 753.2413 | 760.1294 | 767.0175 | 773.9057 | 780.7938 | 787.6819 | 794.57 | 801.4581 | 801.4581 | 803.2845 | 804.1977 | 805.1108 | 806.024 | 806.9372 | 807.8503 | 808.7635 | 809.6767 | 810.5899 | 811.503 | 812.4162 | 813.3294 | 814.2425 | 815.1557 | 816.0689 | 816.9821 | 817.8952 | 818.8084 | 819.7216
1620 | 161.2338 | 275.5099 | 370.8702 | 449.6827 | 522.6826 | 604.1951 | 651.9095 | 699.6239 | 716.3049 | 732.9859 | 739.9231 | 746.8602 | 753.7974 | 760.7345 | 767.6717 | 774.6089 | 781.546 | 788.4832 | 795.4203 | 802.3575 | 802.3575 | 804.1447 | 805.0383 | 805.9319 | 806.8255 | 807.7191 | 808.6127 | 809.5063 | 810.3999 | 811.2936 | 812.1872 | 813.0808 | 813.9744 | 814.868 | 815.7616 | 816.6552 | 817.5488 | 818.4424 | 819.336 | 820.2296
1625 | 161.7895 | 276.4487 | 372.0631 | 451.0121 | 524.9955 | 606.2017 | 653.5636 | 700.9255 | 717.1482 | 733.371 | 740.3585 | 747.3459 | 754.3334 | 761.3209 | 768.3084 | 775.2959 | 782.2833 | 789.2708 | 796.2583 | 803.2458 | 803.2458 | 804.9947 | 805.8692 | 806.7437 | 807.6181 | 808.4926 | 809.3671 | 810.2415 | 811.116 | 811.9905 | 812.8649 | 813.7394 | 814.6139 | 815.4884 | 816.3628 | 817.2373 | 818.1118 | 818.9862 | 819.8607 | 820.7352
1630 | 162.3455 | 277.3876 | 373.2551 | 452.3392 | 527.2957 | 608.1965 | 655.2013 | 702.2061 | 717.9695 | 733.7328 | 740.7718 | 747.8109 | 754.8499 | 761.8889 | 768.928 | 775.967 | 783.006 | 790.0451 | 797.0841 | 804.1231 | 804.1231 | 805.8346 | 806.6904 | 807.5462 | 808.4019 | 809.2577 | 810.1134 | 810.9692 | 811.8249 | 812.6807 | 813.5365 | 814.3922 | 815.248 | 816.1037 | 816.9595 | 817.8152 | 818.671 | 819.5267 | 820.3825 | 821.2383
1635 | 162.9018 | 278.3264 | 374.4462 | 453.6642 | 529.5831 | 610.1795 | 656.8226 | 703.4656 | 718.7688 | 734.0721 | 741.1638 | 748.2556 | 755.3473 | 762.4391 | 769.5308 | 776.6226 | 783.7143 | 790.8061 | 797.8978 | 804.9896 | 804.9896 | 806.6645 | 807.502 | 808.3395 | 809.1769 | 810.0144 | 810.8519 | 811.6893 | 812.5268 | 813.3643 | 814.2017 | 815.0392 | 815.8767 | 816.7142 | 817.5516 | 818.3891 | 819.2266 | 820.064 | 820.9015 | 821.739
1640 | 163.4584 | 279.2652 | 375.6363 | 454.9869 | 531.8578 | 612.1507 | 658.4272 | 704.7037 | 719.5467 | 734.3897 | 741.5352 | 748.6808 | 755.8263 | 762.9719 | 770.1175 | 777.263 | 784.4086 | 791.5541 | 798.6997 | 805.8452 | 805.8452 | 807.4845 | 808.3041 | 809.1237 | 809.9433 | 810.7629 | 811.5825 | 812.4021 | 813.2217 | 814.0413 | 814.8609 | 815.6805 | 816.5001 | 817.3197 | 818.1393 | 818.9589 | 819.7785 | 820.5981 | 821.4177 | 822.2373
1645 | 164.0152 | 280.2041 | 376.8256 | 456.3073 | 534.1198 | 614.1099 | 660.0151 | 705.9202 | 720.3032 | 734.6863 | 741.8867 | 749.0871 | 756.2875 | 763.4878 | 770.6882 | 777.8886 | 785.089 | 792.2894 | 799.4898 | 806.6902 | 806.6902 | 808.2945 | 809.0967 | 809.8989 | 810.701 | 811.5032 | 812.3053 | 813.1075 | 813.9097 | 814.7118 | 815.514 | 816.3161 | 817.1183 | 817.9205 | 818.7226 | 819.5248 | 820.3269 | 821.1291 | 821.9313 | 822.7334
1650 | 164.5723 | 281.1429 | 378.0139 | 457.6255 | 536.3692 | 616.0571 | 661.5861 | 707.115 | 721.0389 | 734.9628 | 742.2189 | 749.4751 | 756.7313 | 763.9875 | 771.2437 | 778.4999 | 785.7561 | 793.0123 | 800.2684 | 807.5246 | 807.5246 | 809.0949 | 809.88 | 810.6652 | 811.4503 | 812.2354 | 813.0206 | 813.8057 | 814.5908 | 815.376 | 816.1611 | 816.9462 | 817.7313 | 818.5165 | 819.3016 | 820.0867 | 820.8719 | 821.657 | 822.4421 | 823.2273
1655 | 165.1297 | 282.0817 | 379.2013 | 458.9415 | 538.6059 | 617.9923 | 663.1401 | 708.2878 | 721.7539 | 735.22 | 742.5329 | 749.8457 | 757.1586 | 764.4714 | 771.7843 | 779.0972 | 786.41 | 793.7229 | 801.0357 | 808.3486 | 808.3486 | 809.8856 | 810.6541 | 811.4227 | 812.1912 | 812.9597 | 813.7282 | 814.4967 | 815.2652 | 816.0338 | 816.8023 | 817.5708 | 818.3393 | 819.1078 | 819.8763 | 820.6449 | 821.4134 | 822.1819 | 822.9504 | 823.7189
1660 | 165.6874 | 283.0204 | 380.3877 | 460.2551 | 540.83 | 619.9154 | 664.6769 | 709.4384 | 722.463 | 735.4877 | 742.8551 | 750.2226 | 757.5901 | 764.9575 | 772.325 | 779.6924 | 787.0599 | 794.4273 | 801.7948 | 809.1622 | 809.1622 | 810.6669 | 811.4192 | 812.1715 | 812.9238 | 813.6761 | 814.4284 | 815.1807 | 815.933 | 816.6853 | 817.4376 | 818.1899 | 818.9423 | 819.6946 | 820.4469 | 821.1992 | 821.9515 | 822.7038 | 823.4561 | 824.2084
1665 | 166.2453 | 283.9591 | 381.5732 | 461.5665 | 543.0416 | 621.8264 | 666.1965 | 710.5666 | 723.1689 | 735.7711 | 743.1906 | 750.61 | 758.0295 | 765.4489 | 772.8684 | 780.2879 | 787.7073 | 795.1268 | 802.5462 | 809.9657 | 809.9657 | 811.4387 | 812.1752 | 812.9117 | 813.6482 | 814.3847 | 815.1212 | 815.8577 | 816.5942 | 817.3307 | 818.0673 | 818.8038 | 819.5403 | 820.2768 | 821.0133 | 821.7498 | 822.4863 | 823.2228 | 823.9593 | 824.6958
1670 | 166.8036 | 284.8978 | 382.7577 | 462.8756 | 545.2406 | 623.7251 | 667.6987 | 711.6722 | 723.8716 | 736.0709 | 743.5398 | 751.0086 | 758.4774 | 765.9462 | 773.415 | 780.8839 | 788.3527 | 795.8215 | 803.2903 | 810.7591 | 810.7591 | 812.2013 | 812.9224 | 813.6435 | 814.3646 | 815.0857 | 815.8068 | 816.5279 | 817.249 | 817.9701 | 818.6912 | 819.4123 | 820.1334 | 820.8545 | 821.5756 | 822.2967 | 823.0178 | 823.7389 | 824.46 | 825.1811
1675 | 167.362 | 285.8365 | 383.9412 | 464.1824 | 547.427 | 625.6116 | 669.1833 | 712.7549 | 724.5714 | 736.3879 | 743.9033 | 751.4188 | 758.9343 | 766.4498 | 773.9653 | 781.4807 | 788.9962 | 796.5117 | 804.0272 | 811.5427 | 811.5427 | 812.9548 | 813.6609 | 814.367 | 815.0731 | 815.7792 | 816.4853 | 817.1913 | 817.8974 | 818.6035 | 819.3096 | 820.0157 | 820.7218 | 821.4279 | 822.1339 | 822.84 | 823.5461 | 824.2522 | 824.9583 | 825.6644
1680 | 167.9208 | 286.7751 | 385.1237 | 465.4869 | 549.601 | 627.4858 | 670.6502 | 713.8146 | 725.2686 | 736.7226 | 744.282 | 751.8413 | 759.4007 | 766.9601 | 774.5195 | 782.0789 | 789.6383 | 797.1977 | 804.7571 | 812.3165 | 812.3165 | 813.6994 | 814.3908 | 815.0823 | 815.7738 | 816.4652 | 817.1567 | 817.8481 | 818.5396 | 819.231 | 819.9225 | 820.614 | 821.3054 | 821.9969 | 822.6883 | 823.3798 | 824.0712 | 824.7627 | 825.4542 | 826.1456
1685 | 168.4798 | 287.7136 | 386.3052 | 466.789 | 551.7626 | 629.3476 | 672.0992 | 714.8509 | 725.9633 | 737.0757 | 744.6762 | 752.2767 | 759.8772 | 767.4777 | 775.0782 | 782.6787 | 790.2792 | 797.8797 | 805.4802 | 813.0807 | 813.0807 | 814.4351 | 815.1123 | 815.7895 | 816.4668 | 817.144 | 817.8212 | 818.4984 | 819.1756 | 819.8528 | 820.53 | 821.2072 | 821.8844 | 822.5616 | 823.2389 | 823.9161 | 824.5933 | 825.2705 | 825.9477 | 826.6249
1690 | 169.039 | 288.6521 | 387.4858 | 468.0889 | 553.9117 | 631.1969 | 673.5303 | 715.8636 | 726.6558 | 737.4479 | 745.0867 | 752.7255 | 760.3642 | 768.003 | 775.6417 | 783.2805 | 790.9192 | 798.558 | 806.1967 | 813.8355 | 813.8355 | 815.1622 | 815.8255 | 816.4889 | 817.1522 | 817.8155 | 818.4789 | 819.1422 | 819.8055 | 820.4689 | 821.1322 | 821.7956 | 822.4589 | 823.1222 | 823.7856 | 824.4489 | 825.1123 | 825.7756 | 826.4389 | 827.1023
1695 | 169.5986 | 289.5905 | 388.6653 | 469.3864 | 556.0485 | 633.0338 | 674.9432 | 716.8525 | 727.3462 | 737.8399 | 745.514 | 753.1881 | 760.8623 | 768.5364 | 776.2105 | 783.8846 | 791.5587 | 799.2328 | 806.9069 | 814.581 | 814.581 | 815.8807 | 816.5305 | 817.1804 | 817.8302 | 818.48 | 819.1299 | 819.7797 | 820.4295 | 821.0794 | 821.7292 | 822.379 | 823.0289 | 823.6787 | 824.3285 | 824.9784 | 825.6282 | 826.2781 | 826.9279 | 827.5777
1700 | 170.1583 | 290.5289 | 389.8438 | 470.6815 | 558.1729 | 634.8582 | 676.3378 | 717.8174 | 728.0348 | 738.2522 | 745.9587 | 753.6653 | 761.3718 | 769.0783 | 776.7849 | 784.4914 | 792.1979 | 799.9044 | 807.611 | 815.3175 | 815.3175 | 816.5909 | 817.2275 | 817.8642 | 818.5009 | 819.1376 | 819.7743 | 820.411 | 821.0477 | 821.6844 | 822.3211 | 822.9578 | 823.5945 | 824.2312 | 824.8678 | 825.5045 | 826.1412 | 826.7779 | 827.4146 | 828.0513
1705 | 170.7184 | 291.4672 | 391.0212 | 471.9743 | 560.285 | 636.6699 | 677.7139 | 718.758 | 728.7217 | 738.6855 | 746.4214 | 754.1574 | 761.8933 | 769.6293 | 777.3652 | 785.1012 | 792.8371 | 800.5731 | 808.309 | 816.045 | 816.045 | 817.2928 | 817.9167 | 818.5406 | 819.1645 | 819.7884 | 820.4123 | 821.0362 | 821.6601 | 822.284 | 822.9079 | 823.5318 | 824.1557 | 824.7796 | 825.4035 | 826.0274 | 826.6513 | 827.2752 | 827.8991 | 828.523
1710 | 171.2787 | 292.4054 | 392.1976 | 473.2647 | 562.3849 | 638.469 | 679.0715 | 719.6741 | 729.4071 | 739.1401 | 746.9025 | 754.6649 | 762.4272 | 770.1896 | 777.9519 | 785.7143 | 793.4767 | 801.239 | 809.0014 | 816.7637 | 816.7637 | 817.9867 | 818.5981 | 819.2096 | 819.821 | 820.4325 | 821.044 | 821.6554 | 822.2669 | 822.8783 | 823.4898 | 824.1013 | 824.7127 | 825.3242 | 825.9356 | 826.5471 | 827.1586 | 827.77 | 828.3815 | 828.9929
1715 | 171.8392 | 293.3435 | 393.373 | 474.5528 | 564.4726 | 640.2554 | 680.4104 | 720.5654 | 730.0911 | 739.6168 | 747.4025 | 755.1882 | 762.9739 | 770.7596 | 778.5453 | 786.3311 | 794.1168 | 801.9025 | 809.6882 | 817.4739 | 817.4739 | 818.6726 | 819.272 | 819.8713 | 820.4707 | 821.07 | 821.6694 | 822.2687 | 822.8681 | 823.4675 | 824.0668 | 824.6662 | 825.2655 | 825.8649 | 826.4643 | 827.0636 | 827.663 | 828.2623 | 828.8617 | 829.461
1720 | 172.4001 | 294.2816 | 394.5473 | 475.8385 | 566.548 | 642.029 | 681.7304 | 721.4318 | 730.7739 | 740.1159 | 747.9219 | 755.7279 | 763.5338 | 771.3398 | 779.1458 | 786.9517 | 794.7577 | 802.5637 | 810.3696 | 818.1756 | 818.1756 | 819.3508 | 819.9384 | 820.526 | 821.1135 | 821.7011 | 822.2887 | 822.8763 | 823.4639 | 824.0515 | 824.6391 | 825.2267 | 825.8143 | 826.4019 | 826.9894 | 827.577 | 828.1646 | 828.7522 | 829.3398 | 829.9274
1725 | 172.9611 | 295.2195 | 395.7205 | 477.1218 | 568.6114 | 643.7897 | 683.0314 | 722.2731 | 731.4555 | 740.6379 | 748.461 | 756.2841 | 764.1072 | 771.9303 | 779.7535 | 787.5766 | 795.3997 | 803.2228 | 811.0459 | 818.8691 | 818.8691 | 820.0213 | 820.5975 | 821.1736 | 821.7498 | 822.3259 | 822.9021 | 823.4782 | 824.0544 | 824.6305 | 825.2067 | 825.7828 | 826.359 | 826.9351 | 827.5113 | 828.0874 | 828.6636 | 829.2397 | 829.8158 | 830.392
1730 | 173.5224 | 296.1574 | 396.8927 | 478.4027 | 570.6626 | 645.5376 | 684.3134 | 723.0891 | 732.1361 | 741.183 | 749.0202 | 756.8573 | 764.6944 | 772.5316 | 780.3687 | 788.2059 | 796.043 | 803.8801 | 811.7173 | 819.5544 | 819.5544 | 820.6845 | 821.2495 | 821.8145 | 822.3795 | 822.9446 | 823.5096 | 824.0746 | 824.6396 | 825.2046 | 825.7697 | 826.3347 | 826.8997 | 827.4647 | 828.0298 | 828.5948 | 829.1598 | 829.7248 | 830.2898 | 830.8549
1735 | 174.084 | 297.0952 | 398.0638 | 479.6812 | 572.7019 | 647.2725 | 685.5761 | 723.8796 | 732.8157 | 741.7517 | 749.5997 | 757.4477 | 765.2958 | 773.1438 | 780.9918 | 788.8398 | 796.6878 | 804.5358 | 812.3838 | 820.2318 | 820.2318 | 821.3403 | 821.8945 | 822.4487 | 823.0029 | 823.5571 | 824.1113 | 824.6655 | 825.2197 | 825.7739 | 826.3282 | 826.8824 | 827.4366 | 827.9908 | 828.545 | 829.0992 | 829.6534 | 830.2076 | 830.7618 | 831.316
1740 | 174.6458 | 298.0328 | 399.2337 | 480.9573 | 574.7291 | 648.9944 | 686.8195 | 724.6445 | 733.4943 | 742.3442 | 750.1999 | 758.0556 | 765.9114 | 773.7671 | 781.6228 | 789.4786 | 797.3343 | 805.19 | 813.0458 | 820.9015 | 820.9015 | 821.9889 | 822.5326 | 823.0763 | 823.62 | 824.1637 | 824.7074 | 825.2511 | 825.7948 | 826.3385 | 826.8822 | 827.4259 | 827.9696 | 828.5133 | 829.057 | 829.6007 | 830.1444 | 830.6881 | 831.2319 | 831.7756
1745 | 175.2078 | 298.9704 | 400.4026 | 482.231 | 576.7444 | 650.7033 | 688.0435 | 725.3837 | 734.1721 | 742.9606 | 750.8209 | 758.6812 | 766.5415 | 774.4018 | 782.2621 | 790.1224 | 797.9827 | 805.843 | 813.7033 | 821.5636 | 821.5636 | 822.6306 | 823.1641 | 823.6976 | 824.231 | 824.7645 | 825.298 | 825.8315 | 826.365 | 826.8985 | 827.432 | 827.9655 | 828.499 | 829.0325 | 829.5659 | 830.0994 | 830.6329 | 831.1664 | 831.6999 | 832.2334
1750 | 175.7701 | 299.9079 | 401.5704 | 483.5023 | 578.7477 | 652.3989 | 689.248 | 726.0971 | 734.8491 | 743.601 | 751.4628 | 759.3245 | 767.1862 | 775.0479 | 782.9096 | 790.7714 | 798.6331 | 806.4948 | 814.3565 | 822.2182 | 822.2182 | 823.2654 | 823.7889 | 824.3125 | 824.8361 | 825.3596 | 825.8832 | 826.4068 | 826.9304 | 827.4539 | 827.9775 | 828.5011 | 829.0246 | 829.5482 | 830.0718 | 830.5953 | 831.1189 | 831.6425 | 832.166 | 832.6896
1755 | 176.3327 | 300.8452 | 402.7371 | 484.7711 | 580.7393 | 654.0814 | 690.433 | 726.7846 | 735.5251 | 744.2656 | 752.1256 | 759.9856 | 767.8456 | 775.7056 | 783.5656 | 791.4256 | 799.2856 | 807.1456 | 815.0056 | 822.8656 | 822.8656 | 823.8935 | 824.4074 | 824.9213 | 825.4353 | 825.9492 | 826.4631 | 826.977 | 827.491 | 828.0049 | 828.5188 | 829.0328 | 829.5467 | 830.0606 | 830.5746 | 831.0885 | 831.6024 | 832.1163 | 832.6303 | 833.1442
1760 | 176.8954 | 301.7824 | 403.9026 | 486.0375 | 582.719 | 655.7506 | 691.5984 | 727.4463 | 736.2003 | 744.9543 | 752.8095 | 760.6646 | 768.5198 | 776.3749 | 784.2301 | 792.0852 | 799.9404 | 807.7956 | 815.6507 | 823.5059 | 823.5059 | 824.515 | 825.0196 | 825.5241 | 826.0287 | 826.5333 | 827.0378 | 827.5424 | 828.047 | 828.5515 | 829.0561 | 829.5607 | 830.0652 | 830.5698 | 831.0744 | 831.5789 | 832.0835 | 832.5881 | 833.0926 | 833.5972
1765 | 177.4584 | 302.7195 | 405.067 | 487.3015 | 584.687 | 657.4064 | 692.7443 | 728.0821 | 736.8746 | 745.6671 | 753.5143 | 761.3615 | 769.2087 | 777.0559 | 784.9031 | 792.7503 | 800.5975 | 808.4447 | 816.292 | 824.1392 | 824.1392 | 825.1301 | 825.6256 | 826.1211 | 826.6165 | 827.112 | 827.6075 | 828.1029 | 828.5984 | 829.0939 | 829.5894 | 830.0848 | 830.5803 | 831.0758 | 831.5712 | 832.0667 | 832.5622 | 833.0577 | 833.5531 | 834.0486
1770 | 178.0217 | 303.6565 | 406.2302 | 488.563 | 586.6432 | 659.0488 | 693.8705 | 728.6922 | 737.5479 | 746.4037 | 754.2399 | 762.0761 | 769.9123 | 777.7485 | 785.5847 | 793.4209 | 801.2571 | 809.0933 | 816.9295 | 824.7657 | 824.7657 | 825.739 | 826.2256 | 826.7122 | 827.1989 | 827.6855 | 828.1722 | 828.6588 | 829.1454 | 829.6321 | 830.1187 | 830.6053 | 831.092 | 831.5786 | 832.0653 | 832.5519 | 833.0385 | 833.5252 | 834.0118 | 834.4985
1775 | 178.5852 | 304.5933 | 407.3923 | 489.822 | 588.5879 | 660.6777 | 694.9771 | 729.2765 | 738.2202 | 747.1639 | 754.9861 | 762.8083 | 770.6304 | 778.4526 | 786.2747 | 794.0969 | 801.9191 | 809.7412 | 817.5634 | 825.3856 | 825.3856 | 826.3417 | 826.8197 | 827.2978 | 827.7759 | 828.2539 | 828.732 | 829.21 | 829.6881 | 830.1662 | 830.6442 | 831.1223 | 831.6003 | 832.0784 | 832.5565 | 833.0345 | 833.5126 | 833.9906 | 834.4687 | 834.9468
1780 | 179.1489 | 305.53 | 408.5533 | 491.0786 | 590.5209 | 662.2931 | 696.0643 | 729.8355 | 738.8915 | 747.9476 | 755.7527 | 763.5578 | 771.363 | 779.1681 | 786.9733 | 794.7784 | 802.5835 | 810.3887 | 818.1938 | 825.9989 | 825.9989 | 826.9384 | 827.4081 | 827.8779 | 828.3476 | 828.8173 | 829.287 | 829.7568 | 830.2265 | 830.6962 | 831.166 | 831.6357 | 832.1054 | 832.5752 | 833.0449 | 833.5146 | 833.9843 | 834.4541 | 834.9238 | 835.3935
1785 | 179.7128 | 306.4665 | 409.7131 | 492.3327 | 592.4424 | 663.8948 | 697.1319 | 730.3691 | 739.5617 | 748.7543 | 756.5394 | 764.3246 | 772.1098 | 779.895 | 787.6801 | 795.4653 | 803.2505 | 811.0356 | 818.8208 | 826.606 | 826.606 | 827.5293 | 827.9909 | 828.4525 | 828.9142 | 829.3758 | 829.8375 | 830.2991 | 830.7607 | 831.2224 | 831.684 | 832.1457 | 832.6073 | 833.0689 | 833.5306 | 833.9922 | 834.4539 | 834.9155 | 835.3772 | 835.8388
1790 | 180.277 | 307.4029 | 410.8717 | 493.5844 | 594.3523 | 665.4827 | 698.1802 | 730.8777 | 740.2306 | 749.5836 | 757.3459 | 765.1082 | 772.8706 | 780.6329 | 788.3952 | 796.1575 | 803.9199 | 811.6822 | 819.4445 | 827.2068 | 827.2068 | 828.1144 | 828.5682 | 829.022 | 829.4758 | 829.9295 | 830.3833 | 830.8371 | 831.2909 | 831.7447 | 832.1985 | 832.6523 | 833.1061 | 833.5598 | 834.0136 | 834.4674 | 834.9212 | 835.375 | 835.8288 | 836.2826
1795 | 180.8414 | 308.3392 | 412.0291 | 494.8335 | 596.2509 | 667.0569 | 699.2093 | 731.3616 | 740.8984 | 750.4351 | 758.1718 | 765.9084 | 773.6451 | 781.3817 | 789.1184 | 796.855 | 804.5917 | 812.3283 | 820.065 | 827.8016 | 827.8016 | 828.6939 | 829.1401 | 829.5863 | 830.0324 | 830.4786 | 830.9247 | 831.3709 | 831.8171 | 832.2632 | 832.7094 | 833.1556 | 833.6017 | 834.0479 | 834.494 | 834.9402 | 835.3864 | 835.8325 | 836.2787 | 836.7248
1800 | 181.4061 | 309.2753 | 413.1853 | 496.0802 | 598.1381 | 668.6172 | 700.2192 | 731.8212 | 741.5648 | 751.3083 | 759.0165 | 766.7247 | 774.433 | 782.1412 | 789.8494 | 797.5576 | 805.2658 | 812.9741 | 820.6823 | 828.3905 | 828.3905 | 829.268 | 829.7068 | 830.1455 | 830.5843 | 831.0231 | 831.4618 | 831.9006 | 832.3393 | 832.7781 | 833.2168 | 833.6556 | 834.0944 | 834.5331 | 834.9719 | 835.4106 | 835.8494 | 836.2881 | 836.7269 | 837.1657

## Hulpblad verzinkt (hidden)
Brandwerendheid verzinkt staal
[6 empty] | nummer | #N/A | 10 | #N/A | tijd
Profielfactor: |  |  | 0 |  |  | 2 | #N/A | 20 | #N/A | 0
Kritische staaltemperatuur: |  |  | - |  |  | 3 | #N/A | 20.031 | #N/A | 5
[6 empty] | 4 | #N/A | 20.0837 | #N/A | 10
Tijd: | #N/A | s |  |  |  | 5 | #N/A | 20.1538 | #N/A | 15
| #N/A | min |  |  |  | 6 | #N/A | 20.2383 | #N/A | 20
[6 empty] | 7 | #N/A | 20.3355 | #N/A | 25
Bepaling staaltemperatuur: | [5 empty] | 8 | #N/A | 20.4439 | #N/A | 30
[6 empty] | 9 | #N/A | 20.5624 | #N/A | 35
Profielfactor: |  | 0 |  |  |  | 10 | #N/A | 20.6904 | #N/A | 40
Brandduur: |  | 1800 | s |  |  | 11 | #N/A | 21.651 | #N/A | 45
[6 empty] | 12 | #N/A | 20.9716 | #N/A | 50
Profielfactor 1 -> |  | 0 |  | T1 = | #N/A | 13 | #N/A | 21.1239 | #N/A | 55
Profielfactor 2 -> |  | 0 |  | T2 = | #N/A | 14 | #N/A | 21.2833 | #N/A | 60
[6 empty] | 15 | #N/A | 21.4495 | #N/A | 65
Staaltemperatuur = |  | #N/A |  |  |  | 16 | #N/A | 21.6222 | #N/A | 70
[6 empty] | 17 | #N/A | 21.8011 | #N/A | 75
[6 empty] | 18 | #N/A | 21.9859 | #N/A | 80
[6 empty] | 19 | #N/A | 22.1764 | #N/A | 85
[6 empty] | 20 | #N/A | 22.3724 | #N/A | 90
[6 empty] | 21 | #N/A | 22.5737 | #N/A | 95
[6 empty] | 22 | #N/A | 22.78 | #N/A | 100
[6 empty] | 23 | #N/A | 22.9913 | #N/A | 105
[6 empty] | 24 | #N/A | 23.2073 | #N/A | 110
[6 empty] | 25 | #N/A | 23.428 | #N/A | 115
[6 empty] | 26 | #N/A | 23.6532 | #N/A | 120
[6 empty] | 27 | #N/A | 23.8827 | #N/A | 125
[6 empty] | 28 | #N/A | 24.1165 | #N/A | 130
[6 empty] | 29 | #N/A | 24.3545 | #N/A | 135
[6 empty] | 30 | #N/A | 24.5964 | #N/A | 140
[6 empty] | 31 | #N/A | 24.8424 | #N/A | 145
[6 empty] | 32 | #N/A | 25.0921 | #N/A | 150
[6 empty] | 33 | #N/A | 25.3456 | #N/A | 155
[6 empty] | 34 | #N/A | 25.6028 | #N/A | 160
[6 empty] | 35 | #N/A | 25.8635 | #N/A | 165
[6 empty] | 36 | #N/A | 26.1278 | #N/A | 170
[6 empty] | 37 | #N/A | 26.3955 | #N/A | 175
[6 empty] | 38 | #N/A | 26.6666 | #N/A | 180
[6 empty] | 39 | #N/A | 26.941 | #N/A | 185
[6 empty] | 40 | #N/A | 27.2186 | #N/A | 190
[6 empty] | 41 | #N/A | 27.4994 | #N/A | 195
[6 empty] | 42 | #N/A | 27.7833 | #N/A | 200
[6 empty] | 43 | #N/A | 28.0702 | #N/A | 205
[6 empty] | 44 | #N/A | 28.3602 | #N/A | 210
[6 empty] | 45 | #N/A | 28.6531 | #N/A | 215
[6 empty] | 46 | #N/A | 28.9489 | #N/A | 220
[6 empty] | 47 | #N/A | 29.2476 | #N/A | 225
[6 empty] | 48 | #N/A | 29.549 | #N/A | 230
[6 empty] | 49 | #N/A | 29.8532 | #N/A | 235
[6 empty] | 50 | #N/A | 30.1601 | #N/A | 240
[6 empty] | 51 | #N/A | 30.4697 | #N/A | 245
[6 empty] | 52 | #N/A | 30.7819 | #N/A | 250
[6 empty] | 53 | #N/A | 31.0967 | #N/A | 255
[6 empty] | 54 | #N/A | 31.414 | #N/A | 260
[6 empty] | 55 | #N/A | 31.7338 | #N/A | 265
[6 empty] | 56 | #N/A | 32.0561 | #N/A | 270
[6 empty] | 57 | #N/A | 32.3808 | #N/A | 275
[6 empty] | 58 | #N/A | 32.708 | #N/A | 280
[6 empty] | 59 | #N/A | 33.0374 | #N/A | 285
[6 empty] | 60 | #N/A | 33.3692 | #N/A | 290
[6 empty] | 61 | #N/A | 33.7033 | #N/A | 295
[6 empty] | 62 | #N/A | 34.0397 | #N/A | 300
[6 empty] | 63 | #N/A | 34.3783 | #N/A | 305
[6 empty] | 64 | #N/A | 34.7191 | #N/A | 310
[6 empty] | 65 | #N/A | 35.062 | #N/A | 315
[6 empty] | 66 | #N/A | 35.4072 | #N/A | 320
[6 empty] | 67 | #N/A | 35.7544 | #N/A | 325
[6 empty] | 68 | #N/A | 36.1037 | #N/A | 330
[6 empty] | 69 | #N/A | 36.4551 | #N/A | 335
[6 empty] | 70 | #N/A | 36.8085 | #N/A | 340
[6 empty] | 71 | #N/A | 37.1639 | #N/A | 345
[6 empty] | 72 | #N/A | 37.5213 | #N/A | 350
[6 empty] | 73 | #N/A | 37.8807 | #N/A | 355
[6 empty] | 74 | #N/A | 38.242 | #N/A | 360
[6 empty] | 75 | #N/A | 38.6052 | #N/A | 365
[6 empty] | 76 | #N/A | 38.9703 | #N/A | 370
[6 empty] | 77 | #N/A | 39.3372 | #N/A | 375
[6 empty] | 78 | #N/A | 39.706 | #N/A | 380
[6 empty] | 79 | #N/A | 40.0767 | #N/A | 385
[6 empty] | 80 | #N/A | 40.4491 | #N/A | 390
[6 empty] | 81 | #N/A | 40.8233 | #N/A | 395
[6 empty] | 82 | #N/A | 41.1993 | #N/A | 400
[6 empty] | 83 | #N/A | 41.577 | #N/A | 405
[6 empty] | 84 | #N/A | 41.9565 | #N/A | 410
[6 empty] | 85 | #N/A | 42.3376 | #N/A | 415
[6 empty] | 86 | #N/A | 42.7205 | #N/A | 420
[6 empty] | 87 | #N/A | 43.105 | #N/A | 425
[6 empty] | 88 | #N/A | 43.4911 | #N/A | 430
[6 empty] | 89 | #N/A | 43.8789 | #N/A | 435
[6 empty] | 90 | #N/A | 44.2683 | #N/A | 440
[6 empty] | 91 | #N/A | 44.6592 | #N/A | 445
[6 empty] | 92 | #N/A | 45.0518 | #N/A | 450
[6 empty] | 93 | #N/A | 45.4459 | #N/A | 455
[6 empty] | 94 | #N/A | 45.8416 | #N/A | 460
[6 empty] | 95 | #N/A | 46.2387 | #N/A | 465
[6 empty] | 96 | #N/A | 46.6374 | #N/A | 470
[6 empty] | 97 | #N/A | 47.0376 | #N/A | 475
[6 empty] | 98 | #N/A | 47.4393 | #N/A | 480
[6 empty] | 99 | #N/A | 47.8425 | #N/A | 485
[6 empty] | 100 | #N/A | 48.2471 | #N/A | 490
[6 empty] | 101 | #N/A | 48.6531 | #N/A | 495
[6 empty] | 102 | #N/A | 49.0606 | #N/A | 500
[6 empty] | 103 | #N/A | 49.4694 | #N/A | 505
[6 empty] | 104 | #N/A | 49.8797 | #N/A | 510
[6 empty] | 105 | #N/A | 50.2913 | #N/A | 515
[6 empty] | 106 | #N/A | 50.7043 | #N/A | 520
[6 empty] | 107 | #N/A | 51.1187 | #N/A | 525
[6 empty] | 108 | #N/A | 51.5344 | #N/A | 530
[6 empty] | 109 | #N/A | 51.9515 | #N/A | 535
[6 empty] | 110 | #N/A | 52.3698 | #N/A | 540
[6 empty] | 111 | #N/A | 52.7895 | #N/A | 545
[6 empty] | 112 | #N/A | 53.2104 | #N/A | 550
[6 empty] | 113 | #N/A | 53.6326 | #N/A | 555
[6 empty] | 114 | #N/A | 54.0561 | #N/A | 560
[6 empty] | 115 | #N/A | 54.4809 | #N/A | 565
[6 empty] | 116 | #N/A | 54.9069 | #N/A | 570
[6 empty] | 117 | #N/A | 55.3341 | #N/A | 575
[6 empty] | 118 | #N/A | 55.7625 | #N/A | 580
[6 empty] | 119 | #N/A | 56.1922 | #N/A | 585
[6 empty] | 120 | #N/A | 56.623 | #N/A | 590
[6 empty] | 121 | #N/A | 57.0551 | #N/A | 595
[6 empty] | 122 | #N/A | 57.4883 | #N/A | 600
[6 empty] | 123 | #N/A | 57.9227 | #N/A | 605
[6 empty] | 124 | #N/A | 58.3582 | #N/A | 610
[6 empty] | 125 | #N/A | 58.7949 | #N/A | 615
[6 empty] | 126 | #N/A | 59.2327 | #N/A | 620
[6 empty] | 127 | #N/A | 59.6717 | #N/A | 625
[6 empty] | 128 | #N/A | 60.1117 | #N/A | 630
[6 empty] | 129 | #N/A | 60.5529 | #N/A | 635
[6 empty] | 130 | #N/A | 60.9952 | #N/A | 640
[6 empty] | 131 | #N/A | 61.4385 | #N/A | 645
[6 empty] | 132 | #N/A | 61.883 | #N/A | 650
[6 empty] | 133 | #N/A | 62.3285 | #N/A | 655
[6 empty] | 134 | #N/A | 62.775 | #N/A | 660
[6 empty] | 135 | #N/A | 63.2226 | #N/A | 665
[6 empty] | 136 | #N/A | 63.6713 | #N/A | 670
[6 empty] | 137 | #N/A | 64.121 | #N/A | 675
[6 empty] | 138 | #N/A | 64.5717 | #N/A | 680
[6 empty] | 139 | #N/A | 65.0234 | #N/A | 685
[6 empty] | 140 | #N/A | 65.4762 | #N/A | 690
[6 empty] | 141 | #N/A | 65.9299 | #N/A | 695
[6 empty] | 142 | #N/A | 66.3846 | #N/A | 700
[6 empty] | 143 | #N/A | 66.8403 | #N/A | 705
[6 empty] | 144 | #N/A | 67.297 | #N/A | 710
[6 empty] | 145 | #N/A | 67.7546 | #N/A | 715
[6 empty] | 146 | #N/A | 68.2132 | #N/A | 720
[6 empty] | 147 | #N/A | 68.6728 | #N/A | 725
[6 empty] | 148 | #N/A | 69.1333 | #N/A | 730
[6 empty] | 149 | #N/A | 69.5947 | #N/A | 735
[6 empty] | 150 | #N/A | 70.0571 | #N/A | 740
[6 empty] | 151 | #N/A | 70.5203 | #N/A | 745
[6 empty] | 152 | #N/A | 70.9845 | #N/A | 750
[6 empty] | 153 | #N/A | 71.4496 | #N/A | 755
[6 empty] | 154 | #N/A | 71.9156 | #N/A | 760
[6 empty] | 155 | #N/A | 72.3825 | #N/A | 765
[6 empty] | 156 | #N/A | 72.8503 | #N/A | 770
[6 empty] | 157 | #N/A | 73.3189 | #N/A | 775
[6 empty] | 158 | #N/A | 73.7885 | #N/A | 780
[6 empty] | 159 | #N/A | 74.2588 | #N/A | 785
[6 empty] | 160 | #N/A | 74.7301 | #N/A | 790
[6 empty] | 161 | #N/A | 75.2022 | #N/A | 795
[6 empty] | 162 | #N/A | 75.6751 | #N/A | 800
[6 empty] | 163 | #N/A | 76.1489 | #N/A | 805
[6 empty] | 164 | #N/A | 76.6235 | #N/A | 810
[6 empty] | 165 | #N/A | 77.0989 | #N/A | 815
[6 empty] | 166 | #N/A | 77.5751 | #N/A | 820
[6 empty] | 167 | #N/A | 78.0522 | #N/A | 825
[6 empty] | 168 | #N/A | 78.5301 | #N/A | 830
[6 empty] | 169 | #N/A | 79.0087 | #N/A | 835
[6 empty] | 170 | #N/A | 79.4882 | #N/A | 840
[6 empty] | 171 | #N/A | 79.9684 | #N/A | 845
[6 empty] | 172 | #N/A | 80.4494 | #N/A | 850
[6 empty] | 173 | #N/A | 80.9312 | #N/A | 855
[6 empty] | 174 | #N/A | 81.4138 | #N/A | 860
[6 empty] | 175 | #N/A | 81.8972 | #N/A | 865
[6 empty] | 176 | #N/A | 82.3812 | #N/A | 870
[6 empty] | 177 | #N/A | 82.8661 | #N/A | 875
[6 empty] | 178 | #N/A | 83.3517 | #N/A | 880
[6 empty] | 179 | #N/A | 83.838 | #N/A | 885
[6 empty] | 180 | #N/A | 84.3251 | #N/A | 890
[6 empty] | 181 | #N/A | 84.8129 | #N/A | 895
[6 empty] | 182 | #N/A | 85.3014 | #N/A | 900
[6 empty] | 183 | #N/A | 85.7907 | #N/A | 905
[6 empty] | 184 | #N/A | 86.2807 | #N/A | 910
[6 empty] | 185 | #N/A | 86.7713 | #N/A | 915
[6 empty] | 186 | #N/A | 87.2627 | #N/A | 920
[6 empty] | 187 | #N/A | 87.7548 | #N/A | 925
[6 empty] | 188 | #N/A | 88.2476 | #N/A | 930
[6 empty] | 189 | #N/A | 88.741 | #N/A | 935
[6 empty] | 190 | #N/A | 89.2352 | #N/A | 940
[6 empty] | 191 | #N/A | 89.73 | #N/A | 945
[6 empty] | 192 | #N/A | 90.2255 | #N/A | 950
[6 empty] | 193 | #N/A | 90.7217 | #N/A | 955
[6 empty] | 194 | #N/A | 91.2186 | #N/A | 960
[6 empty] | 195 | #N/A | 91.7161 | #N/A | 965
[6 empty] | 196 | #N/A | 92.2142 | #N/A | 970
[6 empty] | 197 | #N/A | 92.7131 | #N/A | 975
[6 empty] | 198 | #N/A | 93.2125 | #N/A | 980
[6 empty] | 199 | #N/A | 93.7126 | #N/A | 985
[6 empty] | 200 | #N/A | 94.2134 | #N/A | 990
[6 empty] | 201 | #N/A | 94.7147 | #N/A | 995
[6 empty] | 202 | #N/A | 95.2168 | #N/A | 1000
[6 empty] | 203 | #N/A | 95.7194 | #N/A | 1005
[6 empty] | 204 | #N/A | 96.2226 | #N/A | 1010
[6 empty] | 205 | #N/A | 96.7265 | #N/A | 1015
[6 empty] | 206 | #N/A | 97.231 | #N/A | 1020
[6 empty] | 207 | #N/A | 97.7361 | #N/A | 1025
[6 empty] | 208 | #N/A | 98.2418 | #N/A | 1030
[6 empty] | 209 | #N/A | 98.7481 | #N/A | 1035
[6 empty] | 210 | #N/A | 99.255 | #N/A | 1040
[6 empty] | 211 | #N/A | 99.7625 | #N/A | 1045
[6 empty] | 212 | #N/A | 100.2705 | #N/A | 1050
[6 empty] | 213 | #N/A | 100.7792 | #N/A | 1055
[6 empty] | 214 | #N/A | 101.2884 | #N/A | 1060
[6 empty] | 215 | #N/A | 101.7982 | #N/A | 1065
[6 empty] | 216 | #N/A | 102.3086 | #N/A | 1070
[6 empty] | 217 | #N/A | 102.8196 | #N/A | 1075
[6 empty] | 218 | #N/A | 103.3311 | #N/A | 1080
[6 empty] | 219 | #N/A | 103.8432 | #N/A | 1085
[6 empty] | 220 | #N/A | 104.3558 | #N/A | 1090
[6 empty] | 221 | #N/A | 104.869 | #N/A | 1095
[6 empty] | 222 | #N/A | 105.3828 | #N/A | 1100
[6 empty] | 223 | #N/A | 105.897 | #N/A | 1105
[6 empty] | 224 | #N/A | 106.4119 | #N/A | 1110
[6 empty] | 225 | #N/A | 106.9272 | #N/A | 1115
[6 empty] | 226 | #N/A | 107.4431 | #N/A | 1120
[6 empty] | 227 | #N/A | 107.9596 | #N/A | 1125
[6 empty] | 228 | #N/A | 108.4765 | #N/A | 1130
[6 empty] | 229 | #N/A | 108.994 | #N/A | 1135
[6 empty] | 230 | #N/A | 109.512 | #N/A | 1140
[6 empty] | 231 | #N/A | 110.0306 | #N/A | 1145
[6 empty] | 232 | #N/A | 110.5496 | #N/A | 1150
[6 empty] | 233 | #N/A | 111.0691 | #N/A | 1155
[6 empty] | 234 | #N/A | 111.5892 | #N/A | 1160
[6 empty] | 235 | #N/A | 112.1098 | #N/A | 1165
[6 empty] | 236 | #N/A | 112.6308 | #N/A | 1170
[6 empty] | 237 | #N/A | 113.1524 | #N/A | 1175
[6 empty] | 238 | #N/A | 113.6745 | #N/A | 1180
[6 empty] | 239 | #N/A | 114.197 | #N/A | 1185
[6 empty] | 240 | #N/A | 114.7201 | #N/A | 1190
[6 empty] | 241 | #N/A | 115.2436 | #N/A | 1195
[6 empty] | 242 | #N/A | 115.7676 | #N/A | 1200
[6 empty] | 243 | #N/A | 116.2921 | #N/A | 1205
[6 empty] | 244 | #N/A | 116.817 | #N/A | 1210
[6 empty] | 245 | #N/A | 117.3425 | #N/A | 1215
[6 empty] | 246 | #N/A | 117.8684 | #N/A | 1220
[6 empty] | 247 | #N/A | 118.3948 | #N/A | 1225
[6 empty] | 248 | #N/A | 118.9216 | #N/A | 1230
[6 empty] | 249 | #N/A | 119.4489 | #N/A | 1235
[6 empty] | 250 | #N/A | 119.9767 | #N/A | 1240
[6 empty] | 251 | #N/A | 120.5049 | #N/A | 1245
[6 empty] | 252 | #N/A | 121.0335 | #N/A | 1250
[6 empty] | 253 | #N/A | 121.5627 | #N/A | 1255
[6 empty] | 254 | #N/A | 122.0922 | #N/A | 1260
[6 empty] | 255 | #N/A | 122.6222 | #N/A | 1265
[6 empty] | 256 | #N/A | 123.1527 | #N/A | 1270
[6 empty] | 257 | #N/A | 123.6836 | #N/A | 1275
[6 empty] | 258 | #N/A | 124.2149 | #N/A | 1280
[6 empty] | 259 | #N/A | 124.7466 | #N/A | 1285
[6 empty] | 260 | #N/A | 125.2788 | #N/A | 1290
[6 empty] | 261 | #N/A | 125.8114 | #N/A | 1295
[6 empty] | 262 | #N/A | 126.3445 | #N/A | 1300
[6 empty] | 263 | #N/A | 126.8779 | #N/A | 1305
[6 empty] | 264 | #N/A | 127.4118 | #N/A | 1310
[6 empty] | 265 | #N/A | 127.9461 | #N/A | 1315
[6 empty] | 266 | #N/A | 128.4808 | #N/A | 1320
[6 empty] | 267 | #N/A | 129.016 | #N/A | 1325
[6 empty] | 268 | #N/A | 129.5515 | #N/A | 1330
[6 empty] | 269 | #N/A | 130.0874 | #N/A | 1335
[6 empty] | 270 | #N/A | 130.6238 | #N/A | 1340
[6 empty] | 271 | #N/A | 131.1605 | #N/A | 1345
[6 empty] | 272 | #N/A | 131.6977 | #N/A | 1350
[6 empty] | 273 | #N/A | 132.2352 | #N/A | 1355
[6 empty] | 274 | #N/A | 132.7732 | #N/A | 1360
[6 empty] | 275 | #N/A | 133.3115 | #N/A | 1365
[6 empty] | 276 | #N/A | 133.8502 | #N/A | 1370
[6 empty] | 277 | #N/A | 134.3893 | #N/A | 1375
[6 empty] | 278 | #N/A | 134.9288 | #N/A | 1380
[6 empty] | 279 | #N/A | 135.4687 | #N/A | 1385
[6 empty] | 280 | #N/A | 136.0089 | #N/A | 1390
[6 empty] | 281 | #N/A | 136.5496 | #N/A | 1395
[6 empty] | 282 | #N/A | 137.0906 | #N/A | 1400
[6 empty] | 283 | #N/A | 137.6319 | #N/A | 1405
[6 empty] | 284 | #N/A | 138.1737 | #N/A | 1410
[6 empty] | 285 | #N/A | 138.7158 | #N/A | 1415
[6 empty] | 286 | #N/A | 139.2583 | #N/A | 1420
[6 empty] | 287 | #N/A | 139.8012 | #N/A | 1425
[6 empty] | 288 | #N/A | 140.3444 | #N/A | 1430
[6 empty] | 289 | #N/A | 140.8879 | #N/A | 1435
[6 empty] | 290 | #N/A | 141.4319 | #N/A | 1440
[6 empty] | 291 | #N/A | 141.9761 | #N/A | 1445
[6 empty] | 292 | #N/A | 142.5208 | #N/A | 1450
[6 empty] | 293 | #N/A | 143.0658 | #N/A | 1455
[6 empty] | 294 | #N/A | 143.6111 | #N/A | 1460
[6 empty] | 295 | #N/A | 144.1568 | #N/A | 1465
[6 empty] | 296 | #N/A | 144.7028 | #N/A | 1470
[6 empty] | 297 | #N/A | 145.2492 | #N/A | 1475
[6 empty] | 298 | #N/A | 145.7959 | #N/A | 1480
[6 empty] | 299 | #N/A | 146.3429 | #N/A | 1485
[6 empty] | 300 | #N/A | 146.8903 | #N/A | 1490
[6 empty] | 301 | #N/A | 147.438 | #N/A | 1495
[6 empty] | 302 | #N/A | 147.9861 | #N/A | 1500
[6 empty] | 303 | #N/A | 148.5345 | #N/A | 1505
[6 empty] | 304 | #N/A | 149.0832 | #N/A | 1510
[6 empty] | 305 | #N/A | 149.6322 | #N/A | 1515
[6 empty] | 306 | #N/A | 150.1816 | #N/A | 1520
[6 empty] | 307 | #N/A | 150.7313 | #N/A | 1525
[6 empty] | 308 | #N/A | 151.2813 | #N/A | 1530
[6 empty] | 309 | #N/A | 151.8316 | #N/A | 1535
[6 empty] | 310 | #N/A | 152.3822 | #N/A | 1540
[6 empty] | 311 | #N/A | 152.9332 | #N/A | 1545
[6 empty] | 312 | #N/A | 153.4844 | #N/A | 1550
[6 empty] | 313 | #N/A | 154.036 | #N/A | 1555
[6 empty] | 314 | #N/A | 154.5879 | #N/A | 1560
[6 empty] | 315 | #N/A | 155.1401 | #N/A | 1565
[6 empty] | 316 | #N/A | 155.6925 | #N/A | 1570
[6 empty] | 317 | #N/A | 156.2453 | #N/A | 1575
[6 empty] | 318 | #N/A | 156.7984 | #N/A | 1580
[6 empty] | 319 | #N/A | 157.3518 | #N/A | 1585
[6 empty] | 320 | #N/A | 157.9055 | #N/A | 1590
[6 empty] | 321 | #N/A | 158.4595 | #N/A | 1595
[6 empty] | 322 | #N/A | 159.0138 | #N/A | 1600
[6 empty] | 323 | #N/A | 159.5684 | #N/A | 1605
[6 empty] | 324 | #N/A | 160.1232 | #N/A | 1610
[6 empty] | 325 | #N/A | 160.6784 | #N/A | 1615
[6 empty] | 326 | #N/A | 161.2338 | #N/A | 1620
[6 empty] | 327 | #N/A | 161.7895 | #N/A | 1625
[6 empty] | 328 | #N/A | 162.3455 | #N/A | 1630
[6 empty] | 329 | #N/A | 162.9018 | #N/A | 1635
[6 empty] | 330 | #N/A | 163.4584 | #N/A | 1640
[6 empty] | 331 | #N/A | 164.0152 | #N/A | 1645
[6 empty] | 332 | #N/A | 164.5723 | #N/A | 1650
[6 empty] | 333 | #N/A | 165.1297 | #N/A | 1655
[6 empty] | 334 | #N/A | 165.6874 | #N/A | 1660
[6 empty] | 335 | #N/A | 166.2453 | #N/A | 1665
[6 empty] | 336 | #N/A | 166.8036 | #N/A | 1670
[6 empty] | 337 | #N/A | 167.362 | #N/A | 1675
[6 empty] | 338 | #N/A | 167.9208 | #N/A | 1680
[6 empty] | 339 | #N/A | 168.4798 | #N/A | 1685
[6 empty] | 340 | #N/A | 169.039 | #N/A | 1690
[6 empty] | 341 | #N/A | 169.5986 | #N/A | 1695
[6 empty] | 342 | #N/A | 170.1583 | #N/A | 1700
[6 empty] | 343 | #N/A | 170.7184 | #N/A | 1705
[6 empty] | 344 | #N/A | 171.2787 | #N/A | 1710
[6 empty] | 345 | #N/A | 171.8392 | #N/A | 1715
[6 empty] | 346 | #N/A | 172.4001 | #N/A | 1720
[6 empty] | 347 | #N/A | 172.9611 | #N/A | 1725
[6 empty] | 348 | #N/A | 173.5224 | #N/A | 1730
[6 empty] | 349 | #N/A | 174.084 | #N/A | 1735
[6 empty] | 350 | #N/A | 174.6458 | #N/A | 1740
[6 empty] | 351 | #N/A | 175.2078 | #N/A | 1745
[6 empty] | 352 | #N/A | 175.7701 | #N/A | 1750
[6 empty] | 353 | #N/A | 176.3327 | #N/A | 1755
[6 empty] | 354 | #N/A | 176.8954 | #N/A | 1760
[6 empty] | 355 | #N/A | 177.4584 | #N/A | 1765
[6 empty] | 356 | #N/A | 178.0217 | #N/A | 1770
[6 empty] | 357 | #N/A | 178.5852 | #N/A | 1775
[6 empty] | 358 | #N/A | 179.1489 | #N/A | 1780
[6 empty] | 359 | #N/A | 179.7128 | #N/A | 1785
[6 empty] | 360 | #N/A | 180.277 | #N/A | 1790
[6 empty] | 361 | #N/A | 180.8414 | #N/A | 1795
[6 empty] | 362 | #N/A | 181.4061 | #N/A | 1800