## In- en uitvoer
Bepaling staaltemperatuur van een galerijkolom volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2
Toelichting rekentool
De rekentool is gebasseerd op de 'Law'-methode, opgenomen in bijlagen B van NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2. Deze methode is ontwikkeld door Margret Law en Turlogh O'Brien in de jaren '80. Het gebruikt gegevens over ruimteafmetingen, gevelopeningen en brandbaar materiaal om de thermische belasting op een staalconstructie buiten de brandruimte te berekenen. Het houdt rekening met een volledig ontwikkelde brand, waarbij de ramen zijn gesprongen en er uitslaande vlammen zijn. Het model beoordeelt twee situaties voor de thermische belasting op staalconstructies: direct contact met vlammen en geen direct vlamcontact.
Randvoorwaarden rekentool
De rekentool is geschikt voor het bepalen van de staaltemperatuur van kolommen buiten een woning met een rechthoekige plattegrond, waarbij een uitslaande brand mogelijk is via een raam aan de galerijzijde. Hierbij wordt aangenomen dat de kolom zich in het midden van de raamopening bevindt, aangezien dit de maatgevende situatie is.
Achtergrondinformatie rekentool
• | NEN-EN 1991-1-2 (Eurocode 1. Belastingen op constructies. Deel 1-2. Algemene belastingen. Belasting bij brand), 2002 + C3, 2019 + Nationale Bijlage, 2019.
• | NEN-EN 1993-1-2 (Eurocode 3. Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand), 2005 + C2, 2011 + Nationale Bijlage, 2015.
• | NEN 6068:2020/A1:2023, Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten.
• | NEN 6069: 2022, Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten.
• | M. Law en T. O’Brien, Fire safety of bare external structural steel, London 1981.
• | A.F. Hamerlinck, Fire. Fire safety and fire resistant design of steel structures for buildings according to Eurocode 3 (Steel Design 2), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2021, ISBN 978-90-75146-04-2, formaat 23x25 cm, 164 p., https://publicaties.bouwenmetstaal.nl/10005/Fire-(Eurocode-3)/.
• | M. Haller et al., Development of design rules for the behaviour of external steel structures (ECSC Research 7210 PR 380, final report), Brussels 2006.
Principe situatie galerijkolom
Invoer
lengte brandruimte (galerijgevel), w1 = |  | 8.1 | m
breedte brandruimte (loodrecht op gevel), w2 = |  | 6.5 | m
hoogte brandruimte, hbrandruimte = |  | 2.75 | m
breedte raamopening, wt = |  | 2.7 | m
hoogte raamopening, heq = |  | 2.5 | m
ontwerp vuurbelasting, qf;d = |  | 870 | MJ/m2
positie voorzijde kolom t.o.v. raam, Lkolom = |  | 1.5 | m
hoogte kolom loodrecht op raam, d1 = |  | 0.15 | m
breedte kolom // raam, d2 = |  | 0.15 | m
breedte galerij = afstand tot voorzijde kolom, Wa = |  | 1.5 | m
Resultaat
maximale staaltemperatuur galerijkolom, Tm = |  | 676.0808 | °C

## Hoofdrekenblad
Bepaling staaltemperatuur van een galerijkolom volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2
rechthoekige woning met één raamopening en kolom midden voor de opening
invoer
uitvoer
Afmetingen brandruimte
invoer komt uit tabblad 'In- en uitvoer'
8.1 | [m] | w1 | lengte brandruimte (galerijgevel)
6.5 | [m] | w2 | breedte brandruimte (loodrecht op gevel)
2.75 | [m] | hbrandruimte | hoogte brandruimte
2.7 | [m] | wt | breedte raamopening
2.5 | [m] | heq | hoogte raamopening
870 | [MJ/m2] | qf;d | ontwerp vuurbelasting
1.5 | [m] | Lkolom | positie voorzijde kolom tov raam
0.15 | [m] | d1 | hoogte kolom loodrecht op raam
0.15 | [m] | d2 | breedte kolom // raam
1.5 | [m] | Wa | breedte galerij = afstand tot voorzijde kolom
EN 1991-1-2 (B.1)
0.80247 | [-] | D/W |  |  | correctie in C1 van EN 1991-1-2
52.65 | [m2] | Af | vloeroppervlakte brandcompartiment |  |  | w1*w2
6.75 | [m2] | Av | raamoppervlakte |  |  | wt*h
185.6 | [m2] | At | totale oppervlakte van de omhullende constructie (wanden, plafond en vloer, met inbegrip van de openingen) |  |  |  |  | Af*2+(w1+w2)*2*hbrandruimte
1200 | [s] | tF | brandduur van een onbelemmerde brand (aangenomen op 1200 [s])
0.057504 | [m0,5] | O | openingsfactor van het brandcompartiment |  |  |  |  | EN 1991-1-2 (zie symbolenlijst)
EN 1991-1-2 (B.4)
17.4623 | [MW] | Q | brandvermogensdichtheid van de brand
38.1713 | [MW] | Q1 | brandvermogensdichtheid indien brandstofbeheerst
17.4623 | [MW] | Q2 | brandvermogensdichtheid indien ventilatiebeheerst
EN 1991-1-2 (B.5)
1176.7226 | [C] | Tf | temperatuur in het brandcompartiment
1294.1266 | [MJ/m2] | W |  |  | EN 1991-1-2 (zie symbolenlijst)
EN 1991-1-2 (B.7)
4.0955 | [m] | LL | vlamhoogte zonder galerij/balkon
2.7 | [m] |  | vlambreedte = raambreedte
1.6667 | [m] | df | vlamdiepte = 2/3 raamhoogte
0.83333 | [m] | LH | horizontale projectie van de vlam (vanaf de gevel), indien de gevel doorloopt boven het raam (B.8 t/m B.10)
5.3455 | [m] | Lf | lengte van de vlam gemeten langs de as, indien de gevel doorloopt boven het raam (B.11 t/m B.12)
2.3333 | [m] | LH | horizontale projectie van de vlam bij een balkon (vanaf de gevel), indien de gevel doorloopt boven het raam (B.8 t/m B.10)
EN 1991-1-2 (B.14)
873.1942 | [C] | Tw | vlamtemperatuur bij het raam
EN 1991-1-2 (B.15)
540 | [C] | Tz | vlamtemperatuur langs de as op Lx = Lf
740.9679 | [C] | Tz | vlamtemperatuur langs de as op Lx = √2 · Lkolom |  |  |  | (waar de vlam de kolom raakt)
Straling vanuit de vlammen
EN 1991-1-2 (B.16)
1.275 | [m] | l1 | afstand zijde 1 en 2 loodrecht op raam volgens afb. B.6 van 1993-1-2
0.31785 | [-] | ef | emissiefactor van de vlammen
1.5 | [m] | l3 | afstand zijde 3 evenwijdig aan raam naar raam gekeerd volgens afb. B.6 van 1993-1-2
0.36237 | [-] | ef | emissiefactor van de vlammen
0.68333 | [m] | l4 | afstand zijde 4 evenwijdig aan raam van raam gekeerd volgens afb. B.6 van 1993-1-2
0.18535 | [-] | ef | emissiefactor van de vlammen
1013.9679 | [K] | Tz1 | vlamtemperatuur langs de as op Lx = √2 · Lkolom
19050.076 | [W/m2] | Iz1 | straling door vlammen zijde 1 = ef s Tz14
1013.9679 | [K] | Tz2 | vlamtemperatuur langs de as op Lx = √2 · Lkolom
19050.076 | [W/m2] | Iz2 | straling door vlammen zijde 1 = ef s Tz14
1146.1942 | [K] | Tz3 | vlamtemperatuur bij het raam
35462.5771 | [W/m2] | Iz3 | straling door vlammen zijde 3 = ef s Tz34
1013.9679 | [K] | Tz4 | vlamtemperatuur langs de as op Lx = √2 · Lkolom
11109.0953 | [W/m2] | Iz4 | straling door vlammen zijde 4 = ef s Tz44
21167.9561 | [W/m2] | Iz;gem | straling door vlammen gemiddeld over 4 zijden (gewogen naar afmetingen)
Convectie door de vlammen
EN 1991-1-2 (B.17)
17.6425 | [W/m2K] | acon | warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie
0.15 | [m] | d | effectieve afmeting van de dwardoorsnede d = (d1 + d2 ) / 2 volgens NEN-EN 1993-1-2, B.1.3 (2)
0.15 | [m] | deq | geometrisch kenmerk van een uitwendig constructie-element (diameter of zijde)
17888.8901 | [W/m2] | Icon | warmteoverdracht naar kolom door convectie = ac Tz
Straling vanuit de raamopening
• zijde 3 van de kolom gericht op de raamopening
2.5 | [m] | h | hoogte stralingsvlak
1.35 | [m] | w | breedte halve stralingsvlak van het raam aan één zijde van de kolom
1.5 | [m] | s | afstand tussen de punten van het raam en de voorzijde van de kolom
1.6667 | [-] | a=h/s
0.9 | [-] | b=w/s
1.9437 |  | A = wortel(1+a*a)
1.3454 |  | B = wortel(1+br*b)
0.1754 |  | ff,3(half) | zichtfactor zijde 3 van de kolom, gericht naar het raam (halve vlak)
EN 1991-1-2 (G.2)
0.3508 | [-] | ff,3 | zichtfactor zijde 3 van de kolom, gericht naar het raam
• zijde 1 (en 2) van de kolom loodrecht op de raamopening
2.5 | [m] | h | hoogte stralingsvlak
1.275 | [m] | w | breedte stralingsvlak van het raam aan één zijde van de kolom
1.575 | [m] | s | afstand tussen de punten van het raam en het midden van zijde 3 / zijkant van kolom
1.5873 | [-] | a=h/s
0.80952 | [-] | b=w/s
1.876 |  | A = wortel(1+a*a)
1.2866 |  | B = hr/(wortel(1+xr*xr)))
0.050473 | [-] | ff,1 | zichtfactor zijde 1 van de kolom, loodrecht op het raam
EN 1991-1-2 (G.3)
0.050473 | [-] | ff,2 | zichtfactor zijde 2 van de kolom, loodrecht op het raam = zijde 1 (kolom symmetrisch voor het raam)
0 | [-] | ff,4 | zichtfactor zijde 4 van de kolom, van het raam afgekeerde zijde
0.11294 | [-] | ff,gem | gemiddelde zichtfactor van de kolom over de 4 zijden
1 | [-] | ef | emissiefactor van de opening (vlammen bij het raam) = 1,0 vlg. 1993-1-2 B.1.3(6)
1176.7226 | [C] | Tf | temperatuur in het brandcompartiment vllg. 1991-1-2 annex B
0.31785 | [-] | ez,1 | emissiefactor van de vlam aan zijde 1 (zijvlak kolom), zie ef hierboven (straling vanuit vlammen)
0.31785 | [-] | ez,2 | emissiefactor van de vlam aan zijde 2 (zijvlak kolom), zie ef hierboven (straling vanuit vlammen)
0.36237 | [-] | ez,3 | emissiefactor van de vlam aan zijde 3 (voorvlak kolom), zie ef hierboven (straling vanuit vlammen)
0.33269 | [-] | az | absorptiefactor van de vlammen bepaald volgens B.2 tot B.5, = (ez,1+ez,2+ez,3)/3, zie (B.20)
EN 1993-1-2 (B.3)
18874.9137 | [W/m2] | If
57931.7599 | [W/m2] | S (Iz + If + Icon) |  | rechterzijde van 1993-1-2 (B.2)
676.0808 | [C] | Tm | staaltemperatuur opgelost uit formule (B.2), zie subroutine in tabblad Tm-oplossing

## Tm oplossing
57931.7599 | [W/m2] | S (Iz + If + Icon) |  | rechterzijde van 1993-1-2 (B.2)
17.6425 | [W/m2K] | acon | warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie
Berekening
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Tonder [°C] |  |  |  |  | 500 | 600 | 650 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675.7812 | 675.7812 | 675.9766 | 676.0742 | 676.0742 | 676.0742 | 676.0742 | 676.0803 | 676.0803 | 676.0803 | 676.0803 | 676.0807 | 676.0807 | 676.0808 | 676.0808 | 676.0808 | 676.0808
Tboven [°C] |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 687.5 | 681.25 | 678.125 | 676.5625 | 676.5625 | 676.1719 | 676.1719 | 676.1719 | 676.123 | 676.0986 | 676.0864 | 676.0864 | 676.0834 | 676.0818 | 676.0811 | 676.0811 | 676.0809 | 676.0809 | 676.0808 | 676.0808 | 676.0808
staaltemp. [°C] |  | 500 | 700 | 600 | 600 | 650 | 675 | 687.5 | 681.25 | 678.125 | 676.5625 | 675.7812 | 676.1719 | 675.9766 | 676.0742 | 676.123 | 676.0986 | 676.0864 | 676.0803 | 676.0834 | 676.0818 | 676.0811 | 676.0807 | 676.0809 | 676.0808 | 676.0808 | 676.0808 | 676.0808 | 676.0808
links-str |  | 20244.2194 | 50819.9718 | 32933.6627 | 32933.6627 | 41151.8973 | 45794.8255 | 48258.3574 | 47014.4904 | 46401.6525 | 46097.4901 | 45945.9709 | 46021.6837 | 45983.8156 | 46002.7467 | 46012.2145 | 46007.4804 | 46005.1135 | 46003.9301 | 46004.5218 | 46004.226 | 46004.078 | 46004.0041 | 46004.0411 | 46004.0226 | 46004.0318 | 46004.0272 | 46004.0295 | 46004.0284
links-con |  | 8821.2313 | 12349.7239 | 10585.4776 | 10585.4776 | 11467.6007 | 11908.6623 | 12129.1931 | 12018.9277 | 11963.795 | 11936.2287 | 11922.4455 | 11929.3371 | 11925.8913 | 11927.6142 | 11928.4756 | 11928.0449 | 11927.8295 | 11927.7218 | 11927.7757 | 11927.7488 | 11927.7353 | 11927.7286 | 11927.7319 | 11927.7303 | 11927.7311 | 11927.7307 | 11927.7309 | 11927.7308
links-tot |  | 29065.4507 | 63169.6957 | 43519.1403 | 43519.1403 | 52619.498 | 57703.4878 | 60387.5505 | 59033.4181 | 58365.4475 | 58033.7187 | 57868.4163 | 57951.0208 | 57909.7069 | 57930.3609 | 57940.6901 | 57935.5253 | 57932.9431 | 57931.652 | 57932.2975 | 57931.9747 | 57931.8134 | 57931.7327 | 57931.773 | 57931.7528 | 57931.7629 | 57931.7579 | 57931.7604 | 57931.7591
links-rechts |  | -28866.3092 | 5237.9358 | -14412.6195 | -14412.6195 | -5312.2618 | -228.2721 | 2455.7906 | 1101.6583 | 433.6876 | 101.9589 | -63.3435 | 19.2609 | -22.053 | -1.399 | 8.9302 | 3.7655 | 1.1832 | -0.10789 | 0.53765 | 0.21488 | 0.053496 | -0.027197 | 0.013149 | -0.0070241 | 0.0030625 | -0.0019808 | 0.00054087 | -0.00071995